**Zestawienie układów wentylacyjnych bud. A2 i C-8**

**Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 2.2**

BUDYNEK A2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Układ wentylacyjny | Instalacja chłodu | FILTRY do centrali wentylacyjnej | Lokalizacja central | Obsługiwane Piętra | Obsługiwane pomieszczenia |
|  |  |  | FS-100/W-945x890 EU4- 1 szt |  |  | sala operacyjna - 1 |
|  |  |  | FK9-592X592, L=600- 1 szt |  |  | bariatryczna- pom. nr 01.134 |
|  |  | Agregat Lennox MCSB | FK9-592x287, L=600- 1 szt |  |  | przygotowanie lekarzy - pom. nr 01.149 , |
|  |  | 422 SK NSR | FK9-287X592, L=600- 1 szt |  |  | przygotowanie pacjenta - pom. nr 01.150 , |
| 1 | KN1/KW1 | (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FK9-287x287, L=600- 1 szt FK4-592X592, L=360- 1 szt FK4-592x287, L=360- 1 szt | pom.02,85 | poziom 01 | sala operacyjna - 2  chirurgia miękka- pom. nr 01.135 , |
|  |  |  | FK4-287X592, L=360- 1 szt |  |  | przygotowanie pacjenta - pom. nr 01.147 , |
|  |  |  | FK4-287x287, L=360- 1 szt |  |  | przygotowanie lekarzy - pom. nr 01.148 |
|  |  |  | FS-100/W-945x890 EU4- 1 szt |  |  | sala operacyjna - 3 |
|  |  |  | FK9-592X592, L=600- 1 szt |  |  | ortopedia- pom. nr 01.136 , |
|  |  | Agregat Lennox MCSB | FK9-592x287, L=600- 1 szt |  |  | przygotowanie lekarzy - pom. nr 01.145 , |
|  |  | 422 SK NSR | FK9-287X592, L=600- 1 szt |  |  | przygotowanie pacjenta - pom. nr 01.146 , |
| 2 | KN2/KW2 | (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FK9-287x287, L=600- 1 szt FK4-592X592, L=360- 1 szt FK4-592x287, L=360- 1 szt | pom.02,85 | poziom 01 | sala operacyjna - 4 ortopedia- pom. nr 01.137 , |
|  |  |  | FK4-287X592, L=360- 1 szt |  |  | przygotowanie pacjenta - pom. nr 01.143 , |
|  |  |  | FK4-287x287, L=360- 1 szt |  |  | przygotowanie lekarzy - pom. nr 01.144 |
|  |  | Agregat Lennox MCSB | FS-100/W-945x590 EU4- 2 szt |  |  | sala operacyjna - 5 |
| 3 | KN3/KW3 | 422 SK NSR (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na | FK-9/ 592X592, L=600 - 1 szt FK-9/ 287X592, L=600 - 1 szt | pom.02,85 | poziom 01 | ortopedia septyczna- pom. nr 01.138 , przygotowanie pacjenta - pom. nr 01.142 , |
|  |  | dachu auli zachodniej |  |  |  | przygotowanie lekarzy - pom. nr 01.141 |
|  |  | Agregat Lennox MCSB | FS-100/W-945x590 EU4- 1 szt |  |  | sala wyburzeń - pom. nr 01.151 , |
|  |  | 422 SK NSR | FK-9/600/8kw-592X592- 1 szt |  |  |  |
| 4 | KN4/KW4 | (zlokalizowany pom | FK-9/600/8kw-287X592- 1 szt | pom.02,85 | poziom 01 |  |
|  |  | 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FK-4/360/8kw-592X592- 1 szt FK-4/360/8kw-287X592- 1 szt |  |  | dyżurka pielęgniarska - pom. nr 01.154 , |
| 5 | KN5/KW5 | Agregat Lennox MCSB | FS-100/W-945x890 EU4- 1 szt | pom.02,85 | poziom 01 | przedsionek - pom. nr 01.108 , |
|  |  | 422 SK NSR (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FK-7/600/592X592 - 1 szt FK-7/600/592X287 - 1 szt FK-7/600/287x287 - 1 szt FK-4/360/592X592 - 1 szt |  |  | pokój personelu - pom. nr 01.109 , śluza wejściowa - pom. nr 01.113 , śluza wejściowa - pom. nr 01.113a , śluza materiałowa - pom. nr 01.118 , |
|  |  |  | FK-4/360/592X287 - 1 szt |  |  | postój łóżek - pom. nr 01.119 , |
|  |  |  | FK-4/360/287x287 - 1 szt |  |  | śluza - pom. nr 01.120 , śluza czysta - pom. nr 01.122 , punkt pielęgniarski - pom. nr 01.123 , śluza - pom. nr 01.124 ,  sterylizacja podręczna czysta- pom. nr 01.125 ,  suszenie blatów - pom. nr 01.126 ,  korytarz czysty - pom. nr 01.127 ,  mycie blatów - pom. nr 01.128 ,  śluza - pom. nr 01.129 ,  pokój socjalny - pom. nr 01.139 ,  magazyn elementów ortopedycznych- pom. nr 01.140 ,  magazyn sprzętu - pom. nr 01.140a ,  śluza - pom. nr 01.152 ,  pokój wypoczynkowy personelu- pom. nr 01.157 , |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | lekarz dyżurny - pom. nr 01.158 , magazyn bielizny i leków - pom. nr 01.159 , kierownik bloku - pom. nr 01.160 , |
| 6 | KN6/KW6 | Agregat Lennox MCSB 422 SK NSR (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FS-100/W-945x590 EU4- 2 szt FK-9/600/287x592- 1 szt FK-9/600/592x592- 1 szt | pom. 02,55 | poziom 01 | przygotowanie pacjenta - pom. nr 01.100 , pokój wyburzeń - pom. nr 01.104 , przygotowanie lekarzy - pom. nr 01.110 ,  sala endoskopii - pom. nr 01.112 , |
| 7 | KN7/KW7 | Agregat Lennox MCSB 422 SK NSR (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FS-100/W-940x890 EU4- 1 szt FK-7/600/8kw- 435x890- 2 szt FK-4/300/6k-435x890- 2 szt | dach budynku A2 | poziom 1 | apteka zewnętrzna - pom. nr 1.91 ,  apteka pokój konsultacji - pom. nr 1.91a ,  przedsionek - pom. nr 1.91b ,  ekspedycja "unit dose" - pom. nr 1.92 ,  komunikacja - pom. nr 1.95 ,  magazyn leków - pom. nr 1.98 ,  opis rec. Płynów infuzyjnych- pom. nr 1.99 ,  komora podawcza - pom. nr 1.101,  śluza strona brudna - pom. nr 1.102 ,  śluza strona brudna - pom. nr 1.104 ,  komora podawcza - pom. nr 1.107 ,  opis rec. jałowych TPN - pom. nr 1.108 ,  opis rec. onkologicznych - pom. nr 1.109 ,  komora podawcza - pom. nr 1.110 ,  śluza strona brudna - pom. nr 1.113 ,  śluza strona brudna - pom. nr 1.114 ,  komora podawcza - pom. nr 1.117 ,  opis rec. ogólna - pom. nr 1.118 ,  śluza - pom. nr 1.142 ,  pokój socjalny - pom. nr 1.145 ,  śluza - pom. nr 1.147 ,  sterylizatomia - pom. nr 1.149 ,  magazyn szkła recepturowego- pom. nr 1.150 ,  mycie wózków - pom. nr 1.151 ,  suszenie wózków - pom. nr 1.152 ,  mycie utensyliów - pom. nr 1.153 ,  komunikacja - pom. nr 1.154 , |
| 8 | KN8/KW8 | Agregat Lennox MCSB 422 SK NSR (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FS-100/W-940x890 EU4- 1 szt FK-7/600/8kw- 435x890- 2 szt FK-4/300/6k-435x890- 2 szt | dach budynku A2 | poziom 1 | rec. jałowych płynów infuzyjnych- pom. nr 1.100 ,  śluza strona czysta - pom. nr 1.103 ,  śluza strona czysta - pom. nr 1.105 ,  recep. jałowa TPN - pom. nr 1.106 ,  rec. jałowa onkologiczna - pom. nr 1.111 ,  śluza strona czysta - pom. nr 1.112 ,  śluza strona czysta - pom. nr 1.115 ,  rec. jałowa ogólna - pom. nr 1.116 ,  produkcja apteczna część sucha- pom. nr 1.141 ,  produkcja apteczna część mokra- pom. nr 1.144 ,  pracownia przygotowania płynów jałowych- pom. nr 1.146 ,  wykanczalnia - pom. nr 1.148 , |
| 9 | KN9/KW9 | Agregat Lennox MCSB 422 SK NSR (zlokalizowany pom 02.89) Skraplacz na dachu auli zachodniej | FS-100/W-645x590 EU4-1 szt FK-7/600/- 592x592- 1 szt FK-4/360/-592x592 - lszt | pom. 02,110 | poziom 0 | gabinet badan krioterapii i laseroterapii- pom. nr 0.139 , gabinet badan fizykoterapeutycznych- pom. nr 0.140 , gabinet zabiegowy czysty- pom. nr 0.150 ,  gabinet zabiegowy brudny- pom. nr 0.151, |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | N1/W1 |  | FK-4/600/-59 2x287- 1 szt | pom.02,110, | poziom 01 | skiad materiałów brudnych- pom. nr 01.130 , |
|  |  |  | FK-7/360/592x287 -1 szt | wentylator |  | śluza strona brudna - pom. nr 01.131 , |
|  |  |  |  | wyciągowy na dachu |  | sterylizacja podręczna brudna- pom. nr 01.132 , korytarz brudny - pom. nr 01.133 , |
| 11 | N2/W2 |  | filtr kasetonowy G4- 910x940x100- 4szt | pom.02,89 | poziom 01 | pomieszczenie tłumaczy - pom. nr 01.165 ,  foyer - pom. nr 01.166 ,  aula duża - pom. nr 01.167 ,  szatnia auli - pom. nr 01.168 ,  bufet caffe - pom. nr 01.169 ,  zaplecze bufetu - pom. nr 01.170 ,  węzeł sanitarny - pom. nr 01.170a |
| 12 | N3/W3 |  | filtr kasetonowy G4- 810x880x100- 4szt | pom.02,55 | poziom 01 | hall audytorium - pom. nr 01.48 , foyer - pom. nr 01.95 , aula mała - pom. nr 01.96 , |
| 13 | N4/W4 |  | FS-100/W-945x890 EU4- 1 szt | pom.02,85 | poziom 02 | pomieszczenie mycia ręcznego- pom. nr 02.97 , |
|  |  |  | FK7-592X592, L=600- 1 szt |  |  | pomieszczenie suszenia - pom. nr 02.98 , |
|  |  |  | FK7-592x287, L=600- 1 szt |  |  | stacja łóżek strona brudna- pom. nr 02.102 , |
|  |  |  | FK7-287X592, L=600- 1 szt FK7-287x287, L=600- 1 szt FK4-592X592, L=360- 1 szt |  |  | śluza strona brudna - pom. nr 02.106 , |
|  |  |  | FK4-592x287, L=360- 1 szt |  |  | komunikacja - pom. nr 02.90 , |
|  |  |  | FK4-287X592, L=360- 1 szt |  |  | Pomieszczenie deratyzatora- pom. nr 02.91 , |
|  |  |  | FK4-287x287, L=360- 1 szt |  |  | przygotowanie środków dezynfekcyjnych- pom. nr 02.113 , |
| 14 | N5/W5 |  | FS-100/W-945x890 EU4- 2 szt | pom.02,85 | poziom 02 | magazyn bielizny czystej - pom. nr 02.67 , |
|  |  |  | FK7-592X592, L=600- 1 szt FK7-592x287, L=600- 1 szt FK7-287X592, L=600- 1 szt |  |  | stacja łóżek strona czysta- pom. nr 02.100 , |
|  |  |  | FK7-287x287, L=600- 1 szt |  |  | śluza strona czysta - pom. nr 02.104 |
| 15 | N6/W6 |  | FS-100/W-645x590 EU4- 1 szt | pom.02,85 | poziom 02 | komunikacja - pom. nr 02.57 , |
|  |  |  | FK-4/360/6k-610x510-lszt |  |  | komunikacja - pom. nr 02.58 ,  kierownik transportu medycznego- pom. Nr 02.58a  pomieszczenie socjalne - pom. nr 02.58b ,  komora przyjęć - pom. nr 02.59 ,  pokój kierownika - pom. nr 02.61 ,  pokój socjalny - pom. nr 02.62 ,  komunikacja - pom. nr 02.70 ,  pro morte - pom. nr 01.121 , (wyciąg przez zespół WW14) |
| 16 | N7/W7 |  | FS-100/W-945x590 EU4- 2 szt | pom.02,85 | poziom 02 | węzeł C.O. - pom. nr 02.56 ,  pomieszczenie uzdatniania wody- pom. nr 02.65 ,  pomieszczenie - pom. nr 02.66 ,  wytwornic pary pomieszczenie napraw łóżek- pom. nr 02.68 , pomieszczenie techniczne- pom. nr 02.101 , |
| 17 | N8/W8 |  | FS-100/W-640x590 EU4- 1 szt | dach budynku A2 | poziom 1 | serwer - pom. nr 1.119 , |
|  |  |  | FK-7/600/8kw-630x592 -1 szt |  |  | komunikacja - pom. nr 1.125 , |
|  |  |  | FK-4/300/6k-610x592-lszt |  |  | informacja o leku - pom. nr 1.126 , serwis terapi monitoring - pom. nr 1.127 , śluza przyjęć - pom. nr 1.128 , administracja dokumentacja- pom. Nr 1.129 księgowość - pom. nr 1.130 , sekretariat - pom. nr 1.131 , kierownik apteki - pom. nr 1.132 , |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | **N9/W9** |  | FS-100/W-945X590 EU4- 2 szt FK-7/600/592X592 - 1 szt FK-7/600/287X592 - 1szt | pom.02,110 | poziom 0 | komunikacja - pom. nr 0.138 ,  komunikacja - pom. nr 0.141 ,  laboratorium poradni - pom. nr 0.142 ,  pomieszczenie pomocnicze- pom. nr 0.143 ,  przedsionek - pom. nr 0.144 ,  gabinet badan - pom. nr 0.145 ,  gabinet badan - pom. nr 0.146 ,  gabinet - pom. nr 0.147 ,  gabinet - pom. nr 0.148 ,  gabinet - pom. nr 0.149 ,  gabinet badan - pom. nr 0.152 ,  gabinet badan - pom. nr 0.153 ,  gabinet badan - pom. nr 0.154 ,  gabinet badan - pom. nr 0.155 ,  komunikacja - pom. nr 0.157 ,  magazyn bielizny czystej - pom. nr 0.159 ,  pokój kierownika przychodni- pom. nr 0.161 ,  gabinet - pom. nr 0.166 ,  gabinet - pom. nr 0.167 ,  gabinet - pom. nr 0.168 ,  pokój socjalny - pom. nr 0.169 ,  rejestracja - pom. nr 0.171 , |
| 19 | **N10/W10** |  | filtr kasetowy FD-445x330x50-G4- 1 szt | pom.02,59, wentylator wyciągowy na dachu | poziom 02, poziom 01, poziom 0 | szatnia transportu medycznego- pom. Nr 02.58c szatnia personelu - pom. nr 01.105 , szatnia - pom. nr 01.107 , szatnia personelu damska- pom. Nr 01.115 szatnia personelu męska - pom. nr 01.116 , szatnia - pom. nr 0.136 |
| 20 | **N11/W11** |  | filtr kasetowy FD-575x330x50-G4- 1 szt | pom. 02,55, wentylator wyciągowy na dachu | poziom 01 | komunikacja - pom. nr 01.98 , rejestracja - pom. nr 01.99 , poczekalnia - pom. nr 01.101 , śluza materiałowa - pom. nr 01.111 |
| 21 | **N12/W12** |  | FS-100/W-945x890 EU4- 2 szt FK-7/600/8kw-592X592- 1 szt FK-7/600/8kw-592X287- 1 szt FK-7/600/8kw-287X592- 1 szt FK-7/600/8kw-287X287- 1 szt | pom.02,55 | poziom 0 | magazyn sterylizatorni - pom. nr 0.119 ,śluza - pom. nr 0.120 , sterylizacja gazowa - pom. nr 0.121,  pomieszczenie techniczne sterylizatorów gazowych- pom. nr 0.121a ,  korytarz czysty - pom. nr 0.122 ,  sterylizacja gazowa - pom. nr 0.123 ,  pomieszczenie techniczne sterylizatorów- pom. nr 0.124 ,  pakietowanie - pom. nr 0.125 ,  składanie bielizny - pom. nr 0.127 ,  magazyn bielizny czystej - pom. nr 0.128 ,  śluza - pom. nr 0.129 ,  magazyn jednorazowówek- pom. nr 0.134 ,  wózki - pom. nr 0.137 ,  pomieszczenie porządkowe- pom. nr 0.139 , |
| 22 | **N13/W13** |  | FS-100/W- 645X390 - 2 szt FK-7/600/ 592X592 - 1 szt FK-7/600/ 592X287 - 1szt FK-7/600/ 287x592 - 1szt FK-7/600/ 287X287 - 1szt | pom. 02,55 | poziom 0 | komunikacja - pom. nr 0.111 , pokój kierownika - pom. nr 0.117 , ekspedycja - pom. nr 0.118 , śluza - pom. nr 0.133 , pomieszczenie socjalne - pom. nr 0.135 , komunikacja - pom. nr 0.137 , |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | **N14/W14** |  | FS-100/W-945x890 EU4- 2 szt | pom. 02,55 | poziom 0 | mycie część brudna - pom. nr 0.126 , magazyn detergentów - pom. nr 0.131 , segregacja mycie dezynfekcja- pom. nr 0.132 , mycie wózków - pom. nr 0.138 , |
| 24 | **N15/W15** |  | filtr taśmowy ( skrzynka 250x250x140) | pom.1,124 | poziom 1 | szatnia damska - pom. nr 1.124 , szatnia męska - pom. nr 1.121 , |
| 25 | **N16** |  | Filtra kasetowy FG-575X330X50-G4 -1 szt | pom.02,110 | poziom 01 | węzeł sanitarny - pom. nr01.170a , pomieszczenie porządkowe- pom. Nr 01.171 WC niepełnosprawnych - pom. nr 01.172 WC damski - pom. nr 01.173 WC męski - pom. nr 01.175 |
| 26 | **N17/WW22** |  | Filtra kasetowy FG-445X330X50-G4 -1 szt ww22- nie posiada filtra | pom. 02,55 | poziom 02 | Pomieszczenie porządkowe- pom. Nr 02.50 WC damski - pom. nr 02.51,  WC męski - pom. nr 02.52 WC niepełnosprawnych - pom. nr 02.53 depozyt ubrań - pom. nr 02.72 |
| 27 | **WW1** |  | nie posiada filtra | wentylator wyciągowy dach budynku A2 | poziom 02, poziom 01, poziom 0 | węzeł sanitarny - pom. nr 02.58d , pomieszczenie wózków - pom. nr 02.59a , węzeł sanitarny - pom. nr 02.60 , pomieszczenie porządkowe- pom. nr 02.63 , bielizna do kasacji - pom. nr 02.64 , magazyn części - pom. nr 02.69 ,  WC personelu - pom. nr 01.102 ,  WC pacjentów - pom. nr 01.103 , śluza łazienkowa - pom. nr 01.106 , śluza łazienkowa - pom. nr 01.114 , śluza łazienkowa - pom. nr 01.117 ,  WC personelu - pom. nr 01.124  magazyn materiałów wprowadzanych- pom. nr 0.115  węzeł sanitarny - pom. nr 0.116  łazienka - pom. nr 0.120a  łazienka - pom. nr 01.130 , |
| 28 | **WW2** |  | nie posiada filtra | wentylator wyciągowy dach budynku A2 | poziom 02, poziom 01 | Pomieszczenie porządkowe- pom. nr 02.99 ,  magazyn środków dezynfekcyjnych - pom. nr 02.103 ,  węzeł sanitarny - pom. nr 02.105 ,  brudownik - pom. nr 01.153 ,  węzeł sanitarny - pom. nr 01.155 ,  węzeł sanitarny - pom. nr 01.156 ,  zaplecze sanitarne lekarza dyżurnego- pom. nr 01.158a , |
| 29 | WW3 |  | nie posiada filtra | wentylator wyciągowy dach budynku A2 | poziom 02, 01,0,1 | magazyn sprzętu derat. I dezynf.- pom. nr 02.92 , magazyn środków chemicznych- pom. nr 02.93 ,  WC personelu - pom. nr 02.94 ,  magazyn brudnej bielizny- pom. nr 02.95 ,  maszynownia - pom. nr 02.108 ,  magazyn środków chemicznych- pom. nr 02.112 ,  zaplecze sanitarne pokoju socjalnego- pom. nr01.139a ,  brudownik - pom. nr 0.156 ,  magazyn bielizny brudnej- pom. nr 0.162 ,  pomieszczenie porządkowe - pom. nr 0.163 ,  WC męski - pom. nr 0.164 ,  WC damski - pom. nr 0.165 , |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | WC męski - pom. nr 0.172 ,  WC damski - pom. nr 0.173 ,  WC niepełnosprawnych - pom. nr 0.174 , Pomieszczenie porządkowe - pom. nr 1.120 , węzeł sanitarny męski - pom. nr 1.122 , węzeł sanitarny kobiet - pom. nr 1.123 , węzeł sanitarny - pom. nr 1.133 ,  WC męski - pom. nr 1.137 ,  WC damski - pom. nr 1.138 ,  WC personelu męski - pom. nr 1.139 ,  WC personelu damski - pom. nr 1.140 |
| 30 | **WW4** |  | nie posiada filtra | wentylator wyciągowy dach budynku A2 | poziom 02, 0,1 | Pomieszczenie porządkowe - pom. nr 02.96 ,  magazyn materacy, kocy, poduszek nowych- pom. nr 02.107 ,  magazyn podręczny - pom. nr 02.109 ,  magazyn podręczny - pom. nr 0.158 ,  magazyn sprzętu - pom. nr 0.160 ,  magazyn podręczny - pom. nr 1.143 |
| 31 | **WW5** |  | nie posiada filtra | wentylator wyciągowy dach budynku A2 | poziom 1 | magazyn materiałów łatwopalnych- pom. nr 1.94 , |
| 32 | **WW6** |  | nie posiada filtra | wentylator wyciągowy dach budynku A2 | poziom 1 | magazyn opakowań „unit dose"- pom. nr 1.93 , magazyn opakowań zwrotnych- pom. nr 1.96 magazyn leków i szafy chłodzące - pom. nr 1.97 magazyn opakowań aptecznych- pom. nr 1.96a |

NOWE UKŁADY WENTYLACYJNE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | KN10/KW10 | Agregat LG Arun 220 (tj Arun 100 + Arun 120) - dach budynku A2 przy centrali | FS-100/W-920x890 EU4 - 2 szt EU9 FK-9/500/8kw, -592x592 - 1 szt EU9 FK-9/500/4kw, -287x592 - 1 szt | dach budynku A2 | poziom 01 | sala operacyjna i przynależne pomieszczenia |
|  |  | EU9 FK-9/500/8kw, -592x297 - 1 szt EU9 FK-9/500/4kw, -287x287 -1 szt |  |  |  |

BUDYNEK C-8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Układ wentylacyjny | Instalacja chłodu | FILTRY do centrali wentylacyjnej | Lokalizacja central | Obsługiwane Piętra | Obsługiwane pomieszczenia |
| 1 | Centrala AHU 14571.12  vbv moc 30kW |  |  | pom. C23,  poziom 02 | Poziom o2 |  |
| 2 | Centrala AHU 146751.12;  moc 15kW |  |  | pom. C24  poziom 02 | Poziom02 |  |