Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 3.2

Instalacja hydrantowa i tryskaczowa z pompownią i zbiornikami ppoż.

Dokładną specyfikacją instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wyszczególnieniem rodzaju i typu zamontowanych materiałów oraz  planami instalacji stanowi dokumentacja powykonawcza instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja stanowi jedynie dokument poglądowy do oceny skali i rodzaju instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej w budynku.

Zakres prac objętych konserwacją pompowni pożarowej (obsługującej instalację hydratową i tryskaczową w budynku A1 i A2)

Zestawienie Elementów Pompowni P-Poż

| L.p. | Urządzenie | Il. szt. | Katalog | Nr elementu na rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa główna p-poż. Typ. KSB CPK-SX 100-315 | 1 | KSB | 1 |
| 2 | Pompa rezerwowa p-poż. Typ.KSB CPK-SX 100-315 | 1 | KSB | 37 |
| 3 | Pompa wspomagająca Jokey KSB | 1 | KSB | 26 |
| 4 | Szafa sterownicza | 2 | HolzHauer- pumpen | 61,62 |
| 5 | Zawór kontrolno-alarmowy Systemu wodnego z czujnikiem ciśnienia | 1 | GRINNELL | 60 |
| 6 | Zasuwa model GRV 05-47 DN200 | 10 | GRINNELL | 5,22,30,33,39,41,42,43,45,46 |
| 7 | Zasuwa model GRV 05-47 DN150 | 12 | GRINNELL | 2,6,8,9,11,16,18,19,21,24,31,34 |
| 8 | Zawór zwrotny model RK DN150 | 2 | GRINNELL | 10,35 |
| 9 | Przepływomierz model K | 2 | GRINNELL | 12,32 |
| 10 | Zawór kulowy DN40 | 3 | GRINNELL | 13,20,28 |
| 11 | Dzwon Alarmowy | 1 | Producenta | 29 |
| 12 | Manometr | 7 | Producenta | 3,4,7,17,23,27,36 |
| 13 | Zasuwa model GRV 05-47 DN40 | 6 | GRINNELL | 49,51,53,55,56,58 |
| 14 | Zawór pływaowy DN40 | 6 | Producenta | 48,50,52,54,57,59 |
| 15 | Zawór Regulacyjny | 2 | Producenta | 14,15 |
| 16 | Zasuwa | 6 | CLAVAL | 38,40,44,47,63,64 |
| 17 | Zbiornik 70,84 m3 | 6 |  | 1,2,3,4,5,6 |

Zestawienie elementów instalacji hydrantowej i tryskaczowej (SUPRON, TYCO)

| Lp. | Urządzenie | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawór hydrantowy Ф52 | 42 |
| 2. | Hydrant Ф25 | 103 +28 |
| 3. | Hydrant Ф52 | 11 |
| 4. | Tryskacze (stojące i wiszące) | Ok. 4500 + ok 1 500 p. 10-13 |
| 5. | Kabel grzejny | 1 +1 |

Zasady eksploatacji urządzeń tryskaczowych i hydrantowych

| Lp. | Pozycja | Rodzaj czynności | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepłukiwanie instalacji | testowanie | Co 5 lat |
| 2. | Nasady tłoczne dla straży pożarnej | przegląd | Co miesiąc |
| 3. | Zawory kontrolno- alarmowe | Przegląd | Co tydzień – uszczelnienie Co miesiąc – zabezpieczenie Co rok – konserwacja |
| 4. | Przewód spustowy przy zaworze kontr - pomiarowym | Testowanie Sprawdzenie przepływu | kwartalnie |
| 5. | Otwarcie tryskaczy | Testowanie | Co rok |
| 6. | Manometr | Wskazania |  |
| 7. | Dzwon alarmowy | Testowanie | Kwartalnie |
| 8. | Przewód spustowy | Testowanie | Drożność |
| 9. | Sprawdzenie działania instalacji ogrzewania hydrantów (kabel grzejny) | Sprawdzenie temperatury | W okresie do września do marca - co tydzień |

Zasady eksploatacji pomp pożarowych

| Lp. | Pozycja | Rodzaj czynności | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompownia | Kontrola | Co tydzień |
| 2. | Pompy pożarowe | Przegląd | Co tydzień |
| 3. | Działanie pompy: - na sucho - na mokro | Testowanie | Co tydzień |
| 4. | Hydraulika | Konserwacja | Co rok |
| 5. | Elementy mechaniczne | Konserwacja | Co rok |

Uwagi: wg DP – dokładna specyfikacja, według dokumentacji powykonawczej

Wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy powinny być wykonywane zgodnie  z instrukcją eksploatacji przez pracowników wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie  eksploatacji .

Wykaz prac konserwacyjnych:

Sprawdzenie poziomu oleju oraz kalamitek w układach smarowniczych pompy.

Sprawdzenie stanu uszczelnienia wału pompy.

Sprawdzenie stanu pracy pompy i silnika – wibracje, odgłosy, wycieki, zwiększony pobór prądu, podwyższona temperatura  łożysk.

Sprawdzenie parametrów pracy  pompy.

Sprawdzenie stanu  osłon części ruchomych.

Przeprowadzenie raz w roku próby ciśnieniowej i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych.

Poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze  raz na 5 lat węży hydrantowych.

Częstotliwość prac  konserwacyjnych:

Dla prawidłowej i bez awaryjnej pracy agregatu pompowego należy  zapewnić zestaw  narzędzi  i części zapasowych.

Raz w miesiącu

Załączać agregat pompowy zgodnie z instrukcją.

Sprawdzenie gotowości pracy pomp.

Sprawdzenie układu zasilania  SZR z agregatu prądotwórczego.

Sprawdzenie wydajności pracy pomp.

Co pół roku

Należy sprawdzić działanie zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych oraz działanie przyśpieszaczy.

Raz w roku

Należy wykonać badanie  jakości wody  w zakresie norm bakteriologicznych. W przypadku przekroczeń należy wodę w zbiornikach wymienić.

Raz na dwa lata

Należy wyczyścić zbiorniki wody, gdy zachodzi potrzeba odnowić powłoki zabezpieczające przed korozją.

Co 10 lat

Należy sprawdzić  instalację wodną, wykonać próbę ciśnieniową oraz wydajnościową.

Przez bieżącą konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej.