Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 5

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji.

Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanienie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

Konserwacja dotyczy następujących systemów i urządzeń:

- Systemu przeciwpożarowego (SAP - SCHRACK- SECOLOG) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np: centrale, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układu pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, systemu pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, instalacjami tryskaczowymi w układzie hydrantowym  i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji,

- Systemu przeciwpożarowego DSO -BOSCH z  mikrofonem strażaka

- Systemu BMS (Building Manager System) - (SCHNEIDER ELECTRIC) wraz z szafami sterowniczymi, połączeniami z szafami wentylacyjnymi i układami sterowniczymi grzejników, klimatyzatorów i wentylacji,

- System Domofonowy

- Instalacja Okablowania Strukturalnego LAN - (LAN- AMP) w zakresie okablowania poziomego i pionowego,

- System Przyzywowy (SCHIMA-ELSO) wraz z centralami, przyciskami i lampkami

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN – GALAXY, SATEL) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji,

- System Oddymiania Klatek schodowych oraz szybów windowych wraz z przyciskami oraz siłownikami klap ( MERCOR, GEZE, AFG, D+H)

- Systemu monitoringu CCTV - PELCO, HIKVISION, wraz z serwerami archiwizacji oraz stacjami operatorskimi (DS.- Xpress),

- System Zajętości Pomieszczeń

- System Domofonowy oraz Interkomowy

- Systemu kontroli dostępu (KD - INET firmy TAC oraz system SALTO) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki, elektrozaczepy, samozamykacze, itp,

- System zasilania urządzeń teletechnicznych (MERAWEX).

- System Audio Video – gwarancja do 30.08.2022r.

- Przedmiot zamówienia

Poniższy zakres dotyczy w/w systemów i instalacji.

  - Zapewnienie 24-godzinnej obsługi technicznej w pomieszczeniu monitoringu znajdującym się na poziomie 01 w budynku A1. Zadaniem obsady będzie obsługa urządzeń monitorujących budynek, identyfikacja usterek i zagrożeń oraz odpowiednie reagowanie na powyższe.

  - Wykonywanie wszelkich napraw, przeglądów i konserwacji systemów, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw,

  - Przez pojęcie naprawy, o której mowa w pkt 2.2 rozumiane jest usunięcie każdej awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. Naprawa, czyli usunięcie awarii, jest realizowana w całości wraz z uwzględnieniem użytych materiałów i wszelkich części zamiennych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z tytułu wykonania naprawy, w tym wymiany części zamiennych czy zastosowania materiałów, itp. nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie,

  - Zapewnienie stałej całodobowej gotowości do usunięcia awarii, co rozumiane jest przez:

- usunięcie każdej awarii urządzeń, instalacji i systemów w ciągu 24 h od otrzymania zgłoszenia bądź wykrycia awarii,

- w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu - niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie 2 godzin od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu;

2.5. Utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego), czynnych całą dobę, przez cały okres umowy, następujących kanałów łączności:

- przynajmniej dwóch telefonów komórkowych,

- przynajmniej jednego adresu e-mail;

  - Zamawiający wymaga aby po usunięciu awarii wykonawca przedstawił pisemny raport z opisem wykonanych czynności.

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:

  - w zakresie Systemu Sygnalizacji Pożaru

- sprawdzenie wzrokowe układu, sprawdzenie połączeń kablowych oraz zbadanie sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń

- bieżące sprawdzenie i korektę poprawności nastaw systemowych, w tym daty i godziny systemowe, czasy zwłok, poprawności synchronizacji z serwerem czasu, kontrola synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi systemami, itp.

- test systemu poprzez uruchomienie systemu SSP,

- sprawdzenie i kontrola ładowania i pojemności akumulatorów,

- sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie,

- zmiana kodów dostępu, nadawanie i cofanie uprawnień, wprowadzanie i usuwanie haseł użytkowników na każde żądanie Zamawiającego,

- okresowe sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy,

- udostępnienie niezbędnych sygnałów z centrali SAP do układu teletransmisji (radiopowiadomienia) dostarczanego i montowanego przez jednostkę świadczącą taką usługę,

- test i sprawdzenie zadziałania kurtyn pożarowych,

- sprawdzenie siły otwarcia drzwi pożarowych, działanie samozamykaczy oraz jakość uszczelek pęczniejących,

- sprawdzenie poprawności działania czujek pożarowych

  - w zakresie Systemu DSO

- sprawdzenie poprawności nadawania sygnałów ostrzegawczych i ewakuacyjnych systemu DSO w wyznaczonych strefach,

- sprawdzenie parametrów wzmacniaczy

- sprawdzenie działania głośników systemu DSO

- głośnik naścienny

- głośnik sufitowy

- mikrofon strażaka

- sprawdzenie menedżera systemu

- test alarmowy losowo wybranych linii głośnikowych,

- test uszkodzeniowy losowo wybranych linii głośnikowych

- test systemu poprzez uruchomienie systemu SSP

- kontrola połączenia z systemem SSP

- usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza szafy DSO

- Sprawdzenie i kontrola ładowania i pojemności akumulatorów

- Sprawdzenie wzrokowe, sprawdzenie połączeń kablowych oraz sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń

- sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie.

- programowanie i rekonfiguracja (w zakresie programowym - software'owym) systemu na każde żądanie zamawiającego lub, jeżeli zajdzie taka konieczność

- zmiana kodów dostępu, nadawanie i cofanie uprawnień, wprowadzanie i usuwanie haseł użytkowników na każde żądanie Zamawiającego pod warunkiem przekazania haseł administratora przez Zamawiającego;

- okresowe sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy,

  - w zakresie systemu Building Management System (BMS) wykonawca wykonywać będzie :

- sprawdzenie realizacji funkcji systemu sterowania;

- sprawdzenie pracy programów;

- sprawdzenie działania siłowników przepustnic, działania siłowników zaworów;

- sprawdzenie działania presostatów filtrów, sprawdzenie działania presostatów wentylatorów;

- sprawdzenie prawidłowości odczytu temperatur;

- sprawdzenie działania zabezpieczeń - termostatów limitowych;

- sprawdzenie prawidłowości odczytu przetworników;

- sprawdzenie komunikacji sterowników;

- sprawdzenie ogólne stanu połączeń elektrycznych w szafach;

- sprawdzenie stanu aparatów elektrycznych w tym falowników;

- konserwacja i sprawdzenie działania komputerowego systemu nadzoru oraz wykonanie kopii stanu systemu;

- aktualizacja oprogramowania (jeśli jest dostępna);

- raportowanie zdarzeń

- raportowanie zużycia mediów

  - w zakresie Kontroli Dostępu oraz  Systemu Zasilania urządzeń teletechnicznych, w razie potrzeby

- sprawdzenie połączeń urządzeń,

- sprawdzenie stanu połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych, elektrozaczepów oraz samozamykaczy.

- sprawdzenie komunikacji centrali z systemem wizualizacyjnym, systemem domofonowym.

- kontrola ładowania i pojemności akumulatorów.

- aktualizacja oprogramowania sytemu wizualizacji (jeśli jest dostępna).

- zmiana kodów dostępu, nadawanie i cofanie uprawnień, wprowadzanie i usuwanie haseł użytkowników, programowanie i dodawanie kart dostępu na każde żądanie Zamawiającego.

  - w zakresie systemu okablowania LAN, w razie potrzeby sprawdzenie czystości szaf i czyszczenie, sprawdzenie stanu uziemienia szaf.

  - w zakresie Systemu Przyzywowego (SCHIMA-ELSO, MEDEN)

- Sprawdzenie wzrokowe, sprawdzenie połączeń kablowych oraz zbadanie sprawności sprzętu      pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń;

- Sprawdzenie przycisków przyzywowych oraz ruchomego sprzętu przewidzianego dla pacjentów (przyciski gruszkowe, terminale pacjentów itp.) do wywoływania alarmów;

- Sprawdzenie pozostałego sprzętu do wywoływania, kasowania przywołań i zaznaczania obecności (terminale pielęgniarskie, oddziałowe, miniterminale itp.);

- Sprawdzenie połączeń oraz stanu zasilania podstawowego, a także   wymiana urządzeń o ograniczonej żywotności, np. baterii;

- Sprawdzenie  wszystkich wyświetlaczy oraz urządzeń umożliwiających komunikację głosową;

- Sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych;

- Wykonanie czyszczenia instalacji;

- Dokonanie przewidzianych stosownymi przepisami badań i pomiarów poświadczonych   stosownymi protokołami;

- Bieżące dokonywanie szkoleń personelu nt. użytkowania i działania systemu przyzywowego;

  - W zakresie SSWiN Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji „SSWiN” oraz centrali alarmowej:

- sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowego, sprawdzenie statusu linii   dozorowych,

- wyzwolenie alarmu, zresetowanie, wprowadzenie korekt

- przeprowadzenie regulacji urządzeń wchodzących w skład systemu sprawdzenie czujek przeciwwłamaniowych i przeciwnapadowych, przeczyszczenie elementów optycznych (soczewek detektorów, itp.),

- odczyt i analiza zdarzeń systemu

- sprawdzenie sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych,

- kontrola ładowania i pojemności akumulatorów,

- kontrola i sprawdzenie zasilacza,

- test alarmowy losowo wybranych czujek podczerwieni,

- test uszkodzeniowy losowo wybranych czujek,

- test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami

- kontrola połączenia z systemem wizualizacji,

- usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza centrali,

  - w zakresie układu oddymiania klatek schodowych oraz szybów windowych:

- Sprawdzenie wzrokowe układu, sprawdzenie połączeń kablowych oraz zbadanie sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń,

- Sprawdzenie połączeń oraz stanu zasilania podstawowego, a także   wymiana urządzeń o ograniczonej żywotności, np. baterii;

- test systemu poprzez uruchomienie systemu oddymiania,

- sprawdzenie zadziałania napędów klap dymowych,

- sprawdzenie zadziałania systemu przewietrzania klatek,

  - w zakresie instalacji Telewizji Przemysłowej (CCTV)

- Sprawdzenie wzrokowe układu, sprawdzenie połączeń kablowych oraz zbadanie sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń,

- Sprawdzenie połączeń oraz stanu zasilania podstawowego, a także   wymiana urządzeń o ograniczonej żywotności, np. baterii,

- sprawdzenie czystości rejestratorów ( czyszczenie wentylatorów i układu chłodzenia urządzeń)

- sprawdzenie czystości kamer obiektywów w razie potrzeby przeprowadzić regulację kamer.

- Aktualizacji czasu systemowego

  - w zakresie sytemu Zajętości Pomieszczeń oraz Instalacji Domofonowej.

- Sprawdzenie wzrokowe układu, sprawdzenie połączeń kablowych oraz zbadanie sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń

- Sprawdzenie połączeń oraz stanu zasilania podstawowego,

- Sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych, elektrozaczepów oraz samozamykaczy,

- Sprawdzenie słuchawek systemu (zrozumiałość mowy oraz działania przycisków).

  - W zakresie wszystkich systemów teletechniczne zainstalowanych w Obiekcie

Wykonawca będzie przeprowadzał sprawdzenie poprawności i ewentualne

uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, wprowadzanie zmian opisów

i komunikatów w centralach alarmowych, wprowadzanie zmian w opisach i adresach

urządzeń w tym paneli domofonowych, nanoszenie i aktualizacja oznaczeń

poszczególnych elementów systemu w tym: czujek, czytników, itp.; zmiany powinny

uwzględniać również wymagania użytkownika;

  - Protokoły odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia.

Protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi:

- wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu,

- protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne,

- potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy.

  - Pogotowie techniczne podczas imprez organizowanych na terenie obiektu.

- Podczas imprez organizowanych na terenie i w budynku asysta techniczna/pogotowie techniczne dotyczy następujących systemów:

- System Building Manager System (SCHNEIDER ELECTRIC) wraz z szafami sterowniczymi, połączeniami z szafami wentylacyjnymi i układami sterowniczymi grzejników, klimatyzatorów i wentylacji;

- System telewizji dozorowej (CCTV- PELCO, HIKVISION ), wraz z serwerami archiwizacji oraz stacjami operatorskimi (DS.- Xpress );

- System sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP- SCHRACK SECONET) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji;

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO-BOSCH);

- System kontroli dostępu (KD- INET firmy TAC, SALTO) wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp.;

- Okablowanie strukturalne LAN (AMP ) w zakresie okablowania poziomego i pionowego;

- System zasilania urządzeń teletechnicznych w/w systemy (MERAWEX)

- Szczegółowy harmonogram obsługi technicznej / przeglądów

3.1.

| lp. | Element | Ilość [szt.] | Częstotliwość przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami i chłodnicami wodnymi | 30 szt. bud A2 22 szt. bud A1 | co 6 miesięcy |
| 2 | Kurtyny powietrzne nawiewne z nagrzewnicami | 4 | co 6 miesięcy |
| 3 | Centrale wentylacyjne nawiewne z nagrzewnicami wodnymi i chłodnicą freonową | 2+ 5 CSM | co 6 miesięcy |
| 4 | Wentylatory wyciągowe (dachowe) | 4 | co 6 miesięcy |
| 5 | Wentylatory wyciągowe (dachowe) | 77 + 5CSM | co 6 miesięcy |
| 6 | System Sygnalizacji Pożaru Schrack | 24 central Schrack Seckonet 4 998 optycznych czujek dymu 1 889 Moduły sterujące 352 przycisków ROP | 25% co 1 kwartał, 100% w ciągu 12 miesięcy |
| 7 | System klap pożarowych | 1920 szt. + 240 szt. CSM | co 12 miesięcy |
| 8 | System oddymiania | 37 (16 – wentylatorów wyciągowych, 21-napowietrzających wraz z automatyką) | co 6 miesięcy |
| 9 | System kontroli dostępu SALTO | 13+ Kontroler XS4 2.0 44+15 Kontroler ethernet XS4 2.0 29 Zasilaczy Pulsar 112+160 Czytnik kart zbliżeniowych 106+160 Przycisk wyjścia 109+160 Przycisk wyjścia ewakuacyjnego 15elektrozaczep EI60 101+150 elektrozaczep rewersyjny | co 12 miesięcy |
| 9 | System kontroli dostępu TAC INET | 5 sterowników sieciowych I/Site 69 Kontrolery SCU 69 Zasilaczy AWZ200/300 258 czytników 237 Przycisków pożarowych 216 przycisków wyjścia 1Komputer do systemu z wizualizacją 1 monitor LCD 19" | co 12 miesięcy |
| 10 | Szpitalny system przyzywowy ELSO | 22 Centrale oddziałowe 258 paneli wezwania lekarza 278 przycisków kasowania 296 przywoławczy pociągowy 578 przywoławczy gruszkowy 258 lampki korytarzowe | co 12 miesięcy |
| 11 | System interkomowy | 3 centrale 33 Interkom biurkowy 27 interkom ścienny | co 12 miesięcy |
| 12 | System detekcji gazu Gazex | 1 Centralka 7 czujników 1 Tablica synoptyczna | co 6 miesięcy |
| 13 | System Telewizji Obserwacyjnej Pacjęta System Telewizji Dozorowej | OPTIVA 10 rejestratorów 40 Kamer kopułkowych analogowych | co 12 miesięcy |
|  |  | PELCO 1 rejestrator 58 kamery kopułkowe wewn. analogowe 6 kamer zewnętrznych analogowych - Multiplexery MUX 4 rejestratory cyfrowe 80 kamer IP |  |
|  |  | HIKVISION 2x rejestrator 16x kamery kopułkowe wewn. Analogowe 16x kamer zewnętrznych analogowych |  |
| 14 | Drzwi aluminiowe i stalowe wewnętrzne p.poż kompletne wraz z mechanizmami i okuciami | Około 300 | co 6 miesięcy |
| 15 | System TEGRIS | 1 Jednostka centrala 1 Monitor | Co 6 miesięcy |
| 16 | System BMS | 2 Serwer TAC Vista. 2 Stacje Robocze . 15 sterowników Xenta 7XX 11 sterowników Xenta 9XX 110 Moduł I/O Xenta 6 modułów komunikacji (ukł. IT) 111 czujników temperatury o i wilgotności 4+1 Struxuware serwer AS 18+15 Struxuware moduły I/O | Co 12 miesięcy |
| 17 | System DSO | 1 Kontroler sieciowy 16 Wzmacniaczy 4x125W 5 Wzmacniaczy 8x60W 3 Interfejs wielokanałowy 1 Wzmacniacz 1x500W 3 Wzmacniaczy 2x250W 1 Wzmacniacz 4x125W 5 Wzmacniacze 8x60W 4 Klawiatury 152 Zestawów do nadzoru linii głośnikowych 2120 Głośników sufitowych 142 Głośników gabinetowych | Co 6 miesięcy |
| 18 | System Sygnalizacji Włamania i Napadu | 6 central Galaxy 18 moduły PSU 29 moduły RIO 62 klawiatur 248 czujników PIR | co 6 miesięcy |
|  |  | SATEL 1x centrala integra 128 128x czujki PIR 2x manipulator LCD |  |
| 19 | System Audio Video | System zlokalizowany jest na 12 i 13 poziomie budynku i obejmuje 37 pomieszczeń. Wyposażony jest w m.in. w poniższe urządzenia w różnej konfiguracji: - ekrany projekcyjne; - projektory; - monitory wielkoformatowe; - miksery audio i foniczne; - Panele sterowania; - Kamery - pulpity sterownicze; - ekrany LCD systemu rezerwacji sal; - Zestawy transmisyjne HDMI; - system bezprzewodowy z systemem nagłownym; - komputery stacjonarne i przenośne; - mikrofony stołowe; - aktywne głośniki odsłuchowe; - przyłącza stołowe i ścienne AV; - Czujnik ruchu do zliczania osób; |  |

  - Przeglądy urządzeń i systemów objętych gwarancją winny być wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis – zgodnie z dokumentacją powykonawczą.

  - Przeglądy urządzeń i systemów nie objętych gwarancją winny być wykonywane przez osoby/firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, koncesje, autoryzacje, zatrudniające osoby z certyfikatami szkoleń producentów poszczególnych systemów – jeżeli takie są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich innych przeglądów wymaganych prawem, dla utrzymania obiektu, wraz z wpisem do Książek Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania zamówienia (Pracownicy wykonujący prace na urządzeniach lub systemach specjalistycznych zobowiązani są posiadać odpowiednie, wymagane przez producenta lub autoryzowany serwis kwalifikacje i/lub certyfikaty, tak aby spełnić wymagania gwarancyjne)

Urządzenie zaznaczone na żółto znajdują się na terenie Poradni w budynku A-2 i są objęte gwarancją firmy ERBUD Operations Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca poradni) do  21.01.2025.