Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 3.1

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

Dokładną specyfikacją instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wyszczególnieniem rodzaju i typu zamontowanych materiałów oraz  planami instalacji stanowi dokumentacja powykonawcza instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja stanowi jedynie dokument poglądowy do oceny skali i rodzaju instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej w budynku.

- Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji sanitarnej.

- Wymiana uszczelek w zaworach przelotowych i czerpalnych i uszczelnianie dławic zaworów.

- Wymiana uszkodzonych umywalek oraz elementów armatury (zaworów, wylewek, pokręteł, głowic, itp.) wraz z uszczelkami.

- Wymiana uszkodzonych zaworów kołnierzowych.

- Wymiana uszkodzonych odcinków rur o długości do 2 metrów.

- Wymiana lub naprawa rezerwuarów w łazienkach szpitala.

- Czyszczenie - raz na 2 tygodnie - kratek ściekowych w pomieszczeniach apteki i bloków operacyjnych.

- Usuwanie awarii wynikłych z nieszczelności hydraulicznych lub korozji.

- Sprawdzanie drożności pionów kanalizacyjnych i usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych niedrożności.

- Wymiana w razie potrzeby uszkodzonej armatury sanitarnej, tj. misek klozetowych, zbiorników płuczących, kratek ściekowych, osadników, itp.

- Raz na kwartał czyszczenie odwodnień liniowych, studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

- Wykonywanie podłączeń nowo zakupionego sprzętu i urządzeń do instalacji wodno – kanalizacyjnej

Zakres czynności oraz harmonogram obsługi technicznej

| Lp. | Zakres | Częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| I. Instalacja c.w.u |  |  |
| 2. | Pomiary kontrolne parametrów regulatorów i czujników temperatury | Nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie |
| 3. | Kontrola układu zabezpieczeń pomp w obwodzie c.w.u | Nie rzadziej niż co 2 miesiące |
| 4. | Kontrola uzupełnienia ciśnienia w naczyniach zbiorczych | Nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu |
| 5. | Ustawienia uzdatniacza wody | Nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu |
| 6. | Czyszczenie odmulaczy | Nie rzadziej niż 1 raz na rok |
| 7. | Czyszczenie filtrów w obwodach c.w.u | Nie rzadziej niż 2 razy w roku |
| 8. | Przegląd techniczny pomp c.w.u | Nie rzadziej niż 2 razy w roku |
| 9. | Płukanie przeciwbieżne wymienników płytowych | Nie rzadziej niż 1 raz w roku |
| 11. | Kontrola zaworów kulowych | Nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące |
| 12. | Kontrola szczelności instalacji | W trakcie bieżącego nadzoru węzła |
| II. Instalacja zimnej wody |  |  |
| 1. | Kontrola pracy zestawu hydroforowego, instalacji oraz przyłącza wodociągowego | Codziennie |
| 2. | Przegląd techniczny zestawu | Nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące |
| III. Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 1. | Kontrola szczelności oraz zapewnianie drożności | Codziennie w ramach obsługi |
| IV. Instalacja deszczowa |  |  |
| 1. | Przegląd oraz czyszczenie wpustów | Nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące |
| 2. | Kontrola oraz czyszczenie osadników | W ramach obsługi nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące |

Przez bieżącą konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej.