| Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 7 Instalacja i systemy gazów medycznych Dokładną specyfikacją instalacji gazów medycznych z wyszczególnieniem rodzaju i typu zamontowanych materiałów, schematami instalacji gazów medycznych i planami instalacji stanowi dokumentacja powykonawcza instalacji gazów medycznych. Niniejsza specyfikacja stanowi jedynie dokument poglądowy do oceny skali i rodzaju instalacji gazów medycznych w budynku. Oznaczenia stosowane w tabeli : kolumna 6: PU - przegląd dokonywany przez Użytkownika PS - przegląd dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 6: TU - test dokonywany przez Użytkownika TS - test dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 4: U = przeszkolony Użytkownik kolumna 4: S = upoważniony do wykonania czynności (patrz: kolumna 7.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | "S" SIEĆ ROZDZIELCZA SPRĘŻONYCH GAZÓW I PRÓŻNI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sieć wewn. i zewn. gazów medycznych | kontrola szczelności poszczególnych odcinków | U | w razie potrzeby | PU | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; email: biuro@bermed pl |
|  |  | kontrola szczelności poszczególnych odcinków | S | < 12 miesięcy | PS |  |
| 1.2 | Strefowe zespóły kontrolne (SZK) | wzrokowa kontrola ciśnień i sygnalizacji (test) | U | codziennie | TU |  |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
| 1.3 | Złącza wtykowe gazów medycznych i prożni (punkty poboru) | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelek | S | < 72 miesiące | PS |  |
| 1.4 | Układ odprowadzania gazu anestezjologicznego (gniazda odciągu gazów) | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelek | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  |  |  |  | PS |  |
| 1.5 | Złącza wtykowe AIR-Motor | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  |  wymiana uszczelek | S | < 72 miesiące | PS |  |
| 1.6 | Sygnalizator Monitor 3G/ Monitor 6G | wzrokowa kontrola sygnalizacji | U | codziennie | PU |  |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
| 2 | MEDYCZNE JEDNOSTKI ZASILAJĄCE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Agila / Agila Lift / -sufitowa jednostka zasilająca | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; email: biuro@bermed pl |
|  |  | kontrola działania, kontrola przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 60 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 144 miesiące | PS |  |
| 2.2 | Movita / Movita lift -sufitowa jednostka zasilająca | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | kontrola działania, kontrola przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 60 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 144 miesiące | PS |  |
| 2.3 | Agila FiX Tube | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | kontrola działania, kontrola przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 144 miesiące | PS |  |
| 2.4 | TSU -wieża zasilająca | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | kontrola przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 144 miesiące | PS |  |
| 2.5 | Gemina 3100 / Gemina Duo | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | kontrola działania, kontrola przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 60 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana przewodów elektrycznych i węży gazowych | S | < 144 miesiące | PS |  |
| 2.6 | VE –L -oprawa nadłóżkowa opieki medycznej | wymiana żródeł światła | U | w razie potrzeby | PU | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; email: biuro@bermed pl |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS |  |

| Oznaczenia stosowane w tabeli : kolumna 6: PU - przegląd dokonywany przez Użytkownika PS - przegląd dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 6: TU - test dokonywany przez Użytkownika TS - test dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 4: U = przeszkolony Użytkownik kolumna 4: S = upoważniony do wykonania czynności (patrz: kolumna 7.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CENTRALA POWIETRZA MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |
|  | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania czynności | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Szafa zasilająca sprężarek powietrza | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; e-mail: biuro@bermed pl |
|  | Sprężarka SC 20 | kontrola zaworów odcinających (funkcja) | U | < 1 miesiąc | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola i ewentualne czyszczenie maty filtrującej ( | f U | < 1 tydzień | PU |  |
|  |  | kontrola działania wyłącznika awaryjnego | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  | sprawdzenie wzgl. oczyszczenie filtra zasysania po | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  | kontrola i ewentualne uzupełnienie stanu oleju | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  |  kontrola połączeń elektrycznych | S | < 1 rok lub 1500 godzin pracy | PS | PNEUMATIK S.A., ul. Kamienna 28, tel. 061 / 81 61 246; fax. 061 / 81 61 771, e-mail: serwis@pneumatik.pl |
|  |  | czyszczenie chłodnicy oleju | S | < 1 rok lub 1500 godzin pracy | PS |  |
|  |  | wymiana wkładu filtra zasysania powietrza | S | < 1 rok lub 1500 godzin pracy | PS |  |
|  |  | kontrola zaworu bezpieczeństwa, | S | < 1 rok lub 2000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | sprawdzenie szczelności kompresora | S | < 1 rok lub 2000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | sprawdzenie / skorygowanie ciśnienia roboczego | S | < 1 rok lub 2000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | Zawór lamelowy ferax - zawór języczkowy | S | < 2 lata lub 8000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | Wymiana zaworu zwrotnego | S | < 2 lata lub 8000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | Wymiana przepony ze sprężyną (zawór magnetyczny) | S | < 1 rok lub 2000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | kontrola / wymiana pasków klinowych | S | < 1 rok lub 2000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | wymiana oleju | S | pierwsza wymiana: <300 godz. pracy*) | PS |  |
|  |  |  |  | następne: co 8000 godz. pracy lub 2 lata*) | PS |  |
|  |  | Napełnienie smarem smarowników łożysk silnika | S | < 10000 godzin pracy | PS |  |
|  | Urządzenia do uzdatniania powietrza medycznego EcoPharm Tower MA DME 020 S (osuszacze adsorpcyjne) | kontrola punktu rosy na wyświetlaczu | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola zaworów odcinających (funkcja) | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  | wymiana filtra z węglem aktywnym | S | < 6 miesięcy | PS | Parker Hannifin Sp. z o.o. ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa: tel. 022 / 57 32 400; fax. 022 / 57 32 403; email: bartlomiej.toczek@parker.c om |
|  |  | wymiana filtra hopkalitowego (katalizatora) | S | < 6 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana filtra wstępnego | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana filtra pyłowego | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana tłumika dźwięku | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | kontrola: powietrza regeneracyjnego, okablowania, membrany zaworu tłumika dżwięku, membrany zaworu wlotowego, środka osuszającego, podkładki zaworu wlotowego, wskaźnika punktu rosy | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana spustu kondensatu | S | < 24 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membrany zaworu tłumika dźwięku | S | < 24 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membrany zaworu wlotowego | S | < 24 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wskaźnika punktu rosy | S | < 24 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana środka osuszającego | S | < 48 miesięcy | PS |  |
|  |  | wymiana podkładki zaworu wylotowego | S | < 48 miesięcy | PS |  |

| Oznaczenia stosowane w tabeli : kolumna 6: PU - przegląd dokonywany przez Użytkownika PS - przegląd dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 6: TU - test dokonywany przez Użytkownika TS - test dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 4: U = przeszkolony Użytkownik kolumna 4: S = upoważniony do wykonania czynności (patrz: kolumna 7.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4 | Tablica redukcji ciśnienia, typ 100 | kontrola ciśnień | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania (szczelność połączeń, nastawy reduktorów, zawory bezp., alarmy) | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; e-mail: biuro@bermed pl |
|  |  | wymiana membran reduktorów | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  | Zbiornik sprężonego powietrza | wzrokowa kontrola ciśnienia | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola zaworów odcinających (funkcja) | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  | rewizja wewnętrzna | S | wg zaleceń UDT | PS | Urząd Dozoru Technicznego |
|  |  | rewizja zewnętrzna | S | wg zaleceń UDT | PS |  |
|  | Automatyczny spust kondensatu BEKOMAT 21 | kontrola funkcjonowania (test) | U | < 1 tydzień | TU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanui funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | PNEUMATIK S.A., ul. Kamienna 28, tel. 061 / 81 61 246; fax. 061 / 81 61 771, email: serwis@pneumatik.pl |
|  | Oddzielacz oleju i wody OWAMAT 14 | kontrola poziomu wody i oleju w zbiornikach zewnętrznych | U | < 1 tydzień | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola czystości odprowadzanej wody | U | < 6 miesięcy | TU |  |
|  |  | wymiana filtra | U | w razie potrzeby | PU |  |
|  | CENTRALA POWIETRZA TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |
|  | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania czynności | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Sprężarka C15 (centrala powietrza technicznego) | kontrola zaworów odcinających (funkcja) | U | < 1 miesiąc | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola temperatury sprężania | U | < 1 tydzień | PU |  |
|  |  | kontrola ciśnienia odciążenia systemu | U | < 1 tydzień | PU |  |
|  |  | kontrola i ewentualne czyszczenie maty filtrującej | U | < 1 tydzień | PU |  |
|  |  | kontrola działania wyłącznika awaryjnego | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  | czyszczenie filtra zasysania powietrza | U | < 1 miesiąc lub 500 godzin pracy | PU |  |
|  |  | kontrola stanu oleju | U | < 1 rok lub 1000 godzin pracy*) | PU |  |
|  |  |  kontrola połączeń elektrycznych | S | < 1 rok lub 1500 godzin pracy | PS | PNEUMATIK S.A., ul. Kamienna 28, tel. 061 / 81 61 246; fax. 061 / 81 61 771, serwis@pneumatik.pl |
|  |  | czyszczenie chłodnicy oleju | S | < 1 rok lub 3000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | wymiana filtra zasysania powietrza | S | < 1 rok lub 3000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | kontrola zaworu bezpieczeństwa, wymiana zaworu minimalnego ciśnienia, kontrola stanu pasków klinowych | S | < 1 rok lub 3000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | wymiana separatora oleju | S | < 1 rok lub 3000 godzin pracy*) | PS |  |
|  |  | wymiana filtra oleju | S | < 1 rok lub 3000 godzin pracy i po każdej wymianie oleju*) | PS |  |
|  |  | wymiana regulatora oleju | S | < 1 rok lub 3000 godzin pracy*) | PS |  |
|  |  | wymiana regulatora zasysania | S | < 2 lata lub 9000 godzin pracy | PS |  |
|  |  | wymiana oleju | S | pierwsza wymiana: <500 godz. pracy*) | PS |  |
|  |  |  |  | następne: co 9000 godz. pracy lub 2 lata*) | PS |  |
|  |  | wymiana łożysk silnika | S | < 10000 godzin pracy | PS |  |
|  | Osuszacz chłodniczy HHD-140 (centrala powietrza technicznego) | kontrola wskaźnika punktu rosy | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola działania odprowadzenia skroplin | U | < 1 tydzień | PU |  |
|  |  | oczyszczenie skraplacza czynnika chłodniczego | U | < 1 tydzień | PU |  |
|  |  | oczyszczenie filtra | U | < 3 miesiące | PU |  |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, |
|  | Szafa zasilająca sprężarek powietrza | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; biuro@bermed pl |
|  | Tablica redukcji ciśnienia, typ 100 | kontrola ciśnień | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania (szczelność połączeń, nastawy reduktorów, zawory bezp., alarmy) | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; biuro@bermed pl |
|  |  | wymiana membran reduktorów | S | < 72 miesiące | PS |  |

| Oznaczenia stosowane w tabeli : kolumna 6: PU - przegląd dokonywany przez Użytkownika PS - przegląd dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 6: TU - test dokonywany przez Użytkownika TS - test dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 4: U = przeszkolony Użytkownik kolumna 4: S = upoważniony do wykonania czynności (patrz: kolumna 7.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5 6 | Tablica filtracyjna 190 | Sprawdzenie działania układu automatycznego spustu skroplin (na wzierniku filtra wstępnego) | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | wymiana filtrów, kontrola funkcjonowania | U | < 6 miesięcy | PU |  |
|  |  | remont kapitalny | S | < 72 miesiące | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, |
|  | Zbiornik sprężonego powietrza | wzrokowa kontrola ciśnienia | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola zaworów odcinających (funkcja) | U | < 1 miesiąc | PU |  |
|  |  | rewizja wewnętrzna | S | wg zaleceń UDT | PS | Urząd Dozoru Technicznego |
|  |  | rewizja zewnętrzna | S | wg zaleceń UDT | PS |  |
|  | Automatyczny spust kondensatu BEKOMAT 32 | kontrola funkcjonowania (test) | U | < 1 tydzień | TU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | PNEUMATIK S.A., ul. Kamienna 28, tel. 061 / 81 61 246; serwis@pneumatik.pl |
|  | Oddzielacz oleju i wody OWAMAT 14 | kontrola poziomu wody i oleju w zbiornikach zewnętrznych | U | < 1 tydzień | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola czystości odprowadzanej wody | U | < 6 miesięcy | TU |  |
|  |  | wymiana filtra | U | w razie potrzeby | PU |  |
|  | CENTRALA PRÓŻNI |  |  |  |  |  |
|  | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania czynności | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Szafa zasilająco -sterownicza pomp próżni | kontrola: liczby godzin pracy pomp, lampek | U | < 1 tydzień | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; biuro@bermed pl |
|  | Pompa próżniowa | kontrola poziomu i stanu oleju | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola liczby godzin pracy pomp | U | < 1 tydzień | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola ewent. wycieków oleju | U | < 1 tydzień | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola zaworów odcinających (funkcja) | U | < 1 miesiąc | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu filtrów wydechu | U | < 1 miesiąc | PU | Użytkownik |
|  |  | czyszczenie elementów zewnętrznych | U | < 6 miesięcy | PU | Użytkownik |
|  |  | wymiana filtrów wydechu | S | < 1 rok | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; email: biuro@bermed pl |
|  |  | wymiana oleju i filtra oleju | S | 1. wymiana po 100 godz. pracy | PS |  |
|  |  |  |  |  | PS |  |
|  |  |  |  | następne: 500- 2000 godz. pracy | PS |  |
|  |  |  |  |  | PS |  |
|  |  | remont kapitalny pomp | S | 16000 godzin pracy | PS |  |
|  | Podwójny filtr przeciwbakteryjny próżni | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; email: biuro@bermed pl |
|  |  | wymiana filtra S 130 | S | < 12 miesięcy | PS |  |
|  | Wychwytywacz wydzielin w instalacji próżni | kontrola zawartości naczynia | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51, 53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 796 42 59; email: biuro@bermed pl |
|  | CENTRALA TLENU |  |  |  |  |  |
|  | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania czynności | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Rozprężalnia tlenu (automatyczna stacja redukcyjna GCS 1200 wraz z przyłączem zbiornika ciekłego tlenu) | kontrola ciśnień, zapasu gazów | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | wymiana butli, uszczelek łączników butlowych | U | w razie potrzeby | PU |  |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51,53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 785 40 33; biuro@bermed.pl |
|  |  | wymiana wkładów filtrów wysokiego ciśnienia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelek filtrów wysokiego ciśnienia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelnień zaworu przełączeniowego | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wkładów reduktorów I. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membran reduktorów I. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wkładu reduktora II. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membrany reduktora II. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |

| Oznaczenia stosowane w tabeli : kolumna 6: PU - przegląd dokonywany przez Użytkownika PS - przegląd dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 6: TU - test dokonywany przez Użytkownika TS - test dokonywany przez autoryzowany serwis Producenta kolumna 4: U = przeszkolony Użytkownik kolumna 4: S = upoważniony do wykonania czynności (patrz: kolumna 7.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7 | CENTRALA PODTLENKU AZOTU |  |  |  |  |  |
|  | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania czynności | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. |
|  | Rozprężalnia podtlenku azotu (automatyczna stacja redukcyjna GCS 500 wraz z jednostką redukcyjną RE 500) | kontrola ciśnień, zapasu gazów | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | wymiana butli, uszczelek łączników butlowych | U | w razie potrzeby | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51,53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 785 40 33; biuro@bermed.pl |
|  |  | wymiana wkładów filtrów wysokiego ciśnienia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelek filtrów wysokiego ciśnienia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelnień zaworu przełączeniowego | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wkładów reduktorów I. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membran reduktorów I. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wkładu reduktora II. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membrany reduktora II. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
| 8 | CENTRALA PODTLENKU AZOTU |  |  |  |  |  |
|  | nazwa urządzenia / instalacji | czynności eksploatacyjne, kontrolne, serwisowe, przeglądy | wykonawca czynności | przedział czasowy wykonania czynności | rodzaj czynności | upoważniony do wykonania czynności |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. |
|  | Rozprężalnia dwutlenku węgla (automatyczna stacja redukcyjna GCS 500 wraz z jednostką redukcyjną RE 500) | kontrola ciśnień, zapasu gazów | U | codziennie | PU | Użytkownik |
|  |  | wymiana butli, uszczelek łączników butlowych | U | w razie potrzeby | PU | Użytkownik |
|  |  | kontrola stanu i funkcjonowania | S | < 12 miesięcy | PS | BERMED sp. z o.o., ul. Ożynowa 51,53-009 Wrocław, tel. 071 / 796 42 59; fax. 071 / 785 40 33; biuro@bermed.pl |
|  |  | wymiana wkładów filtrów wysokiego ciśnienia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelek filtrów wysokiego ciśnienia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana uszczelnień zaworu przełączeniowego | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wkładów reduktorów I. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membran reduktorów I. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana wkładu reduktora II. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  |  | wymiana membrany reduktora II. stopnia | S | < 72 miesiące | PS |  |
|  | Wykaz czynności konserwacyjnych |  |  |  |  |  |
|  | Przez bieżącą konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. |  |  |  |  |  |