## Część I -A
.....................................................................
(Pieczątka adresowa firmy wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY - Część I - A
ZASUWY, ZASUWKI DO PRZYŁĄCZY, OBUDOWY, NAWIERTKI, ARMATURA NAPRAWCZA DO WODY
Lp. | Nazwa towaru | Charakterystyka | Producent | Cena jednostkowa netto | Ilość szt.. | Jedn. miary | Wartość netto
1 | Zasuwa kołnierzowa ø 50 z zabudową F-4 | Dane techniczne: - zabudowa F-4 wg. PN-EN 558+A1 - połączenie kołnierzowe PN-EN 1092-2:1999 - ciśnienie nominalne PN10, - wymagany gładki, pełny, przelot bez gniazda Materiały: - korpus, pokrywa i klin: żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 - wrzeciono kute - stal nierdzewna z gwintem walcowanym w części uszczelniającej polerowane bez karbów, zabezpieczone przed kontaktem z wodą, - klin z nawulkanizowaną zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM, - śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane wpuszczane i zalane masą na gorąco, - wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa grubości min. 250 µm zgodna z wytycznymi GSK-RAL (wymaga się ważnego certyfikatu GSK RAL na produkt). Uwagi: prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących część korpusu, uszczelnienie wrzeciona za pomocą pierścieni typu O-ring min dwa, ułożyskowane wrzeciono, dwustronna szczelność zasuwy, oznaczenia producenta odlane na korpusie. Dla zasuw ø350-ø500 obudowa zasuwy teleskopowa (komplet). Wymaga się aby zasuwy Lp. 1-14 były jednego producenta |  |  | 2 | szt. | 0
2 | Zasuwa kołnierzowa ø 80 z zabudową F-4 |  |  |  | 10 | szt. | 0
3 | Zasuwa kołnierzowa ø 100 z zabudową F-4 |  |  |  | 25 | szt. | 0
4 | Zasuwa kołnierzowa ø 150 z zabudową F-4 |  |  |  | 30 | szt. | 0
5 | Zasuwa kołnierzowa ø 200 z zabudową F-4 |  |  |  | 10 | szt. | 0
6 | Zasuwa kołnierzowa ø 250 z zabudową F-4 |  |  |  | 1 | szt. | 0
7 | Zasuwa kołnierzowa ø 300 z zabudową F-4 |  |  |  | 2 | szt. | 0
8 | Zasuwa kołnierzowa ø 350 z zabudową F-4 i obudową teleskopową. |  |  |  | 2 | szt. | 0
9 | Zasuwa kołnierzowa ø 400 z zabudową F-4 i obudową teleskopową. |  |  |  | 1 | szt. | 0
10 | Zasuwa kołnierzowa ø 500 z zabudową F-4 i obudową teleskopową. |  |  |  | 1 | szt. | 0
11 | Zasuwa kołnierzowa ø 80 z zabudową F-5 | Dane techniczne: - zabudowa F-5 wg. PN-EN 558+A1, Pozostałe dane techniczne identyczne jak w przypadku pozycji 1-10. |  |  | 30 | szt. | 0
12 | Zasuwa kołnierzowa ø 100 z zabudową F-5 |  |  |  | 5 | szt. | 0
13 | Zasuwa kołnierzowa ø 150 z zabudową F-5 |  |  |  | 5 | szt. | 0
14 | Zasuwa kołnierzowa ø 200 z zabudową F-5 |  |  |  | 3 | szt. | 0
15 | Zasuwa gwintowana ø 32 GW 5/4" - 5/4" | Dane techniczne: - ciśnienie nominalne PN-16, - obustronne gwinty. Materiały: - korpus, pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, - klin: mosiądz z nawulkanizowaną gumą EPDM, - trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, - śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej wpuszczane i zalane masą na gorąco, - przelot prosty bez gniazda, - powłoka epoksydowa grubości min. 250 µm zgodna z wytycznymi GSK-RAL (wymaga się ważnego certyfikatu GSK RAL na produkt). Wymaga się aby zasuwy Lp. 15-18 były jednego producenta |  |  | 50 | szt. | 0
16 | Zasuwa gwintowana ø 40 GW 6/4" - 6/4" |  |  |  | 50 | szt. | 0
17 | Zasuwa gwintowana ø 50 GW 2"/2" |  |  |  | 80 | szt. | 0
18 | Zasuwa gwintowana ø 50 GW/GZ 2"/2" |  |  |  | 80 | szt. | 0
19 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 80/1 1/4" | Ciśnienie nominalne. PN-16 Charakterystyka techniczna zasuwy: - klin: mosiądz lub żeliwo sferoidalne, - pozostałe dane identyczne jak w przypadku poz. 15 -18. Charakterystyka techniczna nawiertki: - opaska do nawiertki połączona z zasuwką z gwintem wewnętrznym G1 1/4" lub G 2", - opaska wykonana ze stali nierdzewnej, wyłożona gumą , śruby ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, - stopa wykonana z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, uszczelka stopy o przekroju trapezowym wykonana z gumy EPDM, - możliwość wykonania włączenia pod ciśnieniem przy użyciu znajdującego się na wyposażeniu MWiO aparatu do nawiercania, - długość obejmy dostosowana do średnic rur AC PN10 w części nie obtoczonej, - powłoka epoksydowa grubości min. 250 µm zgodna z wytycznymi GSK-RAL (wymaga się ważnego certyfikatu GSK RAL na produkt). |  |  | 2 | szt. | 0
20 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 80/2" |  |  |  | 2 | szt. | 0
21 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 100/1 1/4" |  |  |  | 5 | szt. | 0
22 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 100/2" |  |  |  | 5 | szt. | 0
23 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 150/1 1/4" |  |  |  | 5 | szt. | 0
24 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 150/2" |  |  |  | 5 | szt. | 0
25 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 200/1 1/4" |  |  |  | 2 | szt. | 0
26 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 200/2" |  |  |  | 2 | szt. | 0
27 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 250/2" |  |  |  | 1 | szt. | 0
28 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 300/1 1/4" |  |  |  | 1 | szt. | 0
29 | Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych, stalowych, AC z zasuwą gwintowaną ø 300/2" |  |  |  | 2 | szt. | 0
30 | Nawiertka wodociągowa do rur PVC i PE z zasuwą gwintowaną ø 100/2" | Ciśnienie nominalne. PN-16; - charakterystyka techniczna zasuwy identyczna z poz. 15-18. Stopa i obejma żeliwo sferoidalne, śruby nierdzewne. Możliwość wykonania włączenia pod ciśnieniem przy użyciu znajdującego się na wyposażeniu MWiO aparatu do nawiercania, - obejma wyłożona w całości (na całej powierzchni) gumą, - powłoka epoksydowa grubości min. 250 µm zgodna z wytycznymi GSK-RAL (wymaga się ważnego certyfikatu GSK RAL na produkt). |  |  | 5 | szt. | 0
31 | Nawiertka wodociągowa do rur PVC i PE z zasuwą gwintowaną ø 160/2" |  |  |  | 5 | szt. | 0
32 | Nawiertka wodociągowa do rur PVC i PE z zasuwą gwintowaną ø 225/2" |  |  |  | 4 | szt. | 0
33 | Nawiertka wodociągowa ciśnieniowa samonawiercajaca do rur PVC i PE ø 90/1 ¼" | Ciśnienie nominalne. PN-16; Materiał: - korpus, obejma i głowica : żeliwo sferoidalne min. EN-GJS-400-15 - frez: mosiądz lub stal nierdzewna - frez: długość ostrza dostosowana do nawiercania rur PE, PVC - średnica odejścia 32, 50 mm - średnica freza - min. 35 mm, - uszczelka noża (freza) wykonana w EPDM, - obejma wyłożona w całości (na całej powierzchni) gumą, - powłoka epoksydowa grubości min. 250 µm zgodna z wytycznymi GSK-RAL (wymaga się ważnego certyfikatu GSK RAL na produkt). |  |  | 2 | szt. | 0
34 | Nawiertka wodociągowa ciśnieniowa samonawiercająca do rur PVC i PE ø 110/2" |  |  |  | 5 | szt. | 0
35 | Nawiertka wodociągowa ciśnieniowa samonawiercająca do rur PVC i PE ø 160/2" |  |  |  | 5 | szt. | 0
36 | Nawiertka wodociągowa ciśnieniowa samonawiercająca do rur PVC i PE ø 225/2" |  |  |  | 3 | szt. | 0
37 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 80/2" | Korpus (stopa) - żeliwo sferoidalne min.EN-GJS-400-15, gwint w stopie 2"- prawy. Powłoka epoksydowa grubości min. 250 µm zgodna z wytycznymi GSK-RAL (wymaga się ważnego certyfikatu GSK RAL na produkt). Siodło wraz z uszczelką EPDM dopasowane do średnicy zewnętrznej rurociągów wykonanych z żeliwa i AC w zakresie średnic DN 80-300. Obejma (opaska) stopy wykonana ze stali nierdzewnej, wyłożona gumą, śruby ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Wymaga się aby siodła i obejmy Lp. 37-49 były tego samego producenta do co zasuwki gwintowane Lp. 15-18 |  |  | 10 | szt. | 0
38 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 100/2" |  |  |  | 30 | szt. | 0
39 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 125/2" |  |  |  | 2 | szt. | 0
40 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 150/2" |  |  |  | 30 | szt. | 0
41 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 175/2" |  |  |  | 2 | szt. | 0
42 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 200/2" |  |  |  | 20 | szt. | 0
43 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 250/2" |  |  |  | 2 | szt. | 0
44 | Siodło z obejmą na rury żeliwne, stalowe i AC ø 300/2" |  |  |  | 5 | szt. | 0
45 | Obejma do rur PCV, PE 90 mm z odejściem gwintowanym 2" (do przyłącza) | Ciśnienie nominalne. PN-16; Obejma z możliwością nawiercania wodociągu z użyciem aparatu do nawiercania. Materiał: - żeliwo sferoidalne min. EN-GJS-400-15 lub stal nierdzewna, - odejście GW 2", - obejma wyłożona w całości (na całej powierzchni) gumą, - zabezpieczenie antykorozyjne (w przypadku wykonania z żeliwa sferoidalnego) - powłoka epoksydowa malowanie proszkowe zgodna z wytycznymi GSK-RAL (ważny certyfikat GSK). - mocowanie na min. 4 śruby ze stali nierdzewnej, Wymaga się aby siodła i obejmy Lp. 37-49 były tego samego producenta co zasuwki gwintowane Lp. 15-18 |  |  | 20 | szt. | 0
46 | Obejma do rur PCV, PE 110 mm z odejściem gwintowanym 2" (do przyłącza) |  |  |  | 50 | szt. | 0
47 | Obejma do rur PCV, PE 160 mm z odejściem gwintowanym 2" (do przyłącza) |  |  |  | 50 | szt. | 0
48 | Obejma do rur PCV, PE 225 mm z odejściem gwintowanym 2" (do przyłącza) |  |  |  | 40 | szt. | 0
49 | Obejma do rur PCV, PE 315 mm z odejściem gwintowanym 2" (do przyłącza) |  |  |  | 5 | szt. | 0
50 | Obudowa zasuwy ø 32 -ø 50 teleskopowa min. Rd=1400-1800 mm | Obudowy dostosowane do zamawianych zasuwek gwintowanych Lp. 15-18 (ten sam producent) oraz nawiertek Lp. 19-36 (ten sam producent). Górny orzech wykonany z żeliwa sferoidalnego, kwadrat 13 - 15 mm |  |  | 200 | szt. | 0
51 | Obudowa zasuwy ø 32 -ø 50 teleskopowa min. Rd=1800-2500 mm |  |  |  | 50 | szt. | 0
52 | Obudowa zasuwy ø 80 - ø 300 teleskopowa min. Rd=1400-1800 mm | Obudowy teleskopowe muszą być dostosowane do zamawianych zasuw (ten sam producent). Profil - stal ocynkowana. Trzpień teleskopowy połączony z zasuwą w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie. Konstrukcja trzpienia teleskopowego uniemożliwiająca przypadkowe rozłączenie. Kaptur i sprzęgło (orzech) wykonane z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego. |  |  | 80 | szt. | 0
53 | Obudowa zasuwy ø 80 - ø 300 teleskopowa min. Rd=1800-2500 mm |  |  |  | 40 | szt. | 0
54 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 80 | Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-15; uszczelka- NBR lub EPDM; Śruby, nakrętki i podkładki nierdzewne; pokrycie farbą epoksydową. |  |  | 2 | szt. | 0
55 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 100 |  |  |  | 2 | szt. | 0
56 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 150 |  |  |  | 2 | szt. | 0
57 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 200 |  |  |  | 2 | szt. | 0
58 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 250 |  |  |  | 2 | szt. | 0
59 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 300 |  |  |  | 2 | szt. | 0
60 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 350 |  |  |  | 2 | szt. | 0
61 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 400 |  |  |  | 2 | szt. | 0
62 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 500 |  |  |  | 2 | szt. | 0
63 | Doszczelniacz złączy kielichowych ø 600 |  |  |  | 2 | szt. | 0
64 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 20 | Materiał: - stal nierdzewna - śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej; - śruby ściągające opaskę pokryte teflonem, - uszczelnienie z gumy NBR lub EPDM; - konstrukcja opaski uniemożliwiająca obrót łba śruby w gnieździe podczas operacji montażu opaski na rurociągu. - wykonanie jednodzielne w zakresie średnic 20÷80mm Uwaga: Szerokość zabudowy: - przy opaskach Ø 20-40, L= min.100mm - przy opaskach Ø 65-200: Lmin-250mm, Lmax-300mm Ciśnienie nominalne min. PN-10. |  |  | 4 | szt. | 0
65 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 25 |  |  |  | 6 | szt. | 0
66 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 32 |  |  |  | 6 | szt. | 0
67 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 40 |  |  |  | 6 | szt. | 0
68 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 50 L-100 mm |  |  |  | 3 | szt. | 0
69 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 50 L-200 mm |  |  |  | 5 | szt. | 0
70 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 65 |  |  |  | 3 | szt. | 0
71 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 80 |  |  |  | 3 | szt. | 0
72 | Opaska naprawcza na rury stalowe ø 100 |  |  |  | 3 | szt. | 0
73 | Opaska naprawcza na rury żeliwne ø 80 |  |  |  | 5 | szt. | 0
74 | Opaska naprawcza na rury żeliwne ø 100 |  |  |  | 6 | szt. | 0
75 | Opaska naprawcza na rury żeliwne ø 150 |  |  |  | 4 | szt. | 0
76 | Opaska naprawcza na rury żeliwne ø 200 |  |  |  | 3 | szt. | 0
77 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 80 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelnienia min. 84 ÷ 106 mm |  |  | 2 | szt. | 0
78 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 100 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelnienia min. 108 ÷ 130 mm |  |  | 2 | szt. | 0
79 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 125 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelnienia min. 132 ÷ 158 mm |  |  | 2 | szt.. | 0
80 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 150 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelnienia min. 158÷ 186 mm |  |  | 2 | szt. | 0
81 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 175 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelnienia min. 190 ÷ 230 mm |  |  | 1 | szt. | 0
82 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 200 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelnienia min. 216 ÷ 246 mm |  |  | 1 | szt. | 0
83 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 300 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelniania min.316 ÷ 350 |  |  | 1 | szt. | 0
84 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 350 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelniania min.360 ÷ 386 |  |  | 1 | szt. | 0
85 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 400 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelniania min.400 ÷ 435 |  |  | 1 | szt. | 0
86 | Uniwersalny łącznik kielichowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RR ø 500 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z gumy EPDM. Zakres uszczelniania min.505 ÷ 534 |  |  | 1 | szt. | 0
87 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 80 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej Zakres uszczelnienia min. 84 ÷ 106 mm Lmin-200 |  |  | 4 | szt. | 0
88 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 100 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej Zakres uszczelnienia min. 108 ÷ 130mm Lmin-200 |  |  | 10 | szt. | 0
89 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 125 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 132 ÷ 158mm DN -150 |  |  | 2 | szt. | 0
90 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 150 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej Zakres uszczelnienia min. 158÷ 186mm Lmin-200 |  |  | 10 | szt. | 0
91 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 175 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 190÷ 230mm, średnica DN kołnierza 200 |  |  | 2 | szt. | 0
92 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 200 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 216÷ 246mm. Lmin-200 |  |  | 4 | szt. | 0
93 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 250 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej Zakres uszczelnienia min. 267 ÷ 300 mm Lmin-200 |  |  | 2 | szt. | 0
94 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 300 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 316 ÷ 350 mm.Lmin-200 |  |  | 2 | szt. | 0
95 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 350 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej Zakres uszczelnienia min. 360 ÷ 386 mm Lmin-200 |  |  | 2 | szt. | 0
96 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 400 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 400 ÷ 435 mm Lmin-200 |  |  | 2 | szt. | 0
97 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 500 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 505 ÷ 534 mm Lmin-200 |  |  | 2 | szt. | 0
98 | Uniwersalny łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, stalowych, azbestowych, PVC RK ø 600 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 610 ÷ 645 |  |  | 2 | szt. | 0
99 | Uniwersalny łącznik kielichowy redukcyjny do rur żeliwnych, stalowych, AC, PVC ø 150x125 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 158÷186, 133÷155 mm |  |  | 2 | szt. | 0
100 | Uniwersalny łącznik kielichowy redukcyjny do rur żeliwnych, stalowych, AC, PCV ø 200x175 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową ; uszczelnienie z gumy EPDM, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Zakres uszczelnienia min. 216÷ 246, 184÷207 mm |  |  | 2 | szt. | 0
101 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur stalowych Ø 50 | Konstrukcja w postaci kołnierza z żeliwa sferoidalnego, pierścienia dociskowego z żeliwa, pierścienia zaciskowego stalowego, uszczelnienia z elastomeru. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu kołnierza. Kołnierz w pełni zabezpieczający przed przesunięciem i uszczelniający. Owiercenie kołnierza PN10 wg. EN 1092-2. Zabezpieczenie przed korozją w postaci farby epoksydowej. |  |  | 1 | szt. | 0
102 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur stalowych Ø 65 |  |  |  | 1 | szt. | 0
103 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur stalowych Ø 80 |  |  |  | 1 | szt. | 0
104 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur stalowych Ø 100 |  |  |  | 1 | szt. | 0
105 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur żeliwnych Ø 80 |  |  |  | 4 | szt. | 0
106 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur żeliwnych Ø 100 |  |  |  | 6 | szt. | 0
107 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur żeliwnych Ø 125 |  |  |  | 4 | szt. | 0
108 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur żeliwnych Ø 150 |  |  |  | 4 | szt. | 0
109 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunięciem dla rur żeliwnych Ø 175 |  |  |  | 2 | szt. | 0
110 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunię -ciem dla rur żeliwnych Ø 200 |  |  |  | 2 | szt.. | 0
111 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunię -ciem dla rur żeliwnych Ø 250 |  |  |  | 2 | szt. | 0
112 | Kołnierz specjalny "typu Hawle" zabezpieczony przed przesunię -ciem dla rur żeliwnych Ø 300 |  |  |  | 2 | szt. | 0
113 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE z pierścieniem blokującym Ø 90 | Łączniki do wykonania połącznia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PCV i PE. Zabezpieczenie przed przesunięciem. Kołnierze PN10. Łączniki składające się z korpusu, pierścienia dociskowego i pierścienia zasiskowego. Korpus łącznika i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 epoksydowane. Pierścień zaciskowy wykonany z mosiądzu. Śruby ze stali nierdzewnej. Uszczelka z elastomeru. |  |  | 4 | szt. | 0
114 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE z pierścieniem blokującym Ø 110 |  |  |  | 4 | szt. | 0
115 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE z pierścieniem blokującym Ø 125 |  |  |  | 4 | szt.. | 0
116 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE z pierścieniem blokującym Ø 160 |  |  |  | 6 | szt. | 0
117 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE z pierścieniem blokującym Ø 225 |  |  |  | 4 | szt. | 0
118 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE z pierścieniem blokującym Ø 315 |  |  |  | 4 | szt. | 0
119 | Kołnierz przejściowy 8/4 otwory ø 80 | Materiał : żeliwo sferoidalne GGG40/50, zabezpieczenia antykorozyjne - farba epoksydowa |  |  | 2 | szt. | 0
120 | Nasuwka dwudzielna do rur żeliwnych ø 200 | Materiał: żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową, uszczelka guma EPDM lub NBR, śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej |  |  | 1 | szt. | 0
121 | Nasuwka dwudzielna do rur żeliwnych ø 250 |  |  |  | 1 | szt. | 0
122 | Nasuwka dwudzielna do rur żeliwnych ø 300 |  |  |  | 1 | szt. | 0
123 | Nasuwka dwudzielna lub trójdzielna do rur żeliwnych ø 350. |  |  |  | 1 | szt. | 0
124 | Nasuwka z przyłączeniem kołnierzowym typu "TREPI FL" ø 300 DN kołnierza ø 150 | Materiał: - korpus: żeliwo sferoidalne GGG40/50 - guma: EPDM lub NBR - śruby, nakrętki, podkładki: stal nierdzewna Producent np. IGE |  |  | 1 | szt. | 0
125 | Nasuwka z przyłączeniem kołnierzowym typu "TREPI FL" ø 350 DN kołnierza fi 150 |  |  |  | 1 | szt. | 0
126 | Nasuwka z przyłączeniem kołnierzowym typu "TREPI FL" ø 400 DN kołnierza fi 150 |  |  |  | 1 | szt. | 0
127 | Nasuwka z przyłączeniem kołnierzowym typu "TREPI FL" ø 500 DN kołnierz fi 150 |  |  |  | 1 | szt. | 0
128 | Kołnierz typu "RAPIDO FL" ø 200 DN kołnierza ø 100 |  |  |  | 2 | szt. | 0
129 | Kołnierz typu "RAPIDO FL" ø 250 DN kołnierza ø 100 |  |  |  | 1 | szt. | 0
130 | Kołnierz typu "RAPIDO FL" ø 300 DN kołnierza ø 100 |  |  |  | 2 | szt. | 0
131 | Kołnierz typu "RAPIDO FL" ø 350 DN kołnierza ø 100 |  |  |  | 2 | szt. | 0
132 | Kołnierz "RAPIDO FL" ø 400 DN kołnierza ø 100 |  |  |  | 1 | szt. | 0
133 | Opaska przyłącza typu "RAPIDO FI" ø 350 - gwint 2" |  |  |  | 1 | szt. | 0
134 | Opaska przyłącza typu "RAPIDO FI" ø 400 - gwint 2" |  |  |  | 1 | szt. | 0
135 | Opaska przyłącza typu "RAPIDO FI" ø 500 - gwint 2" |  |  |  | 1 | szt. | 0
136 | Skrzynki do zasuw "WODA" żeliwna EN-GJL-250 | Materiał: korpus żeliwo szare, pokrywa żeliwo, grubość pokrywki min. 20 mm, wysokość skrzynki min. 265 mm, średnica pokrywki min.157 mm, średnica otworu podstawy min. 185 mm, Ø trzpienia min. 10 mm |  |  | 300 | szt. | 0
137 | Skrzynki do zasuw "WODA" tworzywo PEHD | Materiał: korpus tworzywo PEHD, pokrywa żeliwo, grubość pokrywki min. 20 mm, wysokość skrzynki min. 265 mm, średnica pokrywki min.157 mm, średnica otworu podstawy min. 185 mm, Ø trzpienia min. 10 mm |  |  | 50 | szt. | 0
138 | Skrzynka hydrantowa żeliwna EN-GJL-250 | Materiał: korpus żeliwo szare, pokrywa żeliwo, grubość pokrywki min. 20 mm, wysokość skrzynki min. 310 mm, Ø trzpienia min. 12 mm |  |  | 100 | szt. | 0
139 | Skrzynka hydrantowa tworzywo PEHD | Materiał: korpus tworzywo PEHD, pokrywa żeliwo, grubość pokrywki min. 20 mm, wysokość skrzynki min. 310 mm, Ø trzpienia min. 12 mm |  |  | 30 | szt. | 0
140 | Podstawa pod skrzynkę zasuwową | Materiał: HDPE |  |  | 350 | szt. | 0
141 | Podstawa pod skrzynkę hydrantową | Materiał: HDPE |  |  | 150 | szt. | 0
142 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN50 | Materiał: Uszczelka płaska (tzw. szeroka, uszczelka posiada otwory na wszystkie śruby danego połączenia kołnierzowego) do połączeń kołnierzowych DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 do PN10: atest PZH, zgodność z PN-EN 681-1:2002, materiał EPDM. Grubość uszczelki do DN 150 min. 5 mm, powyżej DN150 min. 6 mm. |  |  | 50 | szt. | 0
143 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN80 |  |  |  | 200 | szt. | 0
144 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN100 |  |  |  | 300 | szt. | 0
145 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN125 |  |  |  | 20 | szt. | 0
146 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN150 |  |  |  | 400 | szt. | 0
147 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN200 |  |  |  | 150 | szt. | 0
148 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN250 |  |  |  | 10 | szt. | 0
149 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN300 |  |  |  | 30 | szt. | 0
150 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN350 |  |  |  | 20 | szt. | 0
151 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN400 |  |  |  | 10 | szt. | 0
152 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN500 |  |  |  | 10 | szt. | 0
153 | Uszczelka płaska,do armatury żeliwnej kołnierzowej DN600 |  |  |  | 5 | szt. | 0
154 | Łańcuch uszczelniający ŁU-2 (Wymiary: L=35 mm, G=16 mm, S=44 mm) | Materiał: EPDM, NBR, Silikon, stal nierdzewna. Przeznaczenie: do uszczelniania przejść rur przez ściany. Wymiary ogniw zgodne z poniższym rysunkiem. Poszczególne ogniwa po połączeniu muszą tworzyć kompletny łańcuch uszczelniający. |  |  | 30 | szt. | 0
155 | Łańcuch uszczelniający ŁU-3 (Wymiary: L=40 mm, G=20 mm, S=63 mm) |  |  |  | 30 | szt. | 0
156 | Łańcuch uszczelniający ŁU-4 (Wymiary: L=48 mm, G=25 mm, S=72 mm) |  |  |  | 30 | szt. | 0
157 | Łańcuch uszczelniający ŁU-5 (Wymiary: L=56 mm, G=31 mm, S=88 mm) |  |  |  | 20 | szt. | 0
158 | Łańcuch uszczelniający ŁU-6 (Wymiary: L=68 mm, G=38 mm, S=88 mm) |  |  |  | 20 | szt. | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  | 0
STAWKA VAT
|  |  | KWOTA VAT |  |  |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  | 0
PODPISY:
1. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ...................................................................
2. Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ................................................................................
3. Miejscowość i data: ............................................................................