1. Czy zgodnie z wytycznymi w obwodach gniazd wtyczkowych należy stosować zasadę do 10 gniazd zabezpieczonych jednym zabezpieczeniem?
2. W schemacie sieci teleinformatycznej PW-IE-04 rys. 1 brakuje jednego gniazda z sali 1/10, które zostało zdublowane ( o nr 100 z gniazdem z Sali 1/9) – poproszę o uzupełnienie danych (na poprawionym rysunku IE-02 rew.3 nadal są błędy.
3. Brak w przedmiarze informacji o szafie RACK’owej – brak informacji w projekcie
4. Brak w przedmiarze informacji o patchpanelach do szafy RACK’owej – brak informacji w projekcie.

Dla porównania zapisy na rysunku PW-IE-04 rys. 2
1. Brakuje w przedmiarze elementów aktywnych w szafie RACK’owej (np. switch)– brak informacji w projekcie.
2. W przedmiarze zaniżona ilość wyłączników różnicowoprądowych jednofazowych z członem nadmiarowo-prądowym tylko 7 a powinno być 11 zgodnie ze schematem rozdzielnicy R1K.
3. Proszę o wskazanie przykładowego wyłącznika różnicowoprądowego jednofazowego dedykowanego do obwodów komputerowych.
4. Brak rysunków/rzutów z umiejscowieniem rozdzielnicy TP1-P3 – poproszę o wskazanie takiej informacji- rysunku.
5. W przedmiarze zaniżona ilość gniazd KEYSTONE tylko 28 a powinno być 34 zgodnie z planem.
6. Na schemacie rozdzielnicy R1K występują pomyłki w opisach zabezpieczeń oraz obwodów – poproszę o stosowną korektę.
7. Różnice w opisach obwodów na schemacie rozdzielnicy oraz planie instalacji gniazd.
8. Brak precyzyjnego określenia tras dla kabli HDMI w tym przy gnieździe 98 , w przedmiarze widoczna tylko jedna pozycja.
9. Brak w przedmiarze informacji o wymaganych pomiarach elektrycznych zabudowanej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz pomiarów natężenia oświetlenia.
10. Brak w przedmiarze informacji o wymaganych pomiarach sieci teleinformatycznej.
11. Brak rysunku z umiejscowieniem poniższych rozdzielnic.

W nawiązaniu do przepisów w takich obiektach należy stosować przewody typu N2XH-J zatem powtarzamy poniższe pytanie

Brak spójnych i precyzyjnych informacji we wszystkich dokumentach dotyczących projektu.