SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I   ODBIORU   ROBÓT

Nazwa  Zadania:   „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki”

Inwestor :             Gmina Łagiewniki

ul. jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki

SPIS TREŚCI

STRONA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA …………………………………………………………………….3 - 14

2. PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  ........................15 - 21

###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU  PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WSTĘP.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łagiewniki

1.2.Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót budowlanych przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami i są zgodne ze Standardami Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze Zamówień Publicznych.

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne z dokumentacją projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi.

1.5.2.Dokumentacja.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co przedmiar robót. Przedmiar zawierać będzie obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodność robót z przedmiarem i specyfikacją techniczną.

Przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić   Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie-wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt 
i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

- przekroczeniem norm hałasu

- możliwością powstania pożaru

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe 
i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych 
i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały 
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Program zapewniania jakości robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym

oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

  - - Polska Normą, lub

  - Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6. Obmiar robót

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do kosztorysu powykonawczego. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

6.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.

7. Odbiór robót

7.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

W   MIEJSCOWOŚCIACH  ŁAGIEWNIKI

1.WSTĘP.

1.1.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych w zakresie budowy wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi, określonych kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45231300-8

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej :

f 110  PEHD	–      170,0 mb

Hydranty  pożarowe  f 80	–  1 kpl.

Przyłącza:

f 40  PE	-  90,0 mb

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót do kosztorysu inwestorskiego.

1.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe  ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części  ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2. MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ (wymiana odcinka)

2.2.1. Rury polietylenowe rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm klasy 100 SDR 11  (PN 16) : średnice rur Ф 110/14,6 mm,  oraz  kształtki, kolana, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, redukcje, tuleje kołnierzowe tej samej klasy.

Rury PE , PEHD i kształtki łączyć należy metodą zgrzewania doczołowego.

2.2.2. Zasuwy kołnierzowe płaskie Ф 110mm, Ф100 mm, Ф 80mm, Ф 50mm z żeliwa

sferoidalnego,  z miękkim uszczelnieniem klina (prod. firmy  JAFAR lub inne tożsame )

na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa, posiadające  aktualna ocenę PZH dopuszczająca do

montażu na sieciach  wodociągowych oraz znak  jakości „B”.

Zasuwy należy posadowić na blokach podporowych. Do połączeń  kołnierzowych należy

stosować śruby ze stali nierdzewnej.

Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z

polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury

wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15.

2.2.3. Trójniki kołnierzowe , kształtki kołnierzowe , króćce dwukołnierzowe , zwężki kołnierzowe, łączniki kołnierzowe - Ф 110mm, Ф80mm, Ф 50 mm  żeliwne (prod. firmy  JAFAR lub inny tożsamy) na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa

Trójniki , kształtki , króćce , i łączniki posadawiać na blokach podporowych.

Na trójnikach wykonywać bloki oporowe.

2.2.4. Hydranty przeciwpożarowe f 80 mm typu nadziemnego, z podwójnym zamknięciem

(firmy  JAFAR lub tożsame) na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa, wyposażone w dodatkowy zawór  kulowy uniemożliwiający wypływ wody w przypadku uszkodzenia kolumny.

Kolumna  hydrantu z rury żeliwnej. Hydranty zamontowane na kolanie żeliwnym, stopowym

dwukołnierzowym Ф 80 ze stopką typu N.

Elementy odcinająco-zamykające (kula, grzyb) całkowicie zawulkanizowane EPDM.

2.2.7.   Filtr siatkowy kołnierzowy  DN 110 PN 16 (produkcji firmy JAFAR lub inny tożsamy)

2.2.8.  Zasuwy kołnierzowe płaskie Ф 110mm, Ф100 mm,  z żeliwa sferoidalnego,  z miękkim

uszczelnieniem klina (prod. firmy  JAFAR lub inne tożsame ) , posiadające

aktualna ocenę PZH dopuszczająca do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak

jakości „B”.

2.2.9.  Trójniki kołnierzowe , kształtki kołnierzowe , króćce dwukołnierzowe , zwężki kołnierzowe, łączniki kołnierzowe - Ф 110mm, Ф100 mm żeliwne (prod. firmy JAFAR lub inny  tożsamy).

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

2.3.1. Rury polietylenowe PE klasy 100 SDR 11  (PN 16) o średnicy  Ф 40/3,7 mm.

Rury łączone są  za pomocą złączek ciśnieniowych z PE  prod. Pipe Life lub tożsame.

2.3.2. Włączenia przyłączy wykonuje się poprzez opaskę samonawiertną z zaworem odcinającym (prod. firmy  JAFAR lub inne tożsame), montowaną na rurze wodociągowej PE F110 mm,

W opaskę wkręca się zasuwę do nawiercania i przy pomocy aparatu do nawiercania nawierca   się rurę przyłączeniową  PE F 40/3,7 mm a następnie łączy na zewnętrzny  gwint zasuwy.

Opaska do nawiercania o konstrukcji z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana, śruby, nakrętki

I podkładki ze stali nierdzewnej A2, uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy       uszczelki typu O-ring osadzonej w górnej części opaski, dolna część opaski z wklejoną

wkładką gumową.

Zasuwy do nawiercania na ciśnienie PN 16, (prod. JAFAR lub tożsame) posiadające aktualna

ocenę PZH dopuszczająca do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”.

Zasuwa  posiada gwint zewnętrzny  2” do mocowania na opasce gwint przyłączeniowy 1 i ½ .         Obudowy zasuw ,  skrzynkami  uliczne żeliwnymi do armatury wodociągowej  prod.

JAFAR lub tożsame.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót budowlanych sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

- koparka gąsienicowa 0,60 m3

- koparka chwytakowa 0,40 m3

- spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM)

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 5 t

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t

- samochód samowyładowczy 5 t

- przyczepa dłużycowa 10 t

- żuraw samochodowy 4 t

- żuraw samochodowy 5 – 6 t

- maszyna do wierceń poziomych

- ubijak spalinowy

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu

- agregat igłofiltrowy

- wibromłot spalinowy

- agregat prądotwórczy 38 kVA

- walec samojezdny do naprawy nawierzchni

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji  technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- WYKONYWANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

  - Wykonanie robót ziemnych

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy i prace wykonywać pod ich nadzorem.

- Wytyczenie osi układanych rurociągów wodociągowych należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- Całość wykopu dla wodociągu należy wykonać na głębokości 1,4 – 1,6 m (uwzględniając 0,15 m na podsypkę, przed ułożeniem rur).

- Na całej długości projektowanych rurociągów przewidziano wykonanie wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem szalunkowym ażurowym.

Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość

wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie

należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Z tego względu proponuje się, aby 30% robót

wykonać sprzętem ręcznym i 70 % sprzętem mechanicznym. Z uwagi na brak miejsca

składowania, całą ilość wydobytego gruntu należy wywieźć na czasowy odkład. Miejsce

składowania wskaże Inwestor.

- W wykonanym wykopie należy ułożyć rurociągi na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 15cm obsypka z piasku gr.10 cm.

- Zasypkę w strefie prowadzenia rury do wysokości 30 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem zagęszczanym. Strefa prowadzenie rury musi być zagęszczona co najmniej do wartości 95% Proctora, wg normy PN-74/B-02480. Po dokonaniu zasypki właściwej należy zasypać rurociągi takim materiałem i w taki sposób, aby spełniały warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki)

- Roboty przy przejściach wodociągu pod drogą gminną wykonać do wyboru: metodą przewiertu lub przecisku, wykopem otwartym.

Na zajęcie pasa drogowego uzyskać zezwolenie od zarządcy dróg.

-    Przekroczenia pod drogami gminnymi bez nawierzchni , pod rowami  wykonać rozkopem

w  rurach ochronnych stalowych.

-    Skrzyżowanie z istniejącą  kanalizacją  sanitarną  i  deszczową wykonywać bez

zabezpieczeń. Roboty  prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci

-    Skrzyżowanie sieci wodociągowej z  kablami energetycznymi nN i nW  i  urządzenia

naziemne  wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125  przez  założenie na  kablach rur

ochronnych twardych dwudzielną  typ PS „Arot” A  Ø 110x100 mm , dług . 3,0 m

-     Skrzyżowanie  i zbliżenia wodociągu  z istn. siecią gazową  wykonać zgodnie z PN – 91/M

– 34501 – Dz .U. Nr 139/95. Wodociąg  projektuje się  pod istniej. gazociągami z

zachowaniem odległości pionowej min 0,25 m.Wzdłuż gazociągu wybrać grunt do górnej

ścianki gazociągu na szerokość równą średnicy gazociągu i długości po 2,0 m z każdej

strony skrzyżowania , oraz zasypać warstwą  piasku na wysokości 0,4 – 0,5 m nad górną

krawędź gazociągu . Roboty te wykonać po zasypaniu wykopów i ustabilizowaniu się

gruntu . Prace ziemne w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie pod nadzorem.

-   W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy odprowadzać je pompami szlamowymi

i rurociągiem ułożonym na powierzchni terenu do najbliższego rowu lub cieku.

- Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów wodociągowych z tworzyw sztucznych (PVC, PE) należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02.

- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP

5.3 Wykonanie robót montażowych

- Roboty montażowe należy wykonywać w suchym wykopie. Rury wodociągowe powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie  na głębokości 1,4 m na podsypce piaskowej grub. 15 cm  i obsypywane zagęszczonymi warstwami piasku grub. 10 cm a następnie zasypywane gruntem rodzimym warstwami grub. 30 cm.

-    Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie

oczyścić.

Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi wciskanie

rur.

Rury powinny być wsunięte osiowo na końcówkę uprzednio ułożonej (zamontowanej).

- Połączenia rur i kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania doczołowego. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe. W zależności od rodzaju tworzywa z którego wykonane są rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników lub gięcia na zimno lub na gorąco.

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.

- Całość robót montażowych wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz według Katalogu Technicznego danego producenta

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,

5.4 Próba hydrauliczna. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

- Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zasypaniem rurociągów i studzienek. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.

- Przed włączeniem wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej należy przepłukać i zdezynfekować, po czym ponownie przepłukać i wykonać badania wody. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę ca 30mg CL/1dm3 wody (ok. 80-100g wapna chlorowanego Ca(Ocl)2. Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725; grudzień 1997 „Wodociągi-Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania”.

5.5. Oznakowanie wodociągu w terenie

- Po zakończeniu prac montażowych, w odległości ok. 0,40m nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą polietylenową z wkładką stalową

- Ułożony wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki te winny być umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwały, lub na słupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50m

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

  - Certyfikaty i deklaracje

  - Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiory międzyoperacyjne:

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras wodociągowych

- szczelność połączeń rurociągów

  - Odbiór końcowy:

- przy odbiorze końcowym wykonanej sieci wodociągowej należy przedłożyć protokoły prób szczelności, a także sprawdzić po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych

- w szczególności należy skontrolować

  - użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, przedstawiając atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności wystawione przez producentów

  - prawidłowość wykonania połączeń

- przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.