Załącznik nr 3 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PFU)

Dla zadania: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na potrzeby Stacji Dializ (I piętro) i Oddziału Wewnętrznego (II i III piętro)”

Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji gazów medycznych w remontowanym budynku „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na potrzeby Stacji Dializ ( I piętro) i Oddziału wewnętrznego ( II i III piętro). Zadanie w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

Projektowane instalację gazów medycznych, a właściwie system rurociągowy do gazów medycznych , zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi ( Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679), są wyrobem medycznym klasy IIb.

Instalacja gazów medycznych jest medycznych jest uznawana za wyrób medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie normy EN ISO  7396-1:2016-07 „Systemy rurociągowe gazów medycznych- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazów medycznych obejmuje zarówno projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:

- Musi posiadać wdrożony system jakości ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych;

- Musi posiadać certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodny z Rozporządzeniem 2017/745 (MDR) potwierdzony przez Jednostkę Notyfikowaną.

- Musi posiadać niepowtarzalny numer rejestracyjny EUDAMED w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiednie certyfikaty należy dołączyć do wglądu.

Przed przystąpieniem do realizacji prac, należy przedstawić Inwestorowi projekt budowlany wykonawczy.

Projekt w branży instalacji gazów medycznych będzie obejmował :

a) Instalację rurociągowe gazów medycznych tj.:

- Instalację tlenu,

- Instalację próżni,

- Instalację sprężonego powietrza medycznego o ciśnieniu 5 bar,

- Sygnalizację awaryjną gazów medycznych;

b) Instalacja gazów medycznych na wszystkich piętrach zasilana Bedzie istniejącego pionu gazów medycznych „P1” z podziałem na sekcje.

c) Na salach chorych nad wszystkimi łóżkami przewiduję się jednostki  zaopatrzenia medycznego ( panele elektryczno-gazowe) wyposażone w :

- Punkt poboru ( O,A,V)

- Oświetlenie ogólne technologii LED; temp. Barwy 4000K, 2200 lm,

- Oświetlenie miejscowe technologii LED; temp. Barwy 4000K, 2200 lm,

- Oświetlenie nocne w technologii LED; 220 lm,

- Wyłączniki  w panelu klawiszowe

- Gniazda elektryczne 230V zlicowane białe np. Legrand , sztuk: 4

- Gniazda ekwipotencjalne PE, sztuk: 4

- Gniazdo teleinformatyczne rj 45 kat. 6, sztuk :1

- Otworowanie pod przyzyw, sztuk: 1

d) Na salach chorych IT przy wszystkich łóżkach przewiduje się jednostki zaopatrzenia medycznego ( kolumny elektryczno-gazowe IT) wyposażone w :

- Głowicę obrotową,

- Punkty poboru ( 2xO, 2xA, 2xV )

- Gniazda elektryczne 230V zlicowane białe np. Legrand, sztuk: 8

- Gniazda ekwipotencjalne PE, sztuk: 4

- Gniazda teleinformatyczne RJ 45 kat. 6, sztuk: 1

- Otworowanie pod przyzyw, sztuk: 1

- Drążek do mocowania półek, sztuk: 2

- Półkę z szufladą, sztuk: 1

- Szyny medyczne boczne, sztuk: 2

e) W gabinetach zabiegowych przewiduje się punkty poboru gazów medycznych i próżni.

f) Obowiązuje system punktów poboru w szpitalu typu  AGA.