Tarnów, dnia 03.04.2024 r.

SWLOG.271.KG.24.  1144   /24

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP opartego na technologii POLON 6000 w pomieszczeniach na poziomie minus 1 w budynku Kuchni, Pralni, Patomorfologii i Warsztatów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytanie 1

Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej na obiekcie. Otrzymaliśmy informację, że nie ma możliwości dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedź

W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej proszę kontaktować się z Inspektorem p.poż. Panem Piotrem Łabno tel. 662091015.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie brakujących rzutów. Jako, że postępowanie jest w formule zaprojektuj/wykonaj niezbędna jest pełna dokumentacja do przygotowania wyceny.

Odpowiedź

To nie jest postępowanie w formie "zaprojektuj i wybuduj". Do wykonania zadania została przekazana niezbędna i kompletna dokumentacja na podstawie której należy to zadanie wykonać.

Pytanie 3

Prosimy o podanie konkretnej listy sygnałów które mają zostać uwzględnione i realizowane przez system sygnalizacji pożarowej.

Odpowiedź

Przez SSP mają być realizowane sygnały alarmu stopnia I wywołane poprzez czujkę oraz sygnały alarmu stopnia II wywołane przez ROP.

Pytanie 4

Prosimy o podanie ilości urządzeń, typy które należy zdemontować.

Odpowiedź

Do demontażu jest  32 czujki izotopowe, które należy zutylizować.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania jest wykonanie niezależnego systemu SSP dla wskazanych obszarów i w ramach postępowanie nie wchodzi integracja z istniejącym systemem.

Odpowiedź

Postępowanie obejmuje "rozbudowę" istniejącego SSP i wpięcie do istniejącego węzła CSP-15.

Pytanie 6

Prosimy o wydłużenie terminu ze względu na niejasny zakres prac.

Odpowiedź

Termin pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania.

- Autorzy pytań.

- Aa.								Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala