Egz. nr 5	TOM III

| PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE - Projekt architektoniczno - budowlany: Instalacje sanitarne |  |
| --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: |  |
| ul. Rekreacyjna, Zielonki-Parcela gmina STARE BABICE jedn. ew.:143207_2, obręb ew. 0029 Zielonki Parcele |  |
| Teren rozbudowy (cz. projektowana w zakresie opracowania): dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 373, 325, 342, 343 Infrastruktura towarzysząca poza bilansem terenu: dz.nr ew. 377/4, 376 Teren całości ujęty w bilansie (cz. istniejąca + cz. projektowana): dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 |  |
| ADRES: |  |
| GMINA STARE BABICE, ul. Rynek 32 |  |
| INWESTOR: |  |
| IX BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUD.: STADIUM: SPECJALNOŚĆ: |  |

| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dworak mgr inż. Tomasz Michalicki | SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne instalacje sanitarne | NR UPR.: St-341/84 MAZ/0450/POOS/08 | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Cieplak | instalacje sanitarne | MAZ/0504/POOS/06 |  |

30 kwietnia  2020 r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Tom I …………………………………………………………………………………………

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt  architektoniczno -  budowlany: architektura

Tom II ………………………………………………………………………………………..

Projekt architektoniczno - budowlany: konstrukcja

Tom III ……………………………………………………………………………………….

Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje sanitarne

Tom IV………………………………………………………………………………………..

Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje elektryczne

Tom V………………………………………………………………………………………..

Projekt architektoniczno – budowlany: drogi i nawierzchnie

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE

TOM III

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Kopie uprawnień i przynależności do izby projektanta

- Kopie uprawnień i przynależności do izby sprawdzającego

- Część opisowa projektu budowlanego

- Część rysunkowa projektu budowlanego

OŚWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że niniejszy

Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dworak mgr inż. Tomasz Michalicki | SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne instalacje sanitarne | NR UPR.: St-341/84 MAZ/0450/POOS/08 | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Cieplak | instalacje sanitarne | MAZ/0504/POOS/06 |  |

30 kwietnia  2020 r

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI

1.	Dane wstępne	14

1.1.	TEMAT OPRACOWANIA	14

1.2.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	14

1.3.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	14

2.	Wykaz instalacji sanitarnych w budynku	14

2.1.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	14

2.2.	OBIEKTY TECHNOLOGICZNE	14

2.3.	PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE	15

3.	Warunki dostawy mediów	15

4.	Instalacje sanitarne wewnętrzne	15

4.1.	WENTYLACJA MECHANICZNA	15

4.1.1.	Rodzaje wentylacji w budynku.	15

4.1.2.	Założenia dla instalacji	15

4.1.3.	Izolacja kanałów	16

4.1.4.	Układ sterowania	16

4.1.5.	Zabezpieczenie p.poż. instalacji wentylacyjnej	16

4.2.	INSTALACJE WODY ZIMNEJ I P-POŻ	17

4.3.	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI	20

4.4.	INSTALACJA ZASILAJĄCA SPŁUCZKI WC I PISUARY	22

4.5.	KANALIZACJA SANITARNA	22

4.6.	KANALIZACJA DESZCZOWA	23

4.7.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	23

4.7.1.	Opis instalacji	23

4.7.2.	Wykonanie instalacji	24

4.7.3.	Zestawienie wyników	25

4.8.	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO	26

4.8.1.	Opis instalacji	26

4.8.2.	Wykonanie instalacji	26

4.8.3.	Zestawienie wyników	26

4.9.	INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU DO KOTŁOWNI	27

4.10.	PRZEJŚCIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO.	27

5.	Obiekty technologiczne	28

5.1.	KOTŁOWNIA	28

5.1.1.	Zapotrzebowanie mocy cieplnej	28

5.1.2.	Dobór i charakterystyka kotłów (KW)	28

5.1.3.	Zapotrzebowanie gazu	28

5.1.4.	Obiegi grzewcze	28

5.1.5.	Zaspbnik ciepłej wody użytkowej	29

5.1.6.	Zabezpieczenie instalacji	29

5.1.7.	Stacja uzdatniania wody	29

5.1.8.	Odprowadzenie spalin	29

5.1.9.	Wentylacja kotłowni	29

5.1.10.	Odprowadzenie ścieków	29

5.1.11.	Rurociągi	29

5.1.12.	Izolacja termiczna	29

5.1.13.	Ochrona przeciwpożarowa	30

5.1.14.	Obsługa	30

6.	Instalacje sanitarne zewnętrzne	30

6.1.	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	30

6.2.	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ	31

6.3.	KANALIZACJA DESZCZOWA	32

7.	Zabezpieczenie instalacji przed hałasem	35

8.	Wartość wskaźnika ep	35

ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego z dnia 14.04.2020 r.

Wystawiane  dla Gminy Stare Babice- Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli.

- Warunki techniczne dla projektu i realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej z dnia 14.04.2020 r.

Wystawiane  dla Gminy Stare Babice- Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli.

- Zapewnienie zasilania w wodę na cele p.poż i gospodarcze oraz odbiór ścieków bytowych w ulicy Rekreacyjnej na potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli gm. Stare Babice.

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej, znak W400/0000023529/00001/2020/00000 z dnia 14.04.2020 r.

- Tabela nr 1. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego

- Tabela nr 2. Zestawienie central wentylacyjnych

- Tabela nr 3. Zestawienie wentylatorów

- Zestawienie przegród budowlanych

- Zestawienie pomieszczeń

- Charakterystyka energetyczna budynku

- Analiza ekonomiczna możliwości wykorzystania systemów alternatywnych

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

| NUMER | NAZWA | SKALA |
| --- | --- | --- |
| S-1 | - Plan zagospodarowania terenu - zewnętrzne instalacje sanitarne | 1:500 |
| WM-1 | Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej | 1:100 |
| WM-2 | Rzut piętra – instalacja wentylacji mechanicznej | 1:100 |
| WM-3 | Rzut poddasza – instalacja wentylacji mechanicznej | 1:100 |
| WM-4 | Rzut dachu – instalacja wentylacji mechanicznej | 1:100 |
| WK-1 | Rzut parteru – instalacje wod-kan | 1:100 |
| WK-2 | Rzut piętra – instalacje wod-kan | 1:100 |
| WK-3 | Rzut poddasza – instalacje wod-kan | 1:100 |
| WK-4 | Rzut dachu – instalacje wod-kan | 1:100 |
| CO-1 | Rzut parteru – instalacja c.o | 1:100 |
| CO-2 | Rzut piętra – instalacja c.o.. | 1:100 |
| CO-3 | Rzut poddasza – instalacja c.o. | 1:100 |
| G-1 | Rzut parteru (budynek ist. szkoły) – instalacja wewnętrzna gazu do kotłowni | 1:100 |
| G-2 | Rzut 1 piętra (budynek ist. szkoły) – instalacja wewnętrzna gazu do kotłowni | 1:100 |
| G-3 | Rzut poddasza (budynek ist. szkoły) – instalacja wewnętrzna gazu do kotłowni | 1:100 |
| KOT-1 | Rzut poddasza (budynek ist. szkoły) – kotłownia – rozstawienie urządzeń | 1:100 |
| KOT-2 | Kotłownia – schemat cieplny | -:- |

# Dane wstępne

## TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, w obrębie ew. 0029 Zielonki Parcele, na działkach ewidencyjnych o numerach  377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 373, 325

Infrastruktura towarzysząca wykraczająca poza teren objęty bilansem: dz.nr ew. 377/4, 376.

Niniejszy tom obejmuje Instalacje sanitarne.

## MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Koncepcja rozbudowy przyjęta przez Zlecającego

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice – Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30.06.2011 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 156, poz. 4944 z dn. 29.08.2011 r.)

- Aktualna mapa do celów projektowych

- Wizja lokalna terenu inwestycji

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi. Inwestycje towarzyszące obejmują: realizację śmietnika, ogrodzonego placu zabaw, wiat rowerowych w terenie, elementów małej architektury jak kosze na śmieci i ławki. Projektowane też są utwardzenia takie jak chodniki, place, dojazd do budynku z parkingiem oraz połączenie komunikacyjne piesze z istniejącą infrastrukturą szkoły. Planowane jest również częściowe ogrodzenie terenu.

# Wykaz instalacji sanitarnych w budynku

## INSTALACJE WEWNĘTRZNE

- Wentylacja mechaniczna

- Woda zimna

- Woda ciepła i cyrkulacja

- Nawodniona instalacja hydrantów p.poż

- Instalacja zasilająca spłuczki wc i pisuary

- Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja deszczowa

- Centralne ogrzewanie

- Ciepło technologiczne dla wentylacji

- Instalacja wewnętrzna gazu do kotłowni

## OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

- Kotłownia

## PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

- przyłącze wody zimnej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

# Warunki dostawy mediów

- Warunki techniczne dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego z dnia 14.04.2020 r.

Wystawiane  dla Gminy Stare Babice- Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli.

- Warunki techniczne dla projektu i realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej z dnia 14.04.2020 r.

Wystawiane  dla Gminy Stare Babice- Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli.

- Zapewnienie zasilania w wodę na cele p.poż i gospodarcze oraz odbiór ścieków bytowych w ulicy Rekreacyjnej na potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli gm. Stare Babice.

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej, znak W400/0000023529/00001/2020/00000 z dnia 14.04.2020 r.

# Instalacje sanitarne wewnętrzne

## WENTYLACJA MECHANICZNA

##### Rodzaje wentylacji w budynku.

Wszystkie pomieszczenia w budynku są wentylowany mechanicznie.

Przyjęto następujące rodzaje instalacji wentylacji mechanicznej:

- Wentylacja nawiewno – wyciągowa,

- Wentylacja mechaniczna wywiewna z kompensacyjnym nawiewem powietrza z sąsiadujących pomieszczeń lub korytarzy (poprzez otwory kompensacyjne w drzwiach lub kratki wentylacyjne kompensacyjne)

Zestawienie ilości powietrza wraz z podziałem na poszczególne zespoły wentylacyjne znajduje się w Tabeli nr 1 Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego.

##### Założenia dla instalacji

- Instalacja została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami PN-83/B-03430/Az3:2000.

- Ilość powietrza świeżego przypadającego na jedną osobę w pomieszczeniach wentylowanych wynosi min. 30 m3/h*os.

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego: tz=30oC, =45% (lato), tz=-20oC, =100% (zima).

- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń zgodne z PN-82/B-02402,PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.

- Powietrze nawiewane do pomieszczeń filtrowane w filtrach wstępnych (F5).

- W centralach zastosowano odzysk ciepła w wymiennikach obrotowych.

- Źródłem ciepła dla nagrzewnic wstępnych będzie czynnik grzewczy (woda) o parametrach 70/50 oC, uzyskiwany w kotłowni zlokalizowanej w budynku gimnazjum na poddaszu budynku.

- Powietrze czerpane jest przez czerpnie ścienne natomiast wywiewane przez wyrzutnie dachowe oraz przez wentylatory dachowe.

- W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej oraz w serwerowni, ze względu na duże zyski ciepła, zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z zestawem do pracy całorocznej.

- Nawiew powietrza do pomieszczeń za pomocą kratek nawiewnych, zaworów wentylacyjnych, anemostatów wirowych ze skrzynką rozprężną, wywiew powietrza za pomocą kratek wentylacyjnych, anemostatów ze skrzynką rozprężną i zaworów wentylacyjnych.

- W pomieszczeniu Pracowni Plastycznej część powietrza wyciągana przez okapy wyciągowe zamontowane nad kuchenkami elektrycznymi – oddzielny układ wyciągowy z wentylatorem dachowym.

- Urządzenia, układy i parametry pracy instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowane zostały w sposób ograniczający poziom hałasu w pomieszczeniach, drgań oraz wpływu na otoczenie do poziomu określonego stosownymi normami. W instalacjach zaprojektowano tłumiki hałasu, połączenia elastyczne, odpowiednio dobrano prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych i odpowiedniej wielkości nawiewniki i wywiewniki itp.

- Poziom hałasu w pomieszczeniach zgodny z Polskimi Normami - generowany przez urządzania wentylacyjne, nawiewniki i wywiewniki.

- Podłączenia nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach kanałami elastycznymi w wersji tłumiącej.

- Instalacja wyposażona w przepustnice regulacyjne na odgałęzieniach.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

##### Izolacja kanałów

Izolacja termiczna - przy założeniu: materiał izolacyjny o współczynniku przenikania ciepła λ=0,035 W/(m·K)

- Kanały z powietrzem nawiewanym i wywiewanym prowadzone przez poddasze nieużytkowe oraz w wentylatorni - izolacja wełną  mineralną o gr.  40 mm pod płaszczem z folii aluminiowej.

- Kanały z powietrzem czerpanym z czerpni powietrza - izolacja wełną  mineralną o gr.  80 mm pod płaszczem z folii aluminiowej.

- Kanały z powietrzem wyrzutowym - izolacja wełną  mineralną o gr.  40 mm pod płaszczem z folii aluminiowej.

##### Układ sterowania

Przewiduje się układ automatycznej regulacji i sterowania zapewniający:

- Pomiar i regulację temperatury powietrza nawiewanego.

- Pomiar i sygnalizację poziomu zabrudzenia filtrów lub dostosowanie wydajności zespołów do zmiennych oporów przepływu.

- Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznięciem.

- Zabezpieczenie przed pracą instalacji bez przepływu powietrza.

- Sygnalizacja stanu pracy klap p.poż.

- Sterowanie wydajnością zespołów poprzez wyłączniki miejscowe lub zegarowe.

##### Zabezpieczenie p.poż. instalacji wentylacyjnej

Wszystkie przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EIS 120.

Przewody wentylacyjne zostaną wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będzie wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

W przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje.

Filtry i tłumiki będą zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, będą wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych i będą posiadać długość nie większą niż 4 m oraz nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Izolacja na kanałach wentylacyjnych w klasie NRO.

## INSTALACJE WODY ZIMNEJ I P-POŻ

Projektowany budynek  będzie zasilany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej przez projektowane przyłącza wg warunków technicznych wydanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”.

Wlot wody do projektowanego budynku przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu, ogrzewanym na parterze budynku. Na wejściu wody projektuje się wodomierz główny oraz zabezpieczenie antyskażeniowe typu EA.

Na wejściu wody za wodomierzem projektuje się urządzenia do podnoszenia ciśnienia.

Zestaw hydroforowy ma na celu zapewnienie minimalnego ciśnienia wody na najbardziej niekorzystnie zlokalizowanych odbiornikach przy nominalnym wpływie.

Następnie instalacja wody zostaje podzielona na:

- instalację wody na cele socjalno-bytowe,

- nawodnioną instalację hydrantów wewnętrznych.

Na instalacji socjalno-bytowej projektuje się elektrozawór pierwszeństwa sterowany presostatem zamontowanym na nawodnionej instalacji hydrantów wewnętrznych lub z tablicy sterującej zestawu hydroforowego.

Elektrozawór odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej na wypadek pożaru, uniemożliwiając niekontrolowany wypływ wody z instalacji i spadek ciśnienia.

Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku prowadzona jest w  przestrzeni stopu podwieszonego parteru oraz piętra. Od głównego poziomu projektowane są odejścia zasilające kolejne odbiorniki.

Doprowadzenie  wody  do kolejnych przyborów sanitarnych w obrębie pomieszczeń projektuje się w przestrzeni stropu podwieszonego oraz bruzdach ściennych, tam gdzie nie jest to możliwe w warstwach podłogowych.

Na odejściach  do zespołów  przyborów sanitarnych będą zamontowane zawory odcinające.

Na głównym poziomie należy zamontować zawory umożliwiające spuszczenie wody z instalacji.

Instalację wody zimnej, poziomy, piony oraz przewody rozprowadzające należy wykonać z rur i kształtek zgrzewanych z polipropylenu np. PP-RCT .

Instalacja uzbrojona będzie w:

• zawory kulowe, gwintowane, odcinające grupy odbiorników,

• zawory kulowe, gwintowane, ze złączką do węża,

• zawory antyskażeniowe,

Na odgałęzieniach od instalacji zimnej wody do podejść do hydrantów ogrodowych należy zamontować zawór antyskażeniowe typu EA, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie instalacji. Zawór antyskażeniowy typu EA należy zamontować również na odejściu z instalacji zasilającym pomieszczenie śmietnika oraz na odejściu zasilającym uzupełnienie wody w zbiorniku instalacji przeznaczonej do spłukiwania wc i pisuarów. Podłączenie z wykorzystaniem przerwy powietrznej.

Instalacje hydrantów ogrodowych, oraz instalację doprowadzającą wodę  na czas zimy należy odwodnić.

Na odejściu przewidzianym do uzupełniania braków wody w zbiorniku retencyjnym na cele spłukiwania wc i pisuarów projektuje się wodomierz skrzydełkowy np. JS DN20 Q3 = 4 m3/h.

Na zaworach ze złączką do węża należy zastosować zawór antyskażeniowy typ HD.

Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia.

- otuliny Thermaflex rury w szachtach i w przestrzeni  stropu podwieszonego -  13 mm,

- natomiast rury w warstwach podłogowych i bruzdach ściennych - 6 mm (thermocompact S).

Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru  wody powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia.

Przed podłączeniem zamontowanej instalacji do sieci należy poddać ją w całości próbie ciśnieniowej na szczelność. Następnie sprawdzoną instalację poddać płukaniu wodą, aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. Rurociągi należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3,5 krotną objętość płukanego odcinka. Całość należy poddać dezynfekcji.

Na odgałęzieniach od instalacji zasilających budynki w wodę, do instalacji hydrantowej należy zamontować zawory  antyskażeniowe typu EA, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie instalacji.

Instalację nawodnionych hydrantów wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200. Instalację   wykonać jako zamknięte pętle, umożliwiające dwustronne zasilenie pionów hydrantowych i hydrantów.

Dla ochrony wewnętrznej p.poż. budynku przyjęto hydranty HP 25 z wężem półsztywnym (30 m) (wg Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7  czerwca  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)).

Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych rozproszonych stożkowych – 3 m. Zawory hydrantowe należy instalować na wysokości 1,35 m nad podłogą, w zamykanych szafkach wg PN EN 671-1. Dobór typu szafek hydrantowych wg. projektu architektury.

- hydranty wewnętrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

- wąż półsztywny H-25 wg EN-694.

- prądownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

Ciśnienie na zaworze hydrantu nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Przewody instalacji p-poż należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia: otuliny Thermaflex gr.  13 mm

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)).

Liczba osób ~550, zapotrzebowanie na osobę 15 l/d

Zapotrzebowanie średnie dobowe:

Qśr d =  15·550 = 8,25 m3/d

Zapotrzebowanie max. dobowe:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,2

Qmax d = Nd · Qśr d = 9,90 m3/d

Zapotrzebowanie średnie godzinowe przy założeniu, że czas poboru wody to 12 godzin:

Qśr h = 9,9 / 12  = 0,825 m3/h

Zapotrzebowanie max. godzinowe:

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2

Qmax h = Nh · Qśr h   = 1,65 m3/h

Przepływ obliczeniowy dla wody zimnej

| Przybory | Jednostkowe zapotrzebowanie | Ilość | Całkowite zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| UMYWALKI | 0,14 | 77 | 10,78 |
| WC | 0,13 | 45 | 5,85 |
| NATRYSKI | 0,3 | 4 | 1,20 |
| PISUARY | 0,3 | 14 | 4,20 |
| ZLEWY | 0,14 | 5 | 0,70 |
| SUMA: |  |  | qn = 22,73 |

Przepływ obliczeniowy zgodnie z PN–92/B-01706 wynosi:

q =1,08(∑qn)0,5 - 1,82 = 3,35 l/s

Przepływ obliczeniowy dla wody zimnej bez wc i pisuarów

| Przybory | Jednostkowe zapotrzebowanie | Ilość | Całkowite zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| UMYWALKI | 0,14 | 77 | 10,78 |
| NATRYSKI | 0,3 | 4 | 1,20 |
| ZLEWY | 0,14 | 5 | 0,70 |
| SUMA: |  |  | qn = 12,68 |

Przepływ obliczeniowy zgodnie z PN–92/B-01706 wynosi:

q =0,698(∑qn)0,5 - 0,12 = 2,40 l/s

Ze względów p-poż przy obliczaniu zapotrzebowania na wodę przyjęto dwa jednocześnie pracujące hydranty HP25:

QP-POŻ = 2 · 1 l/s = 2 l/s

Dobór  zestawu  hydroforowego

Strata ciśnienia w projektowanej instalacji socjalno-bytowej Hs wynosi:

Hs = hg + hm  + hwyp.

Gdzie:

hg – wysokość geometryczna ~0,11 MPa,

hm – wysokość strat miejscowych i liniowych  ~0,17 MPa,

hwyp. – ciśnienie wypływu = 0,10 MPa

a zatem:

Hs = 0,11 + 0,17  + 0,10 = 0,38 MPa

Strata ciśnienia w projektowanej instalacji hydrantowej Hs wynosi:

Hs = hg + hm  + hwyp.

Gdzie:

hg – wysokość geometryczna ~0,11 MPa,

hm – wysokość strat miejscowych i liniowych  ~0,10 MPa,

hwyp. – ciśnienie wypływu = 0,20 MPa

a zatem:

Hs = 0,11 + 0,10  + 0,20 = 0,42 MPa

Zakładając że minimalne ciśnienie gwarantowane przez sieć wodociągową to 0,25 MPa, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Dobór zestawu hydroforowego nastąpi na podstawie wielkości:

- parametry dla instalacji socjalno-bytowej

min. wysokość podnoszenia

H = 0,38 – 0,25 = 0,13 MPa

Hpod = H x 1,2 = 0,16 MPa

wydajność q = 3,40 l/s

- parametry dla instalacji nawodnionych hydrantów

min. wysokość podnoszenia

H = 0,42 – 0,25 = 0,17 MPa

Hpod = H x 1,2 = 0,21 MPa

wydajność q = 2 l/s

Dla zapewnienia wymaganych parametrów przez instalacje w projektowanym budynku dobrano zestaw np. Grundfos HYDRO MULTI – E 3 CRE 5-4.

Zestaw składa sie z dwóch pomp pracujących na przemian w czym jedna jest stałą rezerwą. Urządzenie należy wyposażyć w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulującego, pozwalającego na okresową kontrolę parametrów pracy. (wg Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Zapotrzebowanie na wodę na zewnętrzne gaszenie pożaru (q=20 l/s) zapewnione będzie z istniejących hydrantów, zlokalizowanych na istniejącej  sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej. (wg Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) .

## INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

Ciepła woda na potrzeby instalacji w projektowanym budynku będzie przygotowywana w zasobniku wody ciepłej, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym na ostatniej kondygnacji powyższego budynku.

Zasobnik zasilany będzie z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły. Pojemność zasobnika V=1000 l, zasobnik wyposażony w grzałkę elektryczną.

Sposób prowadzenia instalacji tak jak instalacja wody zimnej.

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji, poziomy, piony oraz przewody rozprowadzające należy wykonać z rur i kształtek zgrzewanych z polipropylenu PP-RCT.

Na instalacji należy przewidzieć zawory odcinające z możliwością spuszczenia wody. Przed każdym punktem poboru zamontować zawory odcinające.

W pomieszczeniach dostępnych przez uczniów należy stosować baterie termostatyczne z ograniczeniem temperatury wypływającej wody lub zawory termostatyczne regulacyjne, umożliwiające ograniczenie maksymalnej temperatury do 43 0C, a w instalacjach prysznicowych do 38 0C.Baterie z ograniczeniem wypływu.

Instalacja cyrkulacji – pompowa.

Układ przewodów rozprowadzających zapewnia ich samokompensację. Kompensację wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz stosować systemowe podpory stałe i przesuwne.

Dla prawidłowego działania instalacji przewiduje się regulację instalacji za pomocą zaworów podpionowych cwu z funkcją dezynfekcji  np. Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell. Zawór Alwa- Kombi-4 używany jest jako dławiący zawór równoważący, ogranicza przepływ przez obwód cyrkulacji. Można to osiągnąć przez dokonanie nastawy wstępnej lub automatycznie – jeśli zawór jest wyposażony w nasadkę termiczną. Ręczna nastawa – zawór jest ustawiany zgodnie z nastawą i pozostaje w tej pozycji. Przepływ wody jest ograniczony przez ograniczenie otwarcia zaworu. Regulacja automatyczna, polega na tym że zawór wyposażony jest w nasadkę termiczną i ustawiony zgodnie z zadaną temperaturą. Nasadka termiczna utrzymuje temperaturę wody dokładnie na zadanym poziomie. Kiedy temperatura wody spadnie – zawór uchyli się i przepływ ciepłej wody się zwiększy. Kiedy temperatura wody się podniesie ponad zadaną wielkość – zawór zacznie się przymykać. Przy ręcznej nastawie zawór może być tylko ustawiony na optymalne działanie przy „pełnym obciążeniu”. Funkcja regulacji automatycznej umożliwia ciągłą regulacje i optymalne zasilenie wszystkich odcinków przy najefektywniejszym zużyciu energii.

Projektuje się zawory wyposażone w nasadkę termiczną.

Nasadka termiczna w którą jest wyposażony zawór umożliwia utrzymanie temperatury wody na stałym, zadanym poziomie w przewodzie cyrkulacyjnym. Przy użyciu nasadki termicznej, możliwe jest przeprowadzenie funkcji dezynfekcji instalacji (ochrona przed Legionellą). W trakcie wykonywania tej funkcji utrzymywane jest wyrównoważenie instalacji co zapewnia przeprowadzenie dezynfekcji we wszystkich jej odcinkach i pionach. Począwszy od pozycji minimum otwarcia – zawór uchyla się przy temperaturze wody 63 0C i stopień przepływu się zwiększa. Kiedy temperatura osiągnie 72 0C – przepływ wody zostaje ograniczony do poziomu poniżej stanu początkowego. Po zakończeniu procesu termicznej dezynfekcji temperatura wody znów opada, zawór Alwa-Kombi-4 powraca do standardowej pozycji regulacji.

Cyrkulacja w poziomach i pionie zaprojektowana została w taki sposób, że spełniony jest warunek z „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690)  par. 120 pkt. 1.

Warunek ten nakłada obowiązek zapewnienia cyrkulacji w instalacji ciepłej wody w odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3  prowadzących do punktów czerpalnych.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia.

Poziomy oraz piony wody ciepłej i całą instalację cyrkulacji należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną np. Thermaflex FRZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Grubość otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji

| Średnica wewnętrzna przewodów i armatury | Grubość warstwy izolacyjnej |
| --- | --- |
| mm | mm |
| do 22 | 20 |
| od 22 do 35 | 30 |
| od 35 do 100 | równa średnicy wewnętrznej rury |

Grubość otuliny dla instalacji w bruzdach ściennych lub w warstwach podłogowych – 1/2grubości z tabelki.

Zamontowane instalacje należy poddać próbie szczelności i płukania jak dla instalacji wody zimnej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ CIEPŁĄ

Zapotrzebowanie średnie dobowe:

Qśr d = 4,13 m3/d

Zapotrzebowanie max. dobowe:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,2

Qmax d = Nd · Qśr d = 4,96 m3/d

Zapotrzebowanie średnie godzinowe założeniu że czas poboru wody to 12 godzin:

Qśr h = 4,96 m3/d / 12  = 0,413m3/h

Zapotrzebowanie max. godzinowe:

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2

Qmax h = Nh · Qśr h   = 0,83 m3/h

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY NA CIEPŁĄ WODĘ

QŚR  = 25 kW

QMAX = 50 kW

Przepływ obliczeniowy dla wody ciepłej

| Przybory | Jednostkowe zapotrzebowanie | Ilość | Całkowite zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| UMYWALKI | 0,07 | 77 | 5,39 |
| NATRYSKI | 0,15 | 4 | 0,60 |
| ZLEWY | 0,07 | 5 | 0,35 |
| SUMA: |  |  | qn = 6,34 |

Przepływ obliczeniowy zgodnie z PN–92/B-01706 wynosi:

q =0,698(∑qn)0,5 - 0,12 = 1,65 l/s

## INSTALACJA ZASILAJĄCA SPŁUCZKI WC I PISUARY

Źródłem zasilania instalacji będzie zbiornik retencyjny, zbierający wody opadowe z dachu projektowanego budynku. Na wypadek zużycia zmagazynowanych wód opadowych, do instalacji z zachowaniem przerwy powietrznej przewiduje się doprowadzenie wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Instalacja będzie zasilana przez układ pompowy zlokalizowany w zbiorniku na zewnątrz budynku oraz  w pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu technicznym przewiduje się uzdatnienie/dezynfekcję pompowanej wody.

Szczegółowy dobór urządzeń na etapie projektu wykonawczego.

Instalację należy ułożyć w przestrzeni stropu podwieszonego parteru i rozprowadzić do poszczególnych odbiorników. Przed grupami odbiorników na instalacji projektuje się zawory odcinające. Na wejściu instalacji z zbiornika do pomieszczenia technicznego w budynku projektuje się wodomierz skrzydełkowy np. JS DN25 Q3=6 m3/h.

## KANALIZACJA SANITARNA

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku będą odprowadzane grawitacyjnie przez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej wg wydanych warunków technicznych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”.

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z pomieszczeń socjalno-bytowych i technicznych. Prowadzenie poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się pod podłogą pomieszczeń na parterze budynków. Poziomy ułożone w ziemi należy wykonać z rur zgrzewanych HDPE. Piony oraz poziomy projektuje się jako rury kanalizacyjne z PP.

Podejścia kanalizacyjne od przyborów  do pionów należy wykonać w bruzdach ściennych, przestrzeni montażowej ścian gipsowo kartonowych,  na kondygnacji niższej w obudowie lub przestrzeni stropu podwieszonego.

Rury kanalizacyjne prowadzone po wierzchu należy obudować.

Jako odpływy podłogowe projektuje się wpusty podłogowe przystosowane do posadzek z wykładziną PVC.

Piony kanalizacyjne wyposażone będą w odpowietrzenia wyprowadzone nad dach, a gdzie nie jest to możliwe w zawory napowietrzające. U podstawy pionów oraz na poziomach odprowadzających, projektuje się szczelne rewizje.

W pomieszczeniu technicznym na poddaszu projektowanego budynku, projektuje się odwodnienia liniowe odprowadzające ścieki z tych pomieszczeń. Odpływy z nich należy wykonać z rur kanalizacyjnych PP i podłączyć do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Podłączenia należy zasyfonować.

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych stanowi 100% zapotrzebowania na wodę na cele bytowe.

Przepływ obliczeniowy ścieków bytowo - gospodarczych

| Przybory | Odpływ jednostkowy DU | Ilość | Suma odpływów jednostkowych |
| --- | --- | --- | --- |
| UMYWALKI | 0,5 | 77 | 38,5 |
| WC | 2,0 | 45 | 90,0 |
| NATRYSKI | 0,8 | 4 | 3,20 |
| PISUARY | 0,5 | 14 | 7,0 |
| ZLEWY | 0,8 | 5 | 4,0 |
| SUMA: |  |  | ∑DU = 142,7 |

Qww = K · √∑DU = 0,7 · √142,7 = 8,4 l/s

## KANALIZACJA DESZCZOWA

Ścieki z dachów projektowanego budynku będą odprowadzane grawitacyjnie systemem rynien i rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe wg projektu architektury. Wody opadowe z dachu zostaną odprowadzone do zbiornika, który będzie źródłem zasilania instalacji spłukującej wc i pisuary.

Wody deszczowe z wewnętrznego patia zostaną przejęte przez odwodnienia liniowe uzbrojone w osadniki i odprowadzone do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

## INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

##### Opis instalacji

W projektowanym budynku przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem górnym o parametrach 70/50ºC.

Źródłem ciepła będą dwa kondensacyjne kotły gazowe umieszczone w kotłowni (pom. nr 2.1a) zlokalizowanej na poddaszu, w istniejącej części szkoły.

W nowym budynku znajdować się będzie podrozdzielnia c.o., ct, i wymiennik ciepłej wody użytkowej zasilane przewodami tranzytowymi z istniejącej kotłowni.

##### Wykonanie instalacji

Piony i przewody rozdzielcze będą wykonane z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco ogólnego zastosowania wg PN/H-74219.

Przewody rozdzielcze ułożone będą pod stropem ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy.

Wydłużenia termiczne przewodów kompensowane będą przez naturalne załamania trasy, lub poprzez zastosowanie kompensatorów mieszkowych.

Piony prowadzone będą w szachtach instalacyjnych.

Przewody przy przejściach przez stropy i ściany należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Przewody będą mocowane do ścian lub stropów przy pomocy uchwytów lub zawieszeń wg BN-76/8860-01/01 lub BN-76/8860-01/03.

Połączenia rur z armaturą gwintowane lub kołnierzowe.

Izolacja:

Przewody stalowe należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z instrukcją KOR-3 a następnie  zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną wg tabeli 1.5. załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.):

Przewody prowadzone w warstwie podłogowej od pionów do grzejników będą wykonane z rur z tworzywa sztucznego w otulinie, np. z pianki polietylenowej gr 6 mm /przykrycie przewodów 4 cm warstwą szlichty betonowej/.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- Grzejniki stalowe płytowe /podłączone od dołu/ z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną oraz armaturą podłączeniową z wbudowaną wkładką zaworową, z możliwością odcięcia grzejnika, napełnienia i opróżnienia, wraz z głowica termostatyczną;

- Grzejniki łazienkowe /podłączone od dołu/ z zaworem termostatycznym na zasilaniu oraz zaworem odcinającym na powrocie, wraz z głowica termostatyczną;

- Grzejniki konwektorowe /podłączone od dołu/ z armaturą podłączeniową z wbudowaną wkładką zaworową, z możliwością odcięcia grzejnika, napełnienia i opróżnienia, wraz z głowica termostatyczną.

Ze względu na działanie zaworów termostatycznych powierzchnię ogrzewalną grzejników  powiększono o 15 %.

Grzejniki należy umieszczać na wysokości ok. 10 cm od podłogi.

Podejścia do grzejników – ze ściany lub z podłogi (w przypadku grzejników montowanych do ścian żelbetowych lub grzejników konwektorowych).

Na odejściach od pionów, na każdej kondygnacji zaprojektowano na zasileniu zawór odcinający z podłączoną rurką impulsową dającą sygnał ciśnienia dla regulatora różnicy ciśnienia zamontowanego na powrocie.

Odpowietrzenia instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworem odcinającym montowanych na pionach.

##### Zestawienie wyników

Projektowane obciążenie cieplne (c.o.) dla budynku szkolnego (rozbudowy) ΦHL  	     	  140,0 kW

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni						    24,3 W/m2

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury							      7,1 W/m3

Obliczenia wykonano w oparciu o następujące normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła:			PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego:		PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: 						PN-B-02025

Ochrona cieplna budynków wymagania i obliczenia 		PN-91/B-02020

Temperatury obliczeniowe zewnętrzne				PN-82/B-02403

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynku		PN-82/B 02402

Wentylacja   w   budynkach   mieszkalnych   zamieszkania 				                 zbiorowego i użyteczności publicznej				PN-83/B-03430

Obliczeń dokonano w oparciu o program Audytor OZC 6.9Pro.

UWAGA:

Dokładne zestawienie wszystkich przegród budowlanych wraz z grubością, rodzajem i współczynnikiem przewodzenia ciepła materiałów termoizolacyjnych znajduje się w opisie architektury. Projektant dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż w projekcie ale o takich samych parametrach technicznych bądź wyższych. W przypadku zastosowania materiałów o gorszych parametrach, przegrody nie będę spełniać wymagań (współczynników przenikania ciepła U [W/m²K]) założonych w projekcie.

## INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

##### Opis instalacji

Instalacja ciepła technologicznego przeznaczona jest do zasilenia nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnej znajdujących się w wentylatorni na poddaszu budynku.

Źródłem ciepła będą dwa kondensacyjne kotły gazowe umieszczone w kotłowni (pom. nr 2.1a) zlokalizowanej na poddaszu, w istniejącej części szkoły.

W nowym budynku znajdować się będzie podrozdzielnia c.o., ct, i wymiennik ciepłej wody użytkowej zasilane przewodami tranzytowymi z istniejącej kotłowni.

Przewody tranzytowe będą ułożone w przestrzeni poddasza ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy.

##### Wykonanie instalacji

Instalacja będzie wykonana z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco ogólnego zastosowania wg PN/H-74219.

Wydłużenia termiczne przewodów kompensowane będą przez naturalne załamania trasy lub poprzez zastosowanie kompensatorów mieszkowych.

Przewody przy przejściach przez stropy i ściany należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Przewody będą mocowane do ścian lub stropów przy pomocy uchwytów lub zawieszeń wg BN-76/8860-01/01 lub BN-76/8860-01/03.

Połączenia rur z armaturą gwintowane lub kołnierzowe.

Przewody stalowe należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z instrukcją KOR-3 a następnie  zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną wg tabeli 1.5. załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.).

Węzły regulacyjne

Do regulacji instalacji przewiduje się węzły regulacyjne. Przy każdej nagrzewnicy będzie znajdował się węzeł regulacyjny wyposażony w  następujące elementy:

- zawór trójdrogowy,

- zawór równoważący,

- pompę obiegowa,

- zawór zwrotny,

- zawory odcinające,

- filtr siatkowy,

- automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe w miejscach wynikających z prowadzenia przewodów.

##### Zestawienie wyników

Projektowane obciążenie cieplne (ct) dla budynku szkolnego (rozbudowy) ΦHL       	       200,0 kW

## INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU DO KOTŁOWNI

Projektowany obiekt zasilany będzie z istniejącej na 2-gim piętrze Szkoły kotłowni gazowej.

Dla przeniesienia większej mocy cieplnej ulega zmianie istniejąca wewnętrzna instalacja gazu.

Nowe warunki zasilania w gaz wydane zostały przez Polską Spółkę Gazownictwa dnia 14-04-2020 r. pod nr W400/0000023529/00001/2020/0000.

Zakres zmian:

-  przyłącze gazowe – bez zmian,

-   stacja redukcyjno-pomiarowa – dostosowanie wyposażenia wewnętrznego do wymagań dostawcy gazu,

- rurociąg łączący stację redukcyjno-pomiarową z pomieszczeniem kotłowni – zmiana średnicy na Dn 125 mm bez zmiany trasy,

- zwiększenie średnicy kolektora zasilającego kotły na Dn150.

Warunki wykonania instalacji

Instalacja prowadzona w ziemi – wykonana z rur PE SDR 11.

Przewody prowadzone w budynku – rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody poziome należy układać na ścianach pod stropem.

Mocowanie i podwieszenie przewodów rurowych należy wykonać w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy profilowanej.

Prowadzenie przewodów instalacji gazowej przez ściany nośne i działowe oraz przez stropy należy wykonywać w tulejach ochronnych wykonanych z materiałów innych niż stalowe, a końce wyprowadzeń należy dokładnie uszczelnić.

Po wykonaniu instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1 MPa w czasie 1 godz.

Po wykonaniu próby szczelności, przewody instalacyjne należy oczyścić i pomalować farbą podkładową antykorozyjną, po czym emalią ftalową na kolor uzgodniony z inwestorem (zalecany kolor żółty).

## PRZEJŚCIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 120. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach  i stropach dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej tych elementów. Przejścia instalacyjne przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

# Obiekty technologiczne

## KOTŁOWNIA

Istniejąca kotłownia zlokalizowana na poddaszu istniejącej części, będąca źródłem ciepła dla gimnazjum, ośrodka kultury oraz kuchni zostanie zaktualizowana do potrzeb związanych z rozbudową obiektu.

Wymianie ulegną istniejące kotły gazowe oraz sprzęgło hydrauliczne. Pozostałe wyposażenie i armatura, obsługujące istniejący obiekt pozostanie bez zmian.

##### Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Część istniejąca – 738 kW.

Rozbudowa:

c.o. 		– 140 kW

ct 		– 200 kW

cwu śr.db.            –   25 kW

łącznie 	– 365 kW

cwu max. godz.       –   50 kW

Sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na moc dla istniejących obiektów oraz rozbudowy – 1 103 kW.

Parametry wody dla instalacji – 70/50oC.

##### Dobór i charakterystyka kotłów (KW)

Zastosowano kaskadę 2 gazowych stojących kotłów kondensacyjnych firmy BUDERUS typu LOGANO plus GB402/620-9 o nominalnym obciążeniu cieplnym 118,0 - 590,0 kW każdy.

Kotły będą wyposażone w mikroprocesorową regulację pogodową.

Moc kotła może być modulowana w sposób ciągły (w zakresie 20 do 100% mocy znamionowej).

Sterownik umożliwia zgodnie z przepisami (Dz.U. nr 75/2002) okresowe podwyższanie temperatury ciepłej wody do temperatury powyżej 70C w celu dezynfekcji termicznej.

Regulacja będzie umożliwia sterowanie obiegu grzewczego niskotemperaturowego wyposażonego w mieszacz oraz podgrzewania wody pitnej w podgrzewaczu wolnostojącym.

Kotły wyposażone są w automatykę sterująco – zabezpieczającą zgodną z przepisami UDT (ogranicznik temperatury, ogranicznik minimalnego poziomu wody).

Wymiary kotłów – bez zmian.

##### Zapotrzebowanie gazu

Paliwem dla kotłów będzie gaz ziemny GZ-50 o wartości opałowej 34 MJ/m3.

Maksymalne godzinowe zużycie gazu będzie wynosiło 2 x 62,5 = 125 m3/h.

##### Obiegi grzewcze

Obiegi grzewcze dla istniejącej części obiektu są oddzielone od obiegów kotłowych za pomocą sprzęgła hydraulicznego z wkładem magnetoodmulającym (Wa).

Istniejące obiegi grzewcze pozostają bez mian. Zarówno lokalizacja, jak i armatura.

Obiegi kotłowe wyposażone będą w nowoprojektowane pompy obiegowe (Pok).

Pomiędzy nowym sprzęgłem hydraulicznym a istniejącymi rozdzielaczami projektuje się odejście – tranzyt zasilający podrozdzielnię w nowoprojektowanej części obiektu.

##### Zaspbnik ciepłej wody użytkowej

Projektuje się zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 dm3, np. f-my BIAWAR, zlokalizowany w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu budynku, w rozbudowywanej części obiektu.

Zasobnik ładowany będzie wodą kotłową za pomocą pomp ładujących c.w.u.

Dla utrzymania właściwej temperatury ciepłej wody w odbiorniku przewiduje się  pompowy układ cyrkulacyjny.

Istniejące wymienniki ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni  – bez zmian.

##### Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie  instalacji, zgodnie z PN-B-02414 (styczeń 1999), stanowią:

- naczynie wzbiorcze przeponowe (Nwp),

- zawory bezpieczeństwa na kotłach (Zb1),

- zabezpieczenie stanu wody (LZL),

- zawór bezpieczeństwa na wymiennikach ciepłej wody użytkowej (Zb2).

##### Stacja uzdatniania wody

Istniejąca stacja uzdatniania wody pozostaje bez zmian.

##### Odprowadzenie spalin

Instalacja odprowadzeni spalin pozostaje bez zmian.

##### Wentylacja kotłowni

Wentylacja kotłowni pozostaje bez zmian.

##### Odprowadzenie ścieków

System odprowadzenia ścieków pozostaje bez zmian.

##### Rurociągi

Aktualizowane rurociągi - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219.

Pozostałe – bez zmian.

##### Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociągów aktualizowanych - przewody zaizolować termicznie otulinami termoizolacyjnymi pod warunkiem zachowania cechy nierozprzestrzeniania ognia.

Grubość izolacji zgodna z Załącznikiem nr 2 „Warunków technicznych jakim 	powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 75/2002 z późniejszymi zmianami).

Pozostałe rurociągi – izolacja termiczna bez zmian.

##### Ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w istniejącej kotłowni – bez zmian.

##### Obsługa

Kotłownia nie wymaga stałej obsługi.

# Instalacje sanitarne zewnętrzne

## PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Instalacja wodociągowa w projektowanym budynku  będzie zasilana w wodę z istniejącej sieci wodociągowej przez projektowane przyłącza wg wydanych warunków technicznych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  „EKO-BABICE”.

Istniejąca sieć i projektowane przyłącze wodociągowe, zapewnią zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe jak i cele pożarowe dla projektowanego budynku.

Wlot wody do budynku przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu, ogrzewanym na parterze budynku. Na wejściu wody projektuje się wodomierz główny oraz zabezpieczenie antyskażeniowe typu EA.

Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. WS 16-NKP DN40 Q3 = 15 m3/h.

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-91/M-64910.

Projektowane przyłącze należy wykonać z rur z tworzywa PE 100 (SDR 11 PN16) o średnicy Dz90 mm.

Włączenie do istniejącego wodociągu przez projektowany trójnik kołnierzowy, za trójnikiem  zasuwa żeliwna z  miękkim uszczelnieniem klina. Aby zabezpieczyć zasuwę wodociągową przed uszkodzeniem należy zastosować obudowę teleskopową zwieńczoną skrzynką uliczną o średnicy 180mm ( w części z deklem).

Skrzynkę uliczną należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez obetonowanie bądź założenie prefabrykowanego elementu betonowego tzw. kwadratu. Zasuwę należy oznakować tablicą orientacyjną zgodnie z PN – 86/B-09700. Tablicę umocować na stałym ogrodzeniu.

Nad przewodem wodociągowym należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą z foli PVC z wtopioną ścieżką metaliczną. Druty poszczególnych odcinków taśmy na trasie rurociągów należy ze sobą powiązać w celu zapewnienia ciągłości oznaczenia.

Wykopy i zasypkę pod projektowany wodociąg należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanego wodociągu należy wytyczyć i oznaczyć, zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne tam, gdzie to możliwe wykonywać mechanicznie, przy istniejącej infrastrukturze oraz zieleni ręcznie.

Minimalna odległość składowania ziemi od wykopu powinna wynosić min 0,5m. Rury w wykopie układać na warstwie ustabilizowanego piasku grubości 15 cm i przykryć warstwą piasku (obsypką) grubości 30cm.

Grunt do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03020.

Zasypywanie wykopu prowadzić gruntem rodzimym, bez kamieni i głazów.

Przejście rury przewodowej pod fundamentem wykonać w rurze osłonowej stalowej lub PE większej o 2 dymensje od rury przewodowej. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnętrznej wodociągu należy zastosować płozy dystansowe. Uszczelnienie końców rury ochronnej wykonać łańcuchem uszczelniającym lub przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą ochronną uszczelnić sznurem białym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Dokumentacja przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania.

## PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku oraz budynku śmietnika, będzie odprowadzało ścieki sanitarne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Rekreacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  „EKO-BABICE”.

Włączenie do sieci gminnej wg wymagań odbiorcy ścieków.

Przyłącze z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy „S” SN8 np. Wavin lub równoważne, połączenia kielichowe łączone na uszczelki z wkładką tworzywową np.. forsheda lub równoważne o średnicy 160 mm. Studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych średnicy 1,2 m np. Wifabet lub równoważne z kinetą PP np. Predl lub równoważne, przejścia szczelne w wariancie mufy z progiem oporowym i wklęsła szyjką np. Predl,  włazami żeliwnymi typu ciężkiego D 400. Prefabrykowane elementy łączone za pomocą uszczelek samosmarujących DS. SDVseal lub równoważne, pokryte wewnątrz żywicą RECLI 1+2 kolor żółty, felc zgodny z DIN4034 cz.1.

Kanalizację należy wykonać w wykopie wąsko przestrzennym ze wzmocnionymi ściankami. Rury należy układać na podsypce piaskowej o grubości nie mniejszej niż 20cm.

Przyłącze kanalizacyjne projektuje się w technologii PVC na złącza klielichowe z uszczelką. Technologia ta zapewnia całkowitą szczelność prac sieci kanalizacyjnej. Wykonanie kanalizacji sprawdzić zgodnie z normami PN-92/B-10729 i PN-92/B- 10735.

Podbudowę studni stanowić będzie podsypka piaskowo - żwirowa ~15cm. Grunt dookoła studzienek starannie zagęścić do Is=1.00

Przed przystąpieniem do prób szczelności na eks i infiltrację należy dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod przewody.

Układanie rur należy rozpocząć od najniższego punktu budowlanego przykanalika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku. Rury należy układać kielichem w górę, a bosym końcem w dół. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Wykop wykonać mechanicznie, przy kolizjach i w pobliżu zieleni ręcznie,  przestrzegać przepisów ogólnych BHP, oraz postanowień normy BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty Ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." i zaleceń instytucji uzgadniających. Szczególną ostrożność zachować w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia z przebiegającymi przewodami   podziemnymi   tj.   siecią wodociągową,   gazową,   kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Zasypka przewodu powinna być wykonana piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace   budowlane   wykonywać   w   wykopie   wąsko   przestrzennym,   ściany   wykopu   zabezpieczyć.

Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od warunków hydrogeologicznych oraz od głębokości wykopów. Przy budowie przyłączy należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Szerokość dna wykopu winna być większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od niej o 0,5 m.

Dna wykopów powinny być dokładnie oczyszczone z kamieni i podobnych części stałych. Zasypanie wykopów wykonać ręcznie do wysokości 30 cm nad przewód, następnie pozostałą część /poza miejscami w rejonie istniejącego uzbrojenia/ zasypać mechanicznie z warstwowym ubiciem ziemi.

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branżowymi oraz pod nadzorem dostawcy wody i odbiorcy ścieków, przed zasypaniem przyłącza należy zgłosić do odbioru. Po wykonaniu przyłączy należy wykonać ich inwentaryzację geodezyjną, którą należy przedłożyć do odbioru końcowego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, należy zawsze liczyć się z możliwością lokalnego pogorszenia warunków geotechnicznych podłoża, szczególnie uruchomienia zjawiska upłynnienia piasków (kurzawka) oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych i jej zwiększonym dopływem do wykopów w przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych.

W przypadku zauważenia objawów kurzawkowych należy dno wykopu wyścielić geowłókniną, obciążając ją warstwą około 5cm żwiru, a wykopy liniowe wykonywać pod osłoną bariery igłofiltrowej.

Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu oraz sąsiednich kanałów i studzienek. Poziom wody należy obniżyć minimum 0,5m poniżej dna wykopu, odwodnienie prowadzić całodobowo z uwagi na szkodliwość wahań zwierciadła wody na strukturę gruntu.

Odwodnienie realizować należy poprzez zastosowanie bariery igłofiltrowej, niewielkie ilości wody z wykopu można usunąć wykonując w dnie zagłębienie i stosując pompy. Pompowanie wody gruntowej przerwać po całkowitym zasypaniu rurociągu.

Dokumentacja przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania.

## KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa została podzielona na trzy układy:

-  układ  1  –  kanalizacja deszczowa „czysta” z dachów projektowanego budynku,

-  układ  2  –  kanalizacja deszczowa „czysta” z chodników i placów,

- układ 3 – kanalizacja deszczowa „brudna” z terenów utwardzonych (drogi wewnętrzne, miejsca  parkingowe).

Wody opadowe z dachów projektowanego budynku będą odprowadzane do zbiornika. Przed zbiornikiem projektuje się studnie osadnikową. Wody opadowe zostaną zatrzymane w zbiorniku i wykorzystane do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów. Ewentualny nadmiar wód opadowych zostanie odprowadzony przelewem do kanalizacji czystej z chodników i placów.

Wody opadowe z chodników i placów będą ujmowane przez odwodnienia liniowe. Wody te zostaną odprowadzone do zbiornika retencyjnego. Do zbiornika retencyjnego zostaną odprowadzone również podczyszczone ścieki deszczowe z dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych. Ścieki te zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w spawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, należy podczyścić w separatorze substancji ropopochodnych.

Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej „brudnej” uzbrojona będzie w wpusty uliczne z osadnikiem.

Całość wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się  z rur kanalizacyjnych z  PVC-U klasy „S” SN8 np. Wavin lub równoważne,  o średnicach 160 – 315 mm, sztywności obwodowej SN8 o połączeniach z uszczelką. Studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych średnicy  od 1,2 m do 1,6m oraz studni z tworzywa o średnicy 425 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D 400. Prefabrykowane elementy studni żelbetowych łączone za pomocą uszczelek gumowych. (rurociągi i elementy studni tak jak dla kanalizacji sanitarnej).

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyżej głębokości przemarzania należy zabezpieczyć 30 cm warstwą keramzytu zabezpieczonego nad i pod warstwą geowłókniną.

Kanalizację należy wykonać w wykopie wąsko przestrzennym ze wzmocnionymi ściankami. Rury należy układać na podsypce piaskowej o grubości nie mniejszej niż 20cm.

Wewnętrzne sieci kanalizacyjne projektuje się w technologii PVC na złącza klielichowe z uszczelką. Technologia ta zapewnia całkowitą szczelność prac sieci kanalizacyjnej. Wykonanie kanalizacji sprawdzić zgodnie z normami PN-92/B-10729 i PN-92/B- 10735.

Podbudowę studni stanowić będzie podsypka piaskowo - żwirowa ~15cm. Grunt dookoła studzienek starannie zagęścić do Is=1.00

Przed przystąpieniem do prób szczelności na eks i infiltrację należy dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod przewody.

Układanie rur należy rozpocząć od najniższego punktu budowlanego wewnętrznej sieci i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku. Rury należy układać kielichem w górę, a bosym końcem w dół. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Wykop wykonać mechanicznie, przy kolizjach i w pobliżu zieleni ręcznie,  przestrzegać przepisów ogólnych BHP, oraz postanowień normy BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty Ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." i zaleceń instytucji uzgadniających. Szczególną ostrożność zachować w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia z przebiegającymi przewodami   podziemnymi   tj.   siecią wodociągową,   gazową,   kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Zasypka przewodu powinna być wykonana piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace   budowlane   wykonywać   w   wykopie   wąsko   przestrzennym,   ściany   wykopu   zabezpieczyć.

Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od warunków hydrogeologicznych oraz od głębokości wykopów. Przy budowie przyłączy należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Szerokość dna wykopu winna być większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od niej o 0,5 m.

Dna wykopów powinny być dokładnie oczyszczone z kamieni i podobnych części stałych. Zasypanie wykopów wykonać ręcznie do wysokości 30 cm nad przewód, następnie pozostałą część /poza miejscami w rejonie istniejącego uzbrojenia/ zasypać mechanicznie z warstwowym ubiciem ziemi.

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branżowymi oraz pod nadzorem dostawcy wody i odbiorcy ścieków, przed zasypaniem przyłącza należy zgłosić do odbioru. Po wykonaniu przyłączy należy wykonać ich inwentaryzację geodezyjną, którą należy przedłożyć do odbioru końcowego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, należy zawsze liczyć się z możliwością lokalnego pogorszenia warunków geotechnicznych podłoża, szczególnie uruchomienia zjawiska upłynnienia piasków (kurzawka) oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych i jej zwiększonym dopływem do wykopów w przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych.

W przypadku zauważenia objawów kurzawkowych należy dno wykopu wyścielić geowłókniną, obciążając ją warstwą około 5cm żwiru, a wykopy liniowe wykonywać pod osłoną bariery igłofiltrowej.

Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu oraz sąsiednich kanałów i studzienek. Poziom wody należy obniżyć minimum 0,5m poniżej dna wykopu, odwodnienie prowadzić całodobowo z uwagi na szkodliwość wahań zwierciadła wody na strukturę gruntu.

Odwodnienie realizować należy poprzez zastosowanie bariery igłofiltrowej, niewielkie ilości wody z wykopu można usunąć wykonując w dnie zagłębienie i stosując pompy. Pompowanie wody gruntowej przerwać po całkowitym zasypaniu rurociągu.

BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Szacowana ilość wód deszczowych dla układu 1

powierzchnia dachu – Fdach = 2844,56 m2

współczynnik spływu – ψ = 0,95

natężenie deszczu miarodajnego – 130 l/s x ha

Q = 2844,56 x 0,95 x 130 = 35 l/s

Pojemność zbiornika wody opadowej z dachu.

natężenie deszczu miarodajnego – 220 l/s x ha

czas trwania opadu – 15 minut

Q = 2844,56 x 0,95 x 220 = 60 l/s

po 15 minutach opadu V = 54 m3

minimalna pojemność zbiornika V x 1,5 = 81 m3

Dla potrzeb układu 1, wód opadowych z dachu dobrano zbiornik np. ecol-unicon DZB o pojemności użytkowej 100 m3. Zbiornik należy wyposażyć w układ monitorująco-alarmowy.

Szacowana ilość wód deszczowych dla układu 2 i 3

powierzchnia drogi i parkingi – Fdrogi = 1822,41 m2

współczynnik spływu - ψ = 0,7

natężenie deszczu miarodajnego – 130 l/s x ha

Qdrogi = 1822,41 x 0,7 x 130 = 17 l/s

powierzchnia chodniki i place – Fchodniki = 2421,21 m2

współczynnik spływu - ψ = 0,6

natężenie deszczu miarodajnego – 130 l/s x ha

Qchodniki = 2421,21 x 0,6 x 130 = 19 l/s

Pojemność zbiornika retencyjnego z terenów utwardzonych

natężenie deszczu miarodajnego – 220 l/s x ha

czas trwania opadu – 15 minut

Qdrogi = 1822,41 x 0,7 x 220 = 28 l/s

Qchodniki = 2421,21 x 0,6 x 220 = 32 l/s

Razem Q= 60 l/s

po 15 minutach opadu V = 54 m3

minimalna pojemność zbiornika V x 1,5 = 81 m3

W układzie odprowadzającym ścieki deszczowe z terenu utwardzonego (drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe)  zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem np. AQUAFIX SK2BP o nominalnej przepustowości 10 l/s i maksymalnym przepływie 100 l/s.

Dla potrzeb układu 2 i 3, dobrano zbiornik np. ecol-unicon DZB o pojemności użytkowej 100 m3. Zbiornik w wersji najazdowej, wyposażyć w układ monitorująco-kontrolny.

Zbiornik należy systematycznie opróżniać wywożąc ścieki samochodami asenizacyjnymi do wskazanego punktu zrzutu.

# Zabezpieczenie instalacji przed hałasem

Urządzenia, układy technologiczne projektowanych instalacji oraz parametry ich pracy ustalone zostaną w sposób ograniczający poziom hałasu, drgań i wpływu na otoczenie do wartości określonych stosownymi normami. W przypadku zastosowania urządzeń o podwyższonym poziomie hałasu zastosowane zostaną metody ograniczenia przedostawania się hałasu do pomieszczeń wewnętrznych (podstawy tłumiące lub tłumiki) i do otoczenia (właściwa lokalizacja wyrzutów, ekrany akustyczne).

# Wartość wskaźnika ep

Sprawdzenie wartości wskaźnika EP, określającego  roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego.

- Zgodnie  §329. ust. 1  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926),  do obliczeń przyjęto wzór:

EP=EPH+W+∆EPC+∆EPL ;  [kWh/(m2•rok)], gdzie

EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz

przygotowania ciepłej wody użytkowej;

ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia;

ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia;

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP, zgodnie z §329. ust. 2 w/w  Rozporządzenia:

Projektowane obiekty – budynek szkolny (rozbudowa) bez instalacji chłodzenia

EPH+W = 60 [kWh/(m2•rok)],

ΔEPC  =   0 [kWh/(m2•rok)],

ΔEPL   = 50 [kWh/(m2•rok)].

MAKSYMALNA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA EPWT2018  ZGODNIE Z §329.1:

EP=390+21,57+100=511,57EPWT = 60 + 50 = 110 [kWh/(m2•rok)] – budynek szkolny (rozbudowa)

- Sprawdzenie wartości wskaźnika EP dla projektowanego budynku (rozbudowy), obliczonego według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (w załączeniu):

EP=416,1+23,2+57=496,3EP = 82,1 [kWh/(m2•rok)] – budynek szkolny (rozbudowa)

Wartość wskaźnika EP dla projektowanego budynku, obliczonego według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w §329. ust. 1,   przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w §329. ust. 2 w/w  Rozporządzenia.

| Projektant | mgr inż. Tomasz Dworak | St-341/84 |
| --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Tomasz Michalicki | MAZ/0450/POOS/08 |
| Sprawdzający | mgr inż. Paweł Cieplak | MAZ/0504/POOS/06 |
| Opracowanie | mgr inż. Kinga Sołomko |  |

ZAŁĄCZNIKI

| Tabela 2. Zestawienie central wentylacyjnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zespołu | Ilość powietrza | Sręż dyspozycyjny | Filtr wstępny EU5 | Wymiennik obrotowy | Nagrzewnica wstępna wodna | Wentylator - sterowanie |
|  | m3/h | Pa |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N1 | 5520 | 400 | X | X | X | 0-100% |
| W1 | 5280 | 400 | X |  |  | 0-100% |
| N2 | 3760 | 300 | X | X | X | 0-100% |
| W2 | 3940 | 300 | X |  |  | 0-100% |
| N3 | 14820 | 500 | X | X | X | 0-100% |
| W3 | 13950 | 500 | X |  |  | 0-100% |
| N4 | 5610 | 300 | X | X | X | 0-100% |
| W4 | 5810 | 300 | X |  |  | 0-100% |
| N5 | 16060 | 500 | X | X | X | 0-100% |
| W5 | 14420 | 500 | X |  |  | 0-100% |
| N6 | 2800 | 300 | X | X | X | 0-100% |
| W6 | 2240 | 300 | X |  |  | 0-100% |
| N7 | 1220 | 250 | X | X | X | 0-100% |
| W7 | 1220 | 250 | X |  |  | 0-100% |
| Parametry czynnika grzewczego - woda 70/50oC |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0-100% -sterowanie wentylatorem bezstopniowe (falownik) |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 3. Zestawienie wentylatorów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zespołu | Ilość powietrza | Sręż dyspozycyjny | Wentylator - sterowanie | Rodzaj wentylatora |
|  | m3/h | Pa |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W5a | 400 | 300 | 0-100% | Dachowy z pionowym wyrzutem |
| WS1 | 1450 | 400 | 0-100% | Dachowy z pionowym wyrzutem |
| WS2 | 1490 | 400 | 0-100% | Dachowy z pionowym wyrzutem |

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

| Symbol | Opis | U | Umax | WT2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/m2·K | W/m2·K | OK |
| D1 | Dach skośny nieocieplony | 2,517 |  |  |
| D2 | Dach skośny ocieplony | 0,131 | 0,180 | Tak |
| D3 | Dach skośny konstrukcja żelbetowa | 0,131 | 0,180 | Tak |
| D4 | Dach płaski nad łacznikami i kl. schod. | 0,147 | 0,180 | Tak |
| D4A | Dach płaski nad wejściem | 2,139 |  |  |
| DW | Drzwi wewnętrzne | 2,500 |  |  |
| DW1 | Drzwi wewnętrzne | 1,700 |  |  |
| DZ | Drzwi zewnętrzne | 1,500 | 1,500 | Tak |
| OK_W | Okno wewnętrzne | 1,500 |  | Tak |
| OKNO | Okno zewnętrzne | 1,100 | 1,100 | Tak |
| OKNO/DACH2 | Okna zewnętrzne w dachu L×H= 80,0×140,0 cm | 1,300 | 1,300 | Tak |
| P1 | Posadzka PCW | 0,199 | 0,300 | Tak |
| P1A | Posadzka wykładzina kauczukowa | 0,199 | 0,300 | Tak |
| P2 | Posadzka PCW antypoślizgowa | 0,199 | 0,300 | Tak |
| P3 | Posadzka w sali wielofunkcyjnej | 0,198 |  |  |
| P4 | Posadzka w pokojach administracyjnych | 0,199 |  |  |
| P5 | Podłoga na stropach | 0,531 |  |  |
| P5A | Podłoga na stropach | 0,137 | 0,180 | Tak |
| P5-G | Podłoga na stropach | 0,574 |  | Tak |
| P6 | Podłoga na stropach | 0,533 |  | Tak |
| P6-G | Podłoga na stropach | 0,576 |  | Tak |
| P7 | Podłoga na stopniach i spocznikach sch. | 1,565 |  |  |
| P8 | podłoga w wentylatorni poz. +7,50 | 0,524 |  | Tak |
| P9 | podłoga - poddasze nieużytkowe | 0,152 | 0,180 | Tak |
| S1 | Ściany fundamentowe 3-warstwowe | 0,202 |  |  |
| S1A | Ściany fundamentowe i cokołowe 2-warst. | 0,218 |  |  |
| S2 | Ściany zewn. tynk. powyżej cokołu (mur) | 0,133 | 0,230 | Tak |
| S2A | Ściany zewn. tynk. powyżej cokołu (bet) | 0,142 | 0,230 | Tak |
| S3 | Ściany zewn. w okładzinie z płyt w-c | 0,140 | 0,230 | Tak |
| S3A | Słupy w okładzinie z płyt włókno-cement. | 0,153 |  |  |
| S4 | Ściany zewn. 3-warstwowe | 0,183 | 0,230 | Tak |
| SW_DYL | Ściana dylatacyjna | 2,019 |  |  |
| SW1 | Ściana wewnętrzna 18,0 cm | 1,535 |  | Tak |
| SW2 | Ściana wewnętrzna 12,0 cm | 2,056 |  | Tak |
| SW3 | Ściana wewnętrzna 18,0 cm | 0,295 | 0,300 | Tak |
| SW6 | Ściana wewnętrzna 20,0 cm | 2,648 |  | Tak |

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Symbol | θint,H | ΦHL,c | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | °C | W |  |
| 0.01 | 20,0 | 1986 | przedsionek |
| 0.02 | 20,0 | 5892 | hall wejściowy |
| 0.03 | 20,0 | 0 | wc d. |
| 0.04 | 20,0 | 0 | wc m. |
| 0.05 | 24,0 | 1125 | szatnia z przedsionkami - 48 m. |
| 0.06 | 20,0 | 3671 | pokój nauczycielski |
| 0.07 | 20,0 | 2561 | komunikacja |
| 0.08 | 20,0 | 0 | szyb windy |
| 0.09 | 20,0 | 0 | serwer |
| 0.10 | 20,0 | 754 | pokój rozmów z rodzicami |
| 0.11 | 20,0 | 572 | gabinet |
| 0.12 | 24,0 | 14099 | szatnia dz. dużych - 498 m. |
| 0.13 | 20,0 | 990 | sala lekcyjna |
| 0.14 | 20,0 | 246 | sanitariat chł. |
| 0.15 | 24,0 | 1083 | szatnia chł. z wc |
| 0.16 | 20,0 | 5025 | komunikacja/rekreacja |
| 0.17 | 24,0 | 1066 | szatnia dziew. z wc |
| 0.18 | 20,0 | 275 | sanitariat dziew. |
| 0.19 | 20,0 | 3109 | komunikacja/rekreacja |
| 0.20 | 20,0 | 5476 | łącznik |
| 0.21 | 20,0 | 1850 | sala lekcyjna |
| 0.22 | 20,0 | 1875 | sala lekcyjna |
| 0.23 | 20,0 | 3736 | sala rekreacyjna |
| 0.24 | 20,0 | 1842 | sala lekcyjna |
| 0.25 | 20,0 | 1864 | sala lekcyjna |
| 0.26 | 24,0 | 12160 | szatnia dz. małych |
| 0.26A | 20,0 | 470 | hydrofornia wody szarej |
| 0.27 | 20,0 | 1427 | świetlica 1 |
| 0.28 | 20,0 | 2064 | świetlica 2 |
| 0.29 | 20,0 | 295 | zaplecze świetlicy |
| 0.30 | 20,0 | 0 | komunikacja |
| 0.31 | 20,0 | 540 | p. kierownika |
| 0.32 | 20,0 | 1317 | p. dyrektora |
| 0.33 | 20,0 | 1097 | sekretariat |
| 0.34 | 20,0 | 476 | p. z-cy dyrektora |
| 0.35 | 20,0 | 0 | p. socjalne |
| 0.36 | 20,0 | 0 | sanitariat |
| 0.37 | 20,0 | 0 | komunikacja |
| 0.38 | 20,0 | 0 | wc niep. |
| 0.39 | 20,0 | 0 | p. gosp. |
| 0.40 | 20,0 | 473 | przył. wody/hydrofornia |
| 0.41 | 20,0 | 517 | rozdz. elektryczna |
| 0.42 | 20,0 | 88 | portier |
| 1.01 | 20,0 | 2169 | komunikacja/rekreacja |
| 2.01 | 20,0 | 1625 | komunikacja |
| 1.02 | 20,0 | 1677 | sala lekcyjna |
| 2.02 | 20,0 | 1355 | przestrzeń użytkowa |
| 2.K1B | 20,0 | 105 | klatka sch. |
| 2.K4 | 20,0 | 105 | klatka sch. |
| 1.03 | 20,0 | 807 | archiwum |
| 2.03 | 20,0 | 723 | przestrzeń użytkowa |
| 1.04 | 20,0 | 1703 | sala lekcyjna |
| 2.04 | 20,0 | 2130 | przestrzeń socjalna |
| 1.05 | 20,0 | 1464 | sala lekcyjna |
| 2.05 | 20,0 | 735 | przestrzeń użytkowa |
| 1.06 | 20,0 | 1745 | sala lekcyjna |
| 2.06 | 20,0 | 1446 | przestrzeń użytkowa |
| 1.07 | 20,0 | 8922 | łącznik |
| 2.07 | 20,0 | 0 | p. gosp. |
| 1.08 | 20,0 | 0 | schowek |
| 2.08 | 20,0 | 0 | wc niep. |
| 1.09 | 20,0 | 0 | p. gosp. |
| 2.09 | 20,0 | 1014 | przestrzeń użytkowa |
| 1.10 | 20,0 | 1508 | sala lekcyjna |
| 2.10 | 20,0 | 1260 | przestrzeń użytkowa |
| 1.11 | 20,0 | 0 | zapl. sali lekcyjnej |
| 2.11 | 24,0 | 266 | natryski męskie |
| 1.12 | 20,0 | 1563 | sala lekcyjna |
| 2.12 | 24,0 | 266 | natryski damskie |
| 1.13 | 20,0 | 1446 | sala lekcyjna |
| 2.13 | 20,0 | 148 | wc damskie |
| 1.14 | 20,0 | 0 | komunikacja |
| 2.14 | 20,0 | 107 | wc męskie |
| 1.15 | 20,0 | 1574 | prac. informatyczna 1 |
| 1.15A | 20,0 | 615 | zaplecze |
| 1.16 | 20,0 | 586 | gabinet |
| 1.17 | 20,0 | 1719 | prac. informatyczna 2 |
| 1.18 | 20,0 | 707 | gabinet |
| 1.19 | 20,0 | 1779 | prac. plastyczna |
| 2.19 | 16,0 | 909 | wentylatornia |
| 1.20 | 20,0 | 1270 | sanitariat dziew. |
| 1.21 | 20,0 | 596 | sanitariat chł. |
| 1.22 | 20,0 | 2664 | komunikacja/rekreacja |
| 1.23 | 20,0 | 6402 | łącznik |
| 1.24 | 20,0 | 0 | wc niep. |
| 1.25 | 20,0 | 1677 | sala lekcyjna |
| 1.26 | 20,0 | 676 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.27 | 20,0 | 1681 | sala lekcyjna |
| 1.28 | 20,0 | 605 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.29 | 20,0 | 0 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.30 | 20,0 | 1463 | sala lekcyjna |
| 1.31 | 20,0 | 1433 | sala lekcyjna |
| 1.32 | 20,0 | 620 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.33 | 20,0 | 0 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.34 | 20,0 | 1697 | sala lekcyjna |
| 1.35 | 20,0 | 5503 | komunikacja/rekreacja |
| 1.36 | 20,0 | 453 | komunikacja |
| 1.37 | 20,0 | 1713 | sala lekcyjna |
| 1.38 | 20,0 | 700 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.39 | 20,0 | 0 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.40 | 20,0 | 1728 | sala lekcyjna |
| 1.41 | 20,0 | 1507 | sala lekcyjna |
| 1.42 | 20,0 | 1874 | sala lekcyjna |
| 1.43 | 20,0 | 697 | zapl. sali lekcyjnej |
| 1.44 | 20,0 | 107 | sanitariat chł. |
| 1.45 | 20,0 | 1087 | sanitariat dziew. |
| 1.46 | 20,0 | 536 | gabinet psychologa |
| 1.47 | 20,0 | 475 | gabinet logopedy |
| 1.48 | 20,0 | 0 | zapl. gabinetu |
| 1.49 | 20,0 | 567 | gabinet pielęgniarki |

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ANALIZA EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH