Załącznik nr 10c do swz

Parametry równoważności urządzeń dla budynku przy ul. Drzymały 10

Zakres temperatur zewnętrznych przy pracy ciągłej systemu VRF:

- tryb chłodzenia: od -15°C do 48°C,

- tryb ogrzewania: od -25°C do 18°C.

Parametry agregatu freonowego VRF o mocy chł. 44,8kW:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż: 44,80kW,

- zasilanie: 400V, 3~, 50Hz,

- moc wejściowa w trybie chłodzenia: maks. 17,5kW,

- czynnik chłodniczy: R410A,

- współczynnik efektywności energetycznej EER nie mniejszy niż: 2,60,

- współczynnik efektywności energetycznej SEER nie mniejszy niż: 7,74,

- współczynnik efektywności energetycznej COP Nom. nie mniejszy niż: 4,23,

- typ sprężarki: Spiralna hermetyczna, Inverter,

- temperaturowy zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +48°C,

- poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia nie większy niż: 60,5dB(A),

- certyfikat EUROVENT dotyczący efektywności energetycznej: TAK,

- gwarancja producenta na urządzenia nie mniejsza niż: 5 lat,

- opcja pracy agregatu jako pompa ciepła lub odzysk ciepła: TAK,

- dodatkowe opcje:

- technologia odzysku oleju,

- Inteligentna kontrola zapotrzebowania mocy, umożliwiająca na aktywne sterowanie temperaturą odparowania czynnika chłodniczego,

- technologia wtrysku pary umożliwiająca wydajne grzanie przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych,

- aktywna kontrola ilości czynnika chłodniczego w układzie,

- wymiennik ciepła zapewniający wysoką odporność na korozję (spełniający wymogi klasy C4),

- automatyczne czyszczenie jednostki zewnętrznej (rewersyjny obrót wentylatora).

Parametry jednostki wewnętrznej podstropowej o mocy chł. 2,8kW:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż: 2,8kW,

- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż: 3,20kW,

- zasilanie: 230V, 1~, 50Hz,

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż (wysoki / średni / niski): 36 / 32 / 28dB(A),

- gwarancja producenta na urządzenia nie mniejsza niż: 5 lat,

- moc silnika wentylatora: maks. 27W,

- Dodatkowe informacje i funkcje:

- możliwość sterowania jednostką za pomocą sterownika przewodowego oraz bezprzewodowego,

- filtr wstępny (zmywalny),

- kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą dwóch czujników: 
w sterowniku oraz w jednostce wewnętrznej,

- tryb snu,

- auto diagnoza,

- auto restart urządzenia po zaniku prądu,

- programator tygodniowy w sterowniku przewodowym.

Parametry jednostki wewnętrznej podstropowej o mocy chł. 3,6kW:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż: 3,60kW,

- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż: 4,00kW,

- zasilanie: 230V, 1~, 50Hz,

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż (wysoki / średni / niski): 30 / 36 / 38dB(A),

- gwarancja producenta na urządzenia nie mniejsza niż: 5 lat,

- moc silnika wentylatora: maks. 27W,

- Dodatkowe informacje i funkcje:

- możliwość sterowania jednostką za pomocą sterownika przewodowego oraz bezprzewodowego,

- filtr wstępny (zmywalny),

- kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą dwóch czujników: 
w sterowniku oraz w jednostce wewnętrznej,

- tryb snu,

- auto diagnoza,

- auto restart urządzenia po zaniku prądu,

- programator tygodniowy w sterowniku przewodowym.

Parametry jednostki wewnętrznej podstropowej o mocy chł. 5,6kW:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż: 5,60kW,

- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż: 6,30kW,

- zasilanie: 230V, 1~, 50Hz,

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż (wysoki / średni / niski): 36 / 34 / 33dB(A),

- gwarancja producenta na urządzenia nie mniejsza niż: 5 lat,

- moc silnika wentylatora: maks. 86W,

- dodatkowe informacje i funkcje:

- możliwość sterowania jednostką za pomocą sterownika przewodowego oraz bezprzewodowego,

- filtr wstępny (zmywalny),

- kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą dwóch czujników: 
w sterowniku oraz w jednostce wewnętrznej,

- tryb snu,

- auto diagnoza,

- auto restart urządzenia po zaniku prądu,

- programator tygodniowy w sterowniku przewodowym.

Parametry jednostki wewnętrznej podstropowej o mocy chł. 10,6kW:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż: 10,60kW,

- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż: 11,90kW,

- zasilanie: 230V, 1~, 50Hz,

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż (wysoki / średni / niski): 44 / 46 / 48dB(A),

- gwarancja producenta na urządzenia nie mniejsza niż: 5 lat,

- moc silnika wentylatora: maks. 125W,

- dodatkowe informacje i funkcje:

- możliwość sterowania jednostką za pomocą sterownika przewodowego oraz bezprzewodowego,

- filtr wstępny (zmywalny),

- kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą dwóch czujników: 
w sterowniku oraz w jednostce wewnętrznej,

- tryb snu,

- auto diagnoza,

- auto restart urządzenia po zaniku prądu,

- programator tygodniowy w sterowniku przewodowym.