# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## CZĘŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne

- Opis technologiczny projektowanych instalacji gazów medycznych.

  - Rozwiązania projektowe instalacji gazów medycznych.

  - Instalacji gazów medycznych – rurociągi.

  - Instalacji gazów medycznych – armatura.

  - Instalacji gazów medycznych – punkty poboru.

- Wytyczne dla systemu sygnalizacji awaryjnej gazów medycznych.

- Wytyczne dla branż projektowych.

- Wytyczne montażu.

6.   Przepisy związane.

7.   Klauzula.

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| GM01 | Rzut II piętra | 1: 100 |
| --- | --- | --- |

1.0.	DANE OGÓLNE

1.1.	Nazwa Inwestycji:

Projekt instalacji gazów medycznych w budynku A2-2  CKD UM w Łodzi

przy ul. Pomorskiej 251

1.2.	Adres Inwestycji:

Budynek  A2-2  CKD UM 
ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

1.3.	Inwestor:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
al. Kościuszki 4

90-419 Łódź

1.4.	Jednostka projektowania

Architekton Sp. z o.o.

ul. Brukowa 6/8

91-341 Łódź

tel. (+48) 0-42 651 66 90

email: arch@architekton.com.pl

1.5.	Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala;

- Obowiązujące normy i przepisy.

1.6.	Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Projekt zamienny w zakresie zmiany przeznaczenia pomieszczeń na poziomie 2 piętra w budynku A2-2 dla CKD UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych obejmuje:

- Instalacje rurociągowe dla zasilenia paneli medycznych dla pokoi łóżkowych rozprowadzone zgodnie z wymaganiami projektu technologicznego.

2.0.	OPIS TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH.

Projektowane instalacje gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostały zaliczone do wyrobów medycznych klasy IIb.

Wszystkie przywołane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywą 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszą być przestrzegane, tak aby instalacja mogła zostać oznakowana przez jej Wykonawcę znakiem CE.

2.1.	Rozwiązania projektowe instalacji gazów medycznych.

Projekt przewiduje doprowadzenie gazów medycznych (tlenu i sprężonego powietrza) oraz próżni do paneli przyłóżkowych normalnej opieki medycznej w salach łóżkowych.

Projektowany oddział należy wyposażyć w następujące instalacje gazów medycznych tj.:

- instalację tlenu;

- instalację próżni;

- instalację sprężonego powietrza do celów medycznych;

Projektowane instalacje będą rozprowadzane wzdłuż korytarzy, w przestrzeni stropów podwieszonych, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanałami wentylacyjnymi. W pozostałych pomieszczeniach (gdzie nie będą zainstalowane stropy podwieszane) przewody instalacji oraz wszystkie odgałęzienia od poziomów do poszczególnych pomieszczeń będą prowadzone w tynku.

Instalacja będzie wyposażona w strefowe zespoły kontrolne (skrzynki zaworowe) – SZKGA Touch wyposażone w sterownik z kolorowym sterowanym dotykowo (w technologii pojemnościowej) wyświetlacz, umożliwiające odcinanie zasilania dla poszczególnych stref. Strefowe zespoły kontrolne będą umożliwiały optyczną kontrolę ciśnienia gazów medycznych. Zamontowane w strefowych zespołach kontrolnych – SZKGA Touch strefowe zawory odcinające – kulowe będą umożliwiały w sytuacjach awaryjnych odcięcie danej strefy.

Strefowe zespoły kontrolne posiadają również wbudowane złącza awaryjnego zasilenia, pozwalające na awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli – poprzez reduktor) obsługiwanego fragmentu instalacji. Strefowe zespoły kontrolne są jednocześnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazów medycznych i powinny spełniać wymogi normy EN ISO 7396-1:2016

Ciśnienia robocze dla projektowanych instalacji gazów medycznych wynoszą:

- 0,4-0,6 MPa (4-6 bar) – dla instalacji tlenu, sprężonego powietrza medycznego,

- 0,06 MPa (0,006 bara) dla instalacji próżni medycznej;

2.2.	Instalacje gazów medycznych – rurociągi.

Projektowane instalacje będą wykonane z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg PN-EN 13348, łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa L-AG 45Sn według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich złączek i kształtek miedzianych. Przewody instalacji powinny być uziemione. Przewody instalacji powinny być mocowane do ścian lub stropów z zachowaniem podanych poniżej odległości między wspornikami. Rurociągi powinny być odizolowane od podpór i uchwytów, szczególnie wykonanych z metali tworzących z miedzią ogniwa galwaniczne.

| Średnica zewnętrzna rury mm | Maksymalny odstęp między podparciami m |
| --- | --- |
| do 15 | 1,5 |
| od 22 do 28 | 2,0 |
| od 35 do 54 | 2,5 |
| >54 | 3,0 |

2.3.	Instalacje gazów medycznych – armatura.

W instalacjach gazów medycznych tj. instalacjach tlenu, próżni, sprężonego powietrza medycznego, należy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi minimum 58 % - MO58. Materiały zastosowane do produkcji armatury powinny spełniać kryteria określone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu i podtlenku azotu powinny posiadać atest na zgodność z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, pełnoprzelotowe, powinny mieć średnice nominalne jak średnice przewodów, na których będą zainstalowane. Kula i trzpień powinny być uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciśnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny być gwintowane i należy je łączyć z przewodami instalacji za pomocą śrubunków.

2.4.	Instalacje gazów medycznych – punkty poboru.

Instalacje gazów medycznych będą zakończone punktami poboru w standardzie AGA MC70 wykonanymi zgodnie z normą EN ISO 9170 – 1.

Projektowane punkty poboru gazów medycznych w standardzie  będą instalowane w jednostkach zasilających takich jak: ścienne poziome panele przyłóżkowe. Zastosowane jednostki zasilające powinny spełniać wymogi normy EN ISO 11197.

Wyposażenie paneli dla stanowiska łóżkowego:

- Długość dla jednego stanowiska – 1600mm

- Głębokość od ściany do przodu panela: 100mm ± 5%

- Szerokość panela mierzona przy ścianie: 265mm ± 5%

- Gniazdo tlenu medycznego – 1szt.

- Gniazdo sprężonego powietrza medycznego – 1szt.

- Gniazdo próżni medycznej – 1szt.

- Gniazda elektryczne 230V – 3szt.

- Gniazda RJ45 – 2szt.

- Gniazda ekwipotencjalne-2 szt.

- Otworowanie dla gniazda systemu przyzywowego,

- Oświetlenie ogólne włączane włącznikiem przy drzwiach,

- Oświetlenie nocne włączane włącznikiem na panelu,

- Oświetlenie miejscowe włączane manipulatorem pacjenta,

Uwaga: Dostawa manipulatora pacjenta, gniazda manipulatora oraz przekaźnika sterowania oświetleniem po stronie branży elektrycznej.

3.0.	WYTYCZNE SYGNALIZACJI STANU GAZÓW MEDYCZNYCH.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane instalacje gazów medycznych będą wyposażone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazów medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazów medycznych składa się ze strefowych zespołów kontrolnych – SZKGA Touch oraz analogowych sygnalizatorów gazów medycznych – SGM Touch. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrów pracy instalacji gazów medycznych i sygnalizowania służbom medycznym Szpitala stanów awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce SZKGA Touch zabudowane są czujniki ciśnienia, podłączone do przewodów instalacji gazów medycznych, na których zamontowane są awaryjne zawory odcinające - kulowe. Skrzynki zaworowo – informacyjne oraz sygnalizatory montowane będą podtynkowo.

Zakresy ciśnienia i podciśnienia po przekroczeniu, których następuje alarm świetlny                 i akustyczny:

- Ciśnienie tlenu				 - poniżej 0,4 MPa i powyżej 0,6 MPa;

- Ciśnienie sprężonego powietrza medycznego 	- poniżej 0,4 MPa i powyżej 0,6 MPa;

- Podciśnienie próżni				 - powyżej 0,06 MPa i poniżej 0,09 MPa;

Sygnał o przekroczeniu wielkości ciśnienia i podciśnienia nastawionych na czujnikach ciśnienia, przesyłany będzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazów zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatorów. Sygnały alarmowe trwają dopóki ciśnienie lub podciśnienie w instalacjach nie wróci do normy. Sygnalizatory sygnalizują alarmem zarówno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% ciśnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spełniać wymogi normy EN ISO 7396-1.

4.0.	WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH.

a)	Roboty elektryczne.

- Uziemić instalacje gazów medycznych;

- Wykonać zasilanie strefowych zespołów kontroli instalacji gazów medycznych 12V prądu stałego stabilizowanego.

5.0.	WYTYCZNE MONTAŻU.

5.1.	Instalacje gazów medycznych.

- Instalacje gazów medycznych należy wykonywać zgodnie z normą EN - ISO 7396-1 – „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Część 1: Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”.

- Roboty montażowe należy wykonać wg „Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zakładach leczniczych” oraz wg poradnika „Instalacje z rur miedzianych” - wydanego przez COBRTI „Instal”.

- Ciśnienie próbne dla przewodów instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania próby - 24 h; instalacje, można zatynkować po przeprowadzeniu prób ciśnienia z wynikiem pozytywnym;

- Badania odbiorcze.

- Badania odbiorcze po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych gazów medycznych i zainstalowaniu punktów poboru obejmują:

  - Kontrolę podwieszeń uchwytów i wsporników;

  - Kontrolę oznakowania rurociągów;

  - Próbę wytrzymałości mechanicznej – próba ciśnieniowa;

  - Próbę szczelności;

  - Kontrolę zaworów odcinających - strefowych ;

  - Próbę na obecność połączeń krzyżowych;

  - Próbę na obecność przeszkód w przepływie;

  - Sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru i przyporządkowania do       odpowiadającej instalacji oraz możliwości identyfikacji;

  - Próby instalacji kontrolnych i alarmowych;

  - Próbę na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach instalacji;

  - Napełnienie instalacji właściwym rodzajem gazu;

  - Próbę na tożsamość gazu;

  - Sprawdzenie prawidłowości oznakowania rurociągów i armatury;

- Badania odbiorcze po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych gazów medycznych                i zainstalowaniu punktów poboru należy wykonać wg procedur opisanych w Aneksie „C” do normy EN ISO 7396-1.

- przewody instalacji gazów medycznych powinny być oznakowane wg normy EN ISO 5359 paskami barwnymi w następujących kolorach:

- Tlen - kolor biały;

- Próżnia - kolor żółty;

- Sprężone powietrze - 0,5 MPa – kolor biały i czarny;

Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać w sposób trwały prowadzone medium – nazwę gazu i zaznaczyć kierunek jego przepływu. Opis powinien być wykonany za pomocą liter o wysokości nie mniejszej niż 6 mm.

W tym celu można zastosować np. barwne naklejki zawierające wyżej przedstawione informacje. Naklejki lub napisy powinny być naniesione na rurociągi przy zachowaniu odstępów nie większych niż 10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zostać naniesione przed ścianami i przegrodami oraz w pobliżu punktów poboru.

f)	Instalacje należy przekazać użytkownikowi pod ciśnieniem roboczym ustalonym                      w trakcie rozruchu instalacji gazów medycznych;

- Przejścia, przepusty i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy (oddzielenia przeciwpożarowe - granice stref pożarowych) należy wykonywać w tulejach ochronnych oraz zabezpieczyć pożarowo uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany. Przepusty instalacji prowadzone przez ściany i stropy nie będące elementami oddzieleń przeciwpożarowych, ale które posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60, wymagają takiego zabezpieczenia jeżeli posiadają średnicę większą niż 4 cm oraz znajdują się w elementach wydzielających pomieszczenia zamknięte (wentylatorownie, kotłownie, wydzielone klatki schodowe itp.)

Dla rur z materiałów niepalnych – ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CP 601S wg katalogu „HILTI”; Przejścia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi ewakuacyjne) należy uszczelnić materiałem niepalnym;

6.0.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie                               w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Ustaw Nr 30, poz. 187 z dn. 11.03.2008 r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r..                  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                      i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7                 z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

- Norma EN ISO 13485:2003/AC:2007 „Wyroby Medyczne. Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych”;

- Norma EN ISO 14971:2007 „Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych”;

- Norma EN 737-1:1998 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych. Część 1: Punkty poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni”;

- Norma EN 737-4:1998 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Część 4: Jednostki końcowe dla systemów oczyszczania gazów do narkozy”;

- Norma EN ISO 7396-1:2007 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”;

- Norma EN ISO 7396-2:2007 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne”;

- Norma EN 980:2008 „Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych”;

- EN 1041:1998 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”;

- Norma EN 13348:2001/A1:2009 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”;

- Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 „Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania. Bezpieczeństwa”;

- Norma EN ISO 11197:2004 „Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

- Norma EN ISO 15001:2004 „Urządzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatność do stosowania z tlenem”;

7.0.	KLAUZULA.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Opracował:

mgr inż. arch Andrzej Szurmak

współpraca: Konrad Kuzioła