PRACOWNIA  PROJEKTOWA      ANDRZEJ  PAWLIKOWSKI

26-600  RADOM  ul. ZBROWSKIEGO 29m16         kom. 500 225 810

Regon  670056036                                                                  e-mail: apawlikowski@pro.onet.pl

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Wspólny  Słownik Zamówień

CPV 45310000-3

WYMIANA OPRAW  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO  WZDŁUŻ

DROGI POWIATOWEJ

GMINA ZAKRZEW

Inwestor :  GMINA ZAKRZEW    26 652  ZAKRZEW   51

Opracował :  inż. Andrzej  Pawlikowski

Radom  Kwiecień  2023

#### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST)

WYMIANA OPRAW  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO  WZDŁUŻ

DROGI POWIATOWEJ

- 1. WSTĘP

- 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową linii napowietrznej oświetlenia drogowego w związku z realizacją zadania:

WYMIANA OPRAW  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO  WZDŁUŻ

DROGI POWIATOWEJ

GMINA ZAKRZEW

- 1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują :

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych

- montaż opraw oświetleniowych

- montaż zabezpieczeń opraw

Szczegółowy zakres robót ujęto w Przedmiarze Robót.

Wykonawca powinien skalkulować ewentualne dodatkowe roboty, które mogą wyniknąć  w trakcie budowy.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są :

- oprawy oświetlenia ulicznego 20 LED 46W ,  najwyższej klasy  efektywności energetycznej (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016)

- budowa oprawy dwukomorowa , szczelność IP66.

- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo

- korpus oprawy bez widocznego użebrowania, radiatora, gładka górna powierzchnia

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie o odporności na uderzenia min. IK08

- uchwyt montażowy malowany na kolor oprawy i wykonany z identycznego materiału montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm

- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku  z zakresem regulacji -20° + 5°, jak i na słupie z zakresem regulacji 0° + 20°;

- zakres temperatury otoczenia umożliwiającego normalne użytkowanie -40°C do +50°C;

- strumień oprawy nie mniejszy niż 6500 lm

- szczelność komory optycznej – IP66

- szczelność komory elektrycznej – IP66

- moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 46W

- zasilacz umożliwiający zaprogramowanie 5 stopniowej, autonomicznej regulacji mocy

- budowa oprawy umożliwia wymianę układy zasilającego jak i panelu LED, bez wykonywania połączeń lutowanych;

- korpus oprawy wyposażony w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający kondesacji pary wodnej

- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I  lub II

- rodzaj źródła światła – LED

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 4000K ± 10%

- oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”;

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności;

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny;

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny;

- pliki fotometryczne (np. format. Ldt., .les) zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Odbiór materiałów i urządzeń na budowie

- Materiały takie jak  przewody , osprzęt , oprawy  należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

- Składowanie materiałów :

- Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania.

- 3. SPRZĘT

Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać odpowiedniego sprzętu :

- Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.

- Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i

zaleceniami producenta.

- Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

- Maszyny należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- 4. TRANSPORT

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem  w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

Załadowanie i wyładowanie elementów o dużej masie i znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów

- 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac ujętych w pkt. 1.3.SST.

Podczas wykonywania prac należy spełnić wymagania zawarte w uzgodnieniach z właścicielami przebudowywanych urządzeń.

  - Montaż oświetlenia ulicznego .

5.2.1. Roboty demontażowe

Demontaż  opraw przeznaczonych do wymiany.

5.2.2. Montaż opraw

- Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy podnośnika.

- Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

- Oprawy należy mocować na słupach lub wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy.

- Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2 oraz zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową , i wkładkami bezpiecznikowymi 6A.

Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:

- zbadać stan i jakość elementów linii określone w dokumentacji  i przez  producentów,

- należy wykonać pomiary rezystancji uziemiającej.  .

- 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiar Robót i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.	
Dla montażu jednostką obmiaru robót jest :

- 1 kpl. - dla opraw

Dla demontażu jednostką obmiaru jest :

- 1 kpl. - dla opraw

- 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym . Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru .

Przy dokonywaniu odbioru częściowego  należy:

- Sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami technicznymi wykonania, normami oraz przepisami.

- Sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych.

- Sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji.

- Dokonać próbnego załączenia.

- Sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń.

- Sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii  oświetleniowej.

8.2. Odbiory ostateczne końcowe

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST .

- 9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- montaż  opraw oświetleniowych

- doprowadzenie terenu do stanu  wymaganego przez dokumentacje,

- Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do przebudowy oświetlenia i wszystkich innych czynności niezbędnych do należytego wykonania robót.