# 8. Specyfikacja sprzętu – szafa SPNPW I

| Poz. | Wyszczególnienie | Opis | Ilość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa sterownicza | Typ:SZE3/1200x2000x800mm ZPAS S.A. lub równoważna: Kompletna szafa sterownicza obustronnie otwierana o wymiarach 1200x2000x800mm na cokole 100mm z dwiema płytami montażowymi z wentylacją i oświetleniem | 1kpl | SPNPW I |
| 2 | Interfejs profinetowy | Typ:6ES7155-6AU01-0CN0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-6 PN STANDARD, MAKS. 32 MODUŁY ROZSZERZEŃ + 16 MODUŁÓW ET 200AL, POZWALA NA POJEDYNCZY HOT- SWAP, ZAWIERA TERMINATOR STACJI (SERVERMODULE 6ES7193-6PA00-0AA0); WYMAGANY MODUŁ DODATKOWY: BUS ADAPTER (6ES7193-6A…) | 2szt | A150, A320 |
| 2a | Bus adapter | Typ:6ES7193-6AF00-0AA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, BUS ADAPTER PROFINET FAST CONNECT (2 X FC) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET/CPU ET 200SP, PODŁĄCZENIE PRZEWODEM MIEDZIANYM | 2szt |  |
| 3 | Karta wejść analogowych (4DI) | Typ:6ES7134-6GD01-2BA1 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 10 PIECES, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3% | 16szt | A151-A166 |
| 4 | Karta wejść binarnych (16DI) | Typ:6ES7131-6BH01-0BA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ (24V DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OP. | 7szt | A321-A327 |
| 5 | Podstawa do montażu kart we/wy - nowa grupa zasilająca | Typ: 6ES7193-6BP00-0DA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2D, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BRAK PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, NOWA GRUPA ZASILAJĄCA, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM | 9szt | - |
| 6 | Podstawa do montażu kart we/wy | Typ: 6ES7193-6BP00-0BA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2B, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BEZ KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, KONTYNUACJA GRUPY ZASILAJĄCEJ, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM | 14szt | - |
| 7 | Przetwornik sygnałów procesowych z certyfikatem SIL2 | Typ:RMA42 Nr zam.: 71099241 ENDRESS + HAUSER lub równoważny: Przetwornik z wbudowanym zasilaczem pętli prądowej z certyfikatem SIL2 2x wejścia analogowe 0-20 mA 2x wyjścia analogowe 0-20 mA 2x wyjścia przekaźnikowe Sygnalizacja statusu OC | 33szt | U01-1 do U30-1 U31 do U33 |
| 8 | Separator analogowy 4-20mA/ 2x4-20mA | Typ:ACTM20-CI-2CO-S Nr zam.: 1175990000 Weidmueller lub równoważny: Separator sygnałów analogowych 4-20mA/ 2x4-20mA | 33szt | B01-1 do B30-1 B31 do B33 |
| 9 | Wyłącznik samoczynny | Typ:S 201-C2 Nr zam.: 2CSDS251001R0024 ABB lub równoważny: Wyłącznik samoczynny 2A C | 33 | F01-1 do F30-1 F31 do F33 |
| 10 | Przekaźnik o wymuszonym prowadzeniu | Typ:7S.16.9.024.5420 Finder lub równoważny: Przekaźnik o wymuszonym prowadzeniu styków Cewka 24V DC 4 styki NO, 2 styki NC | 99szt | KA01--1-1 do KA30-1-1 KA01-1-2 do KA30-1-2 KO01-1 do KO30-1 KA31-1 do KA33-1 KA31-2 do KA33-2 KO31 do KO33 |
| 11 | Przekaźnik elektroniczny | Typ:TOZ 24VUC 24VDC2A Weidmueller lub równoważny: Przekaźnik elektroniczny SSR Napięcie.:24V DC Wyjście: 1NO (MOS-FET), 2A | 33szt | KSSR01-1-KSRR30-1 KSS31-KSRR33 |
| 12 | Złączka listwowa,sprężynowa z diodą | Typ:281-665/282-410 WAGO lub równoważna: Złączka diodowa 4mm2 z diodą 0,5A | 70szt | XWE |
| 13 | Złączka listwowa,sprężynowa | Typ:281-652 WAGO lub równoważna: Złączka przelotowa 4mm2 | 70szt | XWE |
| 14 | Złączka listwowa, sprężynowa z mostkiem wtykowym | Typ:281-659 WAGO lub równoważna: Złączka 4mm2 z mostkiem wtykowym | 300 szt | XWY_ALM2, XWY_ALM3 XWY_ALM4, XWY_ALM5 XWY_OST |

| 15 | Blokada łącznika | Typ:709-170 WAGO lub równoważna: Blokada łącznika | 300 szt | Do poz. j.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Płytka końcowa | Typ:281-335 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 20 szt |  |
| 17 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 | Typ:280-901 WAGO lub równoważna: Złączka przelotowa 2,5 mm2 | 300 szt | XWY, XWY_ALM1 XWY_6_1_SAREMA, X0, XL1, XOW |
| 18 | Złączka listwowa, sprężynowa uziemiająca 2,5 mm2 | Typ:280-907 WAGO lub równoważna: Złączka uziemiająca 2,5 mm2 | 10szt |  |
| 19 | Płytka końcowa | Typ:280-309 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 10szt |  |
| 20 | Trzymacz 6mm | Typ:249-116 WAGO lub równoważny: Trzymacz 6mm | 50 szt |  |
| 21 |  | Przewód DY750-4mm2 czerwony | 10mb | +24V DC wypr. z zas. na bezp. |
| 22 |  | Przewód DY750-4mm2 ciemnoniebieski | 10mb | 0V DC wypr. z zas. na bezp. |
| 23 |  | Przewód DY750-0,5mm2 czerwony | 100 mb | +24V DC |
| 24 |  | Przewód DY750-0,5mm2 ciemnoniebieski | 100 Mb | 0V DC |
| 25 |  | Przewód DY750-0,5mm2 szary | 500 mb | Sterowania, połączenia do PLC |
| 26 |  | Przewód DY750-2,5mm2 żółto-zielony | 20mb | PE |
| 27 |  | Szyna TS35 - (głęboka) handel | 3mb |  |
| 28 |  | Szyna TS35 - (płytka) handel | 10mb |  |
| 29 |  | Korytko grzebieniowe 60x80 handel | 16mb |  |
| 30 |  | Korytko grzebieniowe 80x80 handel | 8mb |  |
| 31 |  | Dławik M20x1,5 szary handel | 12szt |  |
| 32 |  | Dławik M25x1,5 szary handel | 30szt |  |
| 33 | Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | Typ:281-611/281-541 WAGO lub równoważna: Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | 7szt |  |

| 34 | Płytka końcowa | Typ:281-311 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Mostek wtykany 2-torowy | Typ:281-402 WAGO lub równoważny Mostek wtykany 2-torowy (do 4mm2) | 4szt |  |
| 36 |  | Bezpiecznik aparatowy 200mA | 7szt |  |
| 37 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | Typ:280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara | 7szt |  |
| 38 | Mostek wtykany 2-torowy | Typ:280-402 WAGO lub równoważny Mostek wtykany 2-torowy (do 2,5mm2) | 4szt |  |
| 39 | Płytka końcowa | Typ:280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 1 szt |  |

# 9. Specyfikacja sprzętu – szafa SPNPW II

| Poz. | Wyszczególnienie | Opis | Ilość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa sterownicza | Typ:SZE3/1200x2000x800mm ZPAS S.A. lub równoważna: Kompletna szafa sterownicza obustronnie otwierana o wymiarach 1200x2000x800mm na cokole 100mm z dwiema płytami montażowymi z wentylacją i oświetleniem | 1kpl | SPNPW II |
| 2 | Interfejs profinetowy | Typ:6ES7155-6AU01-0CN0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-6 PN STANDARD, MAKS. 32 MODUŁY ROZSZERZEŃ + 16 MODUŁÓW ET 200AL, POZWALA NA POJEDYNCZY HOT- SWAP, ZAWIERA TERMINATOR STACJI (SERVERMODULE 6ES7193-6PA00-0AA0); | 2szt | A250, A340 |
| 2a | Bus adapter | Typ:6ES7193-6AF00-0AA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, BUS ADAPTER PROFINET FAST CONNECT (2 X FC) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET/CPU ET 200SP, PODŁĄCZENIE PRZEWODEM MIEDZIANYM | 2szt |  |
| 3 | Karta wejść analogowych (4DI) | Typ:6ES7134-6GD01-2BA1 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 10 PIECES, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3% | 16szt | A251-A266 |
| 4 | Karta wejść binarnych (16DI) | Typ:6ES7131-6BH01-0BA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ (24V DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OP. | 7szt | A341-A347 |
| 5 | Podstawa do montażu kart we/wy - nowa grupa zasilająca | Typ: 6ES7193-6BP00-0DA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2D, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BRAK PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, NOWA GRUPA ZASILAJĄCA, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM | 9szt | - |
| 6 | Podstawa do montażu kart we/wy | Typ: 6ES7193-6BP00-0BA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2B, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BEZ KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, KONTYNUACJA GRUPY ZASILAJĄCEJ, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM | 14szt | - |
| 7 | Przetwornik sygnałów procesowych z certyfikatem SIL2 | Typ:RMA42 Nr zam.: 71099241 ENDRESS + HAUSER lub równoważny: Przetwornik z wbudowanym zasilaczem pętli prądowej z certyfikatem SIL2 2x wejścia analogowe 0-20 mA 2x wyjścia analogowe 0-20 mA 2x wyjścia przekaźnikowe Sygnalizacja statusu OC | 30szt | U01-2 do U30-2 |
| 8 | Separator analogowy 4-20mA/ 2x4-20mA | Typ:ACTM20-CI-2CO-S Nr zam.: 1175990000 Weidmueller lub równoważny: Separator sygnałów analogowych 4-20mA/ 2x4-20mA | 30szt | B01-2 do B30-2 |
| 9 | Wyłącznik samoczynny | Typ:S 201-C2 Nr zam.: 2CSDS251001R0024 ABB lub równoważny: Wyłącznik samoczynny 2A C | 30szt | F01-2 do F30-2 |
| 10 | Przekaźnik o wymuszonym prowadzeniu | Typ:7S.16.9.024.5420 Finder lub równoważny: Przekaźnik o wymuszonym prowadzeniu styków Cewka 24V DC 4 styki NO, 2 styki NC | 90szt | KA01-2-1 do KA30-2-1 KA01-2-2 do KA30-2-2 KO01-2 do KO30-2 |
| 11 | Przekaźnik elektroniczny | Typ:TOZ 24VUC 24VDC2A Weidmueller lub równoważny: Przekaźnik elektroniczny SSR Napięcie.:24V DC Wyjście: 1NO (MOS-FET), 2A | 30szt | KSSR01-KSRR33 |
| 12 | Złączka listwowa,sprężynowa z diodą | Typ:281-665/282-410 WAGO lub równoważna: Złączka diodowa 4mm2 z diodą 0,5A | 70szt | XWE |
| 13 | Złączka listwowa,sprężynowa | Typ:281-652 WAGO lub równoważna: Złączka przelotowa 4mm2 | 70szt | XWE |
| 14 | Złączka listwowa, sprężynowa z mostkiem wtykowym | Typ:281-659 WAGO lub równoważna: Złączka 4mm2 z mostkiem wtykowym | 300 szt | XWY_ALM2, XWY_ALM3 XWY_ALM4, XWY_ALM5 XWY_OST |
| 15 | Blokada łącznika | Typ:709-170 WAGO lub równoważna: Blokada łącznika | 300 szt | Do poz. j.w. |
| 16 | Płytka końcowa | Typ:281-335 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 20 szt |  |
| 17 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 | Typ:280-901 WAGO lub równoważna: Złączka przelotowa 2,5 mm2 | 300 szt | XWY, XWY_ALM1 XWY_6_2_SAREMA, X0, XL2, XOW |
| 18 | Złączka listwowa, sprężynowa uziemiająca 2,5 mm2 | Typ:280-907 WAGO lub równoważna: Złączka uziemiająca 2,5 mm2 | 10szt |  |
| 19 | Płytka końcowa | Typ:280-309 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 10szt |  |
| 20 | Trzymacz 6mm | Typ:249-116 WAGO lub równoważny: Trzymacz 6mm | 50 szt |  |
| 21 |  | Przewód DY750-4mm2 czerwony | 10mb | +24V DC wypr. z zas. na bezp. |
| 22 |  | Przewód DY750-4mm2 ciemnoniebieski | 10mb | 0V DC wypr. z zas. na bezp. |
| 23 |  | Przewód DY750-0,5mm2 czerwony | 100 mb | +24V DC |
| 24 |  | Przewód DY750-0,5mm2 ciemnoniebieski | 100 Mb | 0V DC |
| 25 |  | Przewód DY750-0,5mm2 szary | 500 mb | Sterowania, połączenia do PLC |
| 26 |  | Przewód DY750-2,5mm2 żółto-zielony | 20mb | PE |
| 27 |  | Szyna TS35 - (głęboka) handel | 3mb |  |
| 28 |  | Szyna TS35 - (płytka) handel | 10mb |  |
| 29 |  | Korytko grzebieniowe 60x80 handel | 16mb |  |
| 30 |  | Korytko grzebieniowe 80x80 handel | 8mb |  |
| 31 |  | Dławik M20x1,5 szary handel | 12szt |  |
| 32 |  | Dławik M25x1,5 szary handel | 30szt |  |
| 33 | Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | Typ:281-611/281-541 WAGO lub równoważna: Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | 7szt |  |
| 34 | Płytka końcowa | Typ:281-311 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| 35 | Mostek wtykany 2-torowy | Typ:281-402 WAGO lub równoważny Mostek wtykany 2-torowy (do 4mm2) | 4szt |  |
| 36 |  | Bezpiecznik aparatowy 200mA | 7szt |  |
| 37 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | 280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara | 7szt |  |
| 38 | Mostek wtykany 2-torowy | 280-402 WAGO lub równoważny Mostek wtykany 2-torowy (do 2,5mm2) | 4szt |  |
| 39 | Płytka końcowa | 280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 1 szt |  |

# 10. Specyfikacja sprzętu – szafa SSM

| Poz. | Wyszczególnienie | Opis | Ilość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa sterownicza | Typ:SZE3/600x2000x800mm ZPAS S.A lub równoważna Kompletna szafa sterownicza Obustronnie otwierana o wymiarach 600x2000x800mm na cokole 100mm z dwiema płytami montażowymi z wentylacją i oświetleniem | 1kpl | SSM |
| 2 | Sterownik PLC | Typ:6ES7516-3AP03-0AB0 Siemens lub równoważny SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1516-3 PN/DP, PAMIĘĆ WORK: 2 MB NA PROGRAM I 7.5 MB NA DANE, INTERFEJSY: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT), ETHERNET (1 X RJ45), PROFIBUS (DB9); PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 6 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC MEMORY CARD ****** FIRMWARE 3.0 PROGRAMOWALNY OD TIA PORTAL V18. W STARSZYCH WERSJACH TIA PORTAL MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI PLC JAKO 6ES7516-3AN02-0AB0 | 1szt | A300 |
| 3 | Szyna do sterownika | Typ: 6ES7590-1AC40-0AA0 Siemens lub równoważna SIMATIC S7-1500, SZYNA MONTAŻOWA, SZEROKOŚĆ: 245 MM / 9.6 CALA | 1szt | - |
| 4 | Pamięć do sterownika | Typ: 6ES7954-8LE04-0AA0 Siemens lub równoważna SIMATIC MEMORY CARD, KARTA PAMIĘCI FLASH DLA STEROWNIKÓW S7-1200/S7-1500, 3.3V, 12 MB | 1szt | - |
| 5 | Procesor komunikacyjny profibusowy | Typ:6GK7542-5FX10-0XE0 Siemens lub równoważny: COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1542-5 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1500 TO PROFIBUS DP, DPV1 MASTER OR DP SLAVE, S7 AND PG/OP COMMUNICATION, TIME-OF-DAY SYNCHRONIZATION, DIAGNOSTICS, REDUCED QUANTITY STRUCTURE | 2szt | A301, A302 |

| 6 | Karta wejść binarnych (32DI) | Typ:6ES7521-1BL00-0AB0 Siemens lub równoważny SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 32 WEJŚCIA HF (24V DC), OPÓŹNIENIE 0.05- 20MS; (WEJŚCIE TYPU 3. ZGODNIE Z IEC 61131); DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) | 1szt | A303 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Karta wyjść binarnych (32DO) | Typ: 6ES7522-5HF00-0AB0 Siemens lub równoważny SIMATIC S7-1500, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH (230V AC/5A), DIAGNOSTYKA; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) | 1szt | A304 |
| 8 | Złącze czołowe do kart we/wy | Typ: 6ES7592-1AM00-0XB0 Siemens lub równoważny SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH STANDARDOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZA ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI | 2szt | - |
| 9 | Switch zarządzalny 8-portowy - Ethernet | Typ:EDS408 MOXA lub równoważny: Switch zarządzalny 8-portowy, przemysłowy, temperatura pracy 0°...+60° C | 1szt |  |
| 10 |  | Patchcord światłowodowy Ethernetowy o długości 2m | 2szt |  |
| 11 | UPS 2kVA (19") | TYP:Delta Amplon RT-2K wraz z modułem bateryjnym Delta lub równoważny moc znamionowa 2kVA / 1,8KW Zasilanie: 200*/208*/220/230/240 V AC Przeciążalność < 105%: praca ciągła, 105%~125%: 1 minuta 125%~150%: 15 sekund, Wyjścia: IEC C13 x 6, IEC C19 x 1 Interfejsy komunikacyjne: Złącze SMART x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port REPO Montaż RACK 19” | 1szt | JG11 |
| 12 | UPS 3kVA (19") | TYP:Delta Amplon RT-3K wraz z modułem bateryjnym Delta lub równoważny moc znamionowa 3kVA / 2,7KW Zasilanie: 200*/208*/220/230/240 V AC Przeciążalność < 105%: praca ciągła, 105%~125%: 1 minuta 125%~150%: 15 sekund, Wyjścia: IEC C13 x 6, IEC C19 x 1 Interfejsy komunikacyjne: Złącze SMART x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port REPO Montaż RACK 19” | 1szt | JG111 |
| 13 | Panel serwisowy z przełącznikiem bypassu remontowego | HotSwap MBP Typ: MBP3KI EATON lub równoważny Montaż: RACK19” 1U Wejście UPS IEC20 Wyjście UPS IEC19 Moc znamionowa 3000VA | 2szt | JG12, JG112 |
| 14 | Łącznik bezprzerwowy | Static switch STS16 EATON lub równoważny Montaż: RACK19” 1U Napięcie wej. 208-240V Max. natężenie prądu 16A Czas odpowiedzi 8 ms Wyświetlacz LED Certyfikaty: IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62310-2, CE | 2szt | JG13, JG113 |
| 15 | Zasilacz 24V DC, 20A | Typ:QUINT4-PS/1AC/24DC/20 Nr zam.:2904602 Phoenix Contact lub równoważny Montaż DIN Wyjście 24 V 20 A Zakres nastawy napięcia wyjściowego 24 V DC ... 29,5 V DC Złacze: NFC Czas rozruchu <1 s Możliwość łączenia równoległego Dynamiczny Boost 30 A (5 s) | 6szt | JG21-JG26 |
| 16 | Układ diodowy do połączeń redundantnych | Typ:QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 Nr zam.:2907719 Phoenix Contact lub równoważny Znamionowy sygnał wejściowy12- 24 V DC/2x20 A lub 1x40 A. Ochrona przed przepięciami przejściowymi: Warystor Dynamiczny Boost 60 A (5 s) | 3szt | JG31-JG33 |
| 17 | - | Gniazdo zasilające 230V, 10A na szynę TS35 | 1szt | E27 |
| 18 | Ogranicznik przepięć | Ogranicznik przepięć VAL-MS 230/FM Nr zam.:2839130 Phoenix Contact lub równoważny do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, 1-kanałowy styk sygnalizacyjny | 4szt | FP01, FP11 FP101, FP11 |
| 19 | Wtyk do ogranicznika | Wtyk do ogranicznika VAL-MS 230 ST Nr zam.:2898844 Phoenix Contact lub równoważny zgodny z poz 18 charakterystyka T2 | 4szt | FP01, FP11 FP101, FP11 |
| 20 | Ogranicznik przepięć | Ogranicznik przepięć F-MS 12/FM Nr zam.:2817974 Phoenix Contact lub równoważny do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie robocze: 30 V AC, 1-kanałowy styk sygnalizacyjny | 4szt | FP02, FP12 FP102, FP112 |
| 21 | Wtyk do ogranicznika | Wtyk do ogranicznika F-MS 12 ST Nr zam.:2717990 Phoenix Contact lub równoważny zgodny z poz 20 charakterystyka T2 | 4szt | FP02, FP12 FP102, FP112, |
| 22 | Rozłącznik bezpiecznikowy 2-bieg. | Z-SLS/NEOZ/1+N Nr zam.:248237 Nr zam.:268988 EATON lub równoważny typu 1+N Max. prąd pracy 63A | 4szt | F02, F12 F102, F112 |
| 23 | Wtyk bezpiecznikowy | Wtyk bezpiecznikowy z wstawką kalibrującą i wkładką D0 z sygnal. przepalenia Nr zam.:268988 EATON lub równoważny Wtyk bezpiecznikowy z wstawką kalibrującą i wkładką D0 z sygnal. przepalenia | 4szt | F02, F12 F102, F112 |
| 24 | Rozłącznik 2-bieg | Rozłącznik 2-bieg 20A z sygnalizacją Nr zam.:406436 LEGRAND lub równoważny Rozłącznik 2-bieg 20A z sygnalizacją | 4szt | Q01, Q02 Q101,Q102 |
| 25 | Wyłącznik samoczynny 16A C | Typ:PL6-C16/1 Nr zam.:286533 EATON lub równoważny Wyłącznik samoczynny 16A C | 4szt | F01,F11 F101,F111 |
| 26 | Wyłącznik samoczynny 10A C | Typ:PL6-C10/1 Nr zam.:286531 EATON lub równoważny Wyłącznik samoczynny 10A C | 4szt | F21-F24 |
| 27 | Wyłącznik samoczynny 6A C | Typ:PL6-C6/1 Nr zam.:286530 EATON lub równoważny Wyłącznik samoczynny 6A C | 2szt | F27, FA361 |
| 28 | Wyłącznik samoczynny 2A C | Typ:PL6-C2/1 Nr zam.:286528 EATON lub równoważny Wyłącznik samoczynny 2A C | 19szt | F03, F04, F05 FA300, FA303, FA304, FA304O,FA304A FA320, FA321, FA325, FA327, FA340, FA341, FA347 FA360, FOP, FREZ FSYGN |
| 29 | Moduł przekaźnikowy | Typ: RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 Nr zam.: 2903334 Phoenix Contact lub równoważny wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC | 12szt | K01-K06 K11-K16 |

| 30 | Lampka sygnalizacyjna , zielona | Typ:KLP-G-20-U Napięcie 24-230V AC/DC ELBOK lub równoważna Lampka sygnalizacyjna , zielona Napięcie 24-230V AC/DC Diody 20 mm obudowa plastikowa z metalizowanym pierścieniem wokół diody | 12szt | H01-H06 H11-H16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Mostek 10-torowy | Typ: 280-490 WAGO lub równoważny mostek 10-torowy | 5szt |  |
| 32 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | Typ: 280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara | 80szt | X0, XUPS1,XUPS2 |
| 33 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 niebieska | Typ: 280-904 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 niebieska | 20szt | X02, X03, X12, X13 |
| 34 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 uziemiająca | Typ: 280-907 WAGO lub równoważna Złączka uziemiająca 2,5 mm2 | 10szt |  |
| 35 | Płytka końcowa | Typ: 280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 10szt |  |
| 36 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 4 mm2 szara | Typ: 281-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 4 mm2 szara | 20szt | X01, X11 |
| 37 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 4 mm2 niebieska | Typ: 281-904 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 4 mm2 niebieska | 20szt | X01,X11 |
| 38 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 4 mm2 uziemiająca | Typ: 281-907 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 4 mm2 uziemiająca | 10szt | X01,X11 |
| 39 | Płytka końcowa | Typ: 281-329 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 10szt |  |
| 40 | Trzymacz | Typ:249-116 WAGO lub równoważny | 50 szt |  |
| 41 |  | Przewód DY750-1,5mm2 brązowy | 100 mb | L-230V |
| 42 |  | Przewód DY750-1,5mm2 jasnoniebieski | 100 mb | N-230V |
| 43 |  | Przewód DY750-4mm2 czerwony | 20mb | +24V DC wypr. z zas. na bezp. |
| 44 |  | Przewód DY750-4mm2 ciemnoniebieski | 20mb | 0V DC wypr. z zas. na bezp. |
| 45 |  | Przewód DY750-0,5mm2 czerwony | 50mb | +24V DC |
| 46 |  | Przewód DY750-0,5mm2 ciemnoniebieski | 50mb | 0V DC |
| 47 |  | Przewód DY750-0,5mm2 szary | 100 mb | Przewody sygnałowe |
| 48 |  | Przewód DY750-2,5mm2 żółto-zielony | 50mb | PE |
| 49 |  | Szyna TS35 | 5mb |  |
| 50 |  | Korytko grzebieniowe 40x80 handel | 14mb |  |
| 51 |  | Dławik M20x1,5 szary handel | 10szt |  |
| 52 |  | Dławik M25x1,5 szary handel | 4szt |  |
| 53 | Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | Typ:281-611/281-541 WAGO lub równoważna: Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | 6szt |  |
| 54 | Płytka końcowa | Typ:281-311 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| 55 | Mostek wtykany 2-torowy | Typ:281-402 WAGO lub równoważny | 5szt |  |
| 56 |  | Bezpiecznik aparatowy 2A | 6szt |  |
| 57 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | Typ: 280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara |  |  |
| 58 | Mostek wtykany 2-torowy | Typ:280-402 WAGO lub równoważny | 5szt |  |
| 59 | Płytka końcowa | Typ: 280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| 60 | Wtyczka Ethernet | Typ:6GK1901-1BB10-2AA0 Siemens lub równoważna: INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 PLUG 180 2X 2, RJ45 PLUG-IN CONNECTOR (10/100 MBIT/S) WITH RUGGED METAL ENCLOSURE AND FC CONNECTION SYSTEM, FOR IE FC CABLE 2X 2; 180° CABLE OUTLET 1 PACK = 1 UNIT | 2szt |  |
| 61 | Wtyczka Profibus | Typ: 6ES7972-0BB12-0XA0 Siemens lub równoważna: SIMATIC DP, WTYCZKA DO SIECI PROFIBUS, MAKS. PRĘDKOŚĆ 12 MBIT/S, WYJŚCIE KABLI POD KĄTEM 90 ST., WBUDOWANY REZYSTOR TERMINUJĄCY Z IZOLACJĄ, Z PRZYŁĄCZEM DO PG | 2szt |  |

# 11. Szafki krosowe SPNPW IR2B, SPNPW IIR2B

| Poz. | Wyszczególnienie | Opis | Ilość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka sterownicza | Typ: SWN/600/400/250 ZPAS S.A. lub równoważna Kompletna szafka sterownicza SWN o wymiarach 600x400x250mm | 1kpl | SPNPW IR2B |
| 2 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | Typ: 280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara | 100 szt |  |
| 3 | Płytka końcowa | Typ: 280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| 4 |  | Szyna TS35 handel | 0,6mb |  |
| 5 |  | Korytko grzebieniowe 60x80 handel | 2mb |  |
| 6 |  | Dławik M20x1,5 szary handel | 33szt |  |
| 7 |  | Dławik M25x1,5 szary handel | 3szt |  |

| Poz. | Wyszczególnienie | Opis | Ilość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka sterownicza | Typ: SWN/600/400/250 ZPAS S.A. lub równoważna Kompletna szafka sterownicza SWN o wymiarach 600x400x250mm | 1kpl | SPNPW IIR2B |
| 2 | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | Typ: 280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara | 100 szt |  |
| 3 | Płytka końcowa | Typ: 280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| 4 |  | Szyna TS35 handel | 0,6mb |  |
| 5 |  | Korytko grzebieniowe 60x80 handel | 2mb |  |
| 6 |  | Dławik M20x1,5 szary handel | 33szt |  |
| 7 |  | Dławik M25x1,5 szary handel | 3szt |  |

UWAGA

1. Pomiędzy szafką	SPNPW IIR2B a szafą SPNPW II ułożyć trzy kable 500 2(ST) H 12x2x0,75 o oznaczeniach: SPNPW 8005, SPNPW 8006, SPNPW 8007.

2. Kable podłączyć od strony szafki do listwy krosowej tak jak w szafce SPNPW IR2B, natomiast ich drugie końce (z 3 m zapasu) pozostawić zwinięte w cokole szafy SPNPW II.

# 12. Dostawy na obiekt

| Poz. |  | Wyszczególnienie | Opis | Ilość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Panel operatorski 12" | Typ: 6AV2124-0MC01-0AX0 Siemens lub równoważny: SIMATIC TP1200 COMFORT PANEL, PANORAMICZNY DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT 12", 16 MILIONÓW KOLORÓW, INTERFEJSY PROFIBUS/MPI, PROFINET/ETHERNET, USB; WINDOWS CE 6.0, WBUDOWANA PAMIĘĆ 12 MB, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC V11 COMFORT LUB WYŻSZEGO | 1szt | OP |
| 2 |  | Mini PC | Typ: Mini PC GMKtec Geekbuying lub równoważny Komputer mini PC Intel Core i9-11900H, 16GB DDR4 1TB SSD, Window 11 Pro, WiFi 6, BT5.2, USB3.2, Triple HD 4K - UE Windows 11Pro | 2szt | Do montażu na monitorach zabudowanych w synoptyce |
| Dopuszcza się stosowanie innego typu oprogramowania wizualizacyjnego powiązanego ze sterownikami S7-1500 pod warunkiem odtworzeniem istniejącego projektu wykonawczego oprogramowania wizualizacyjnego w dostarczanym środowisku wizualizacyjnym oraz zapewnieniu funkcjonalności nie niższej niż: · Zapewnienia komunikacji ze sterownikami S7-1500 przez protokoły komunikacyjne S7 oraz OPC UA Client · Możliwość tworzenia swobodnie konfigurowalnych wykresów każdej ze zmiennych rejestrowanych przez system SPiRIT I oraz SPiRIT II. · Możliwość tworzenia raportów zawierających dane historyczne z przedziału nie krótszego niż 6 miesięcy na każdej z 2 stacji serwerowych · Możliwość eksportu danych parametrów mierzonych do formatu .CSV oraz baz danych SQL na każdej z 2 stacji serwerowych · Stworzenia lokalnej bazy danych dla każdego z 2 serwerów lokalnych o czasookresie przechowywanych danych nie niższym niż 6 miesięcy przy aktualizacji parametrów zmiennych wejściowych 1 sekunda. · Możliwość jednokierunkowego przekazywania danych z każdej ze stacji serwerowej do nadrzędnego serwera SQL poprzez diodę danych. Uwaga: w zakres dostaw nie wchodzi dostawa diody danych oraz komponentów składowych głównego serwera SQL. · Licencje oprogramowania wizualizacyjnego dla każdej ze stacji serwerowych minimum 2000 zmiennych. · Licencje oprogramowania wizualizacyjnego dla każdej ze stacji klienckich. Zamawiający wymaga od wykonawcy przeprowadzenia szkolenia z oprogramowania konfiguracyjnego, certyfikowanego przez producenta sprzętu lub zgodnego z procedurą PN-EN ISO 9001 w zakresie co najmniej średniozaawansowanym dla co najmniej 5 osób, celem obsługi i konserwacji Systemu w okresie pogwarancyjnym. UWAGA: Referencyjne oprogramowanie wizualizacyjne przedstawiono w pozycjach 2a-5 |  |  |  |  |  |
| 2a | Oprogramowanie wizualizacyjne - Client |  | Typ:6AV6381-2CA08-0AH0 Siemens lub równoważne: WINCC RT CLIENT V8.0, OPROGRAMOWANIE RUNTIME, LICENCJA JEDNOSTANOWISKOWA (DOWNLOAD), KLASA A, WSPÓŁPRACUJE Z WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (64 BITY) / WINDOWS 11 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (64 BITY) / WINDOWS SERVER 2019 (64 BITY) STANDARD, DATACENTER / WINDOWS SERVER 2022 (64 BITY) STANDARD,DATACENTER | 2szt | Do instalacji na komputerach powyżej |
| 3 | Oprogramowanie wizualizacyjne - Server |  | Typ:6AV6371-1CA08-0AX0 Siemens lub równoważne SIMATIC WINCC/SERVER; OPCJA DLA WINCC V8.0, OPROGRAMOWANIE RUNTIME, LICENCJA JEDNOSTANOWISKOWA (NA USB) | 2szt | Do instalacji na komputerach SPiRIT |
| 4 | Oprogramowanie wizualizacyjne - Runtime |  | Typ:6AV6381-2BE08-0AX0 Siemens lub równoważne: SYSTEM SCADA WINCC V8.0, RT 2048 (2048 ZMIENNYCH), OPROGRAMOWANIE RUNTIME NA DVD, LICENCJA JEDNOSTANOWISKOWA (NA USB), WSPÓŁPRACUJE Z WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (64 BITY) / WINDOWS 11 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (64 BITY) / WINDOWS SERVER 2019 (64 BITY) STANDARD, DATACENTER / WINDOWS SERVER 2022 (64 BITY) STANDARD, DATACENTER | 2szt | Do instalacji na komputerach SPiRIT |
| 5 | Pakiet komunikacyjny do oprogramowania wizualizacyjnego |  | Typ:6AV6371-1DR08-0AX0 Siemens lub równoważne: WINCC/CONNECTIVITY PACK, OPTION FOR WINCC V8.0, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB FLASH DRIVE, CONTENT: 1X USB | 2szt | Do instalacji na komputerach SPiRIT |

| 6 | Prosesor komunikacyjny Profibus | Typ: 6GK7542-5FX10-0XE0 Siemens lub równoważne: COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1542-5 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1500 TO PROFIBUS DP, DPV1 MASTER OR DP SLAVE, S7 AND PG/OP COMMUNICATION, TIME-OF-DAY SYNCHRONIZATION, DIAGNOSTICS, REDUCED QUANTITY STRUCTURE | 2szt | Do przekazania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Server czasu NTP | Typ:FL TIMESERVER NTP Nr zam.:109040 Phoenix Contact lub równoważny Server czasu NTP dla sieci Ethernet, odbiór godziny, daty i lokalizacji przez GPS, GLONASS lub Galileo, zarządzanie z poziomu przeglądarki, zasilanie przez PoE (af) lub 24 V DC, wbudowana antena, obudowa IP68 | 1szt | ZC Do montażu w szafie SPiRIT I |
| 8 | Switch zarządzalny 8-portowy - Ethernet | Typ:EDS408 MOXA lub równoważny: Switch zarządzalny 8-portowy, przemyslowy, temperatura pracy 0°...+60° C | 2szt | KOM Do montażu w szafach SPiRIT I i SPiRIT II |
| 9 | Przekaźnik o wymuszonym prowadzeniu styków z SIL3 | Typ: 7S.16.9.024.5421 Finder lub równoważny Przekaźnik o wymuszonym prowadzeniu styków z cert. SIL3 Cewka 24V DC 2 styki NO 1 styk NC 1 styk pomocniczy | 4szt | KW1-1, KW1-2 KW2-1, KW2-2 Do montażu w szafie 2PZ |
| 10 | Przekaźnik elektroniczny | Typ:TOZ 24VUC 24VDC2A Weidmueller lub równoważny: Przekaźnik elektroniczny SSR Napięcie.:24V DC Wyjście: 1NO (MOS-FET), 2A | 4szt | SSR1-1, SSR1-2 SSR2-1, SSR2-2 Do montażu w szafie 2PZ |
| 11 |  | Płyta montażowa o wymiarach Wg rys. 2.8 Zawierająca: |  | Do montażu w synoptyce |
| 11a | Interfejs profinetowy | Typ:6ES7155-6AU01-0CN0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-6 PN STANDARD, MAKS. 32 MODUŁY ROZSZERZEŃ + 16 MODUŁÓW ET 200AL, POZWALA NA POJEDYNCZY HOT- SWAP, ZAWIERA TERMINATOR STACJI (SERVERMODULE 6ES7193-6PA00-0AA0); WYMAGANY MODUŁ DODATKOWY: BUS ADAPTER (6ES7193-6A…) | 1szt | A360 Do montażu w synoptyce |
| 11b | Bus adapter | Typ:6ES7193-6AF00-0AA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, BUS ADAPTER PROFINET FAST CONNECT (2 X FC) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET/CPU ET 200SP, PODŁĄCZENIE PRZEW. MIEDZIANYM | 1szt | Do montażu w synoptyce |
| 11c | Karta wyjść binarnych (16DO) | Typ: 6ES7132-6BH00-0AA0 Siemens lub równoważny SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 16 WYJŚĆ (24V DC/0.5A) BASIC, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA MODUŁU; 1 SZTUKA W OP. | 6szt | A361-A366 Do montażu w synoptyce |
| 11d | Podstawa do montażu kart we/wy - nowa grupa zasilająca | Typ: 6ES7193-6BP00-0DA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2D, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BRAK PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, NOWA GRUPA ZASILAJĄCA, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM | 6szt | Do montażu w synoptyce |
| 11e | Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | Typ:281-611/281-541 WAGO lub równoważna: Złączka bezpiecznikowa z sygnalizacją przepalenia wkładki -24VDC | 6szt |  |
| 11f | Płytka końcowa | Typ:281-311 WAGO lub równoważna: Płytka końcowa do złączek j.w. | 1szt |  |
| 11g | Mostek wtykany 2-torowy | Typ: 281-402 WAGO lub równoważny | 5szt |  |
| 11h |  | Bezpiecznik aparatowy 2A | 6szt |  |
| 11i | Złączka listwowa, sprężynowa przelotowa 2,5 mm2 szara | Typ: 280-901 WAGO lub równoważna Złączka przelotowa 2,5 mm2 szara |  |  |
| 11j | Mostek wtykany 2-torowy | Typ:280-402 WAGO lub równoważny | 5szt |  |
| 11k | Płytka końcowa | Typ: 280-309 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 1 szt |  |
| 11l |  | Szyna TS35 |  |  |
| 11m |  | Korytko grzebieniowe 60x80 | 2mb |  |
| 12 |  | Płyta elewacyjna o wymiarach Wg rys. 2.8 zawierająca |  | Do montażu w synoptyce |
| 12a | Gniazdo testowe, mikrofonowe 3-pin | Typ:FC684203 CLIFF lub równoważne Gniazdo testowe, mikrofonowe 3-pin | 66szt | G01-1 do G33-1 G01-2 do G33-2 GdeltaP1- do GdeltaP3 |

| 13 | Styk zwierny do przycisku | Typ:M22-K10 EATON lub równoważny Element stykowy systemu Titan 1xNO | 3szt | Do montażu w pulpicie KA, KP, KL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Wielotonowy sygnalizator akustyczny | WM 32 tne 9-28VDC RD Typ:Multi-t.sounder 140 WERMA Sygnalizator akustyczny 24V DC | 2 szt | Do montażu za tablicą synoptyczną SA, SO |
| 15 | Licencja OPC UA | Typ:6ES7823-0BA00-1CA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC OPC UA MEDIUM, LICENCJA JEDNOSTANOWISKOWA RUNTIME (CERTIFICATE OF LICENCE), OBSŁUGA SERWERA OPC UA (DATA ACCESS), WSPÓŁPRACUJE Z WSZYSTKIMI STEROWNIKAMI ET 200SP CPU, S7-1500 DO CPU-1516, 1505S, 1507S (RÓWNIEŻ JEDNOSTKI F ORAZ T) OD FIRMWARE V2.0 | 3szt | Do przekazania |
| 16 | Oprogramowanie dla sterowników S7 | Typ: 6ES7822-1AA08-0YE5 Siemens lub równoważny TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL V18 UPGRADE, LICENCJA PRZENOŚNA JEDNOSTANOWISKOWA (NA USB); POZWALA NA UPGRADE V11..V17 -> V18 LUB V17/2021 COMBO -> V18/2021 SR1 COMBO, OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE I DOKUMENTACJA NA DVD, WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI: WINDOWS 10, 11, WINDOWS SERVER 2016 / 2019 / 2022, KONFIGURACJA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-1200/S7-1500/S7-300/S7-400/WINAC I PANELI SIMATIC BASIC; ZAWARTOŚĆ: 5 X DVD + 1 X USB | 1szt | Do przekazania |
| 17 | Oprogramowanie dla paneli operatorskich | Typ: 6AV2101-0AA02-3AA5 Siemens lub równoważne: SIMATIC WINCC COMFORT V19, ENGINEERING SOFTWARE IN THE TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE AND DOCUMENTATION ON DVD; LICENSE KEY ON USB FLASH DRIVE; CLASS A; 9 LANGUAGES: DE,EN,ZH INCLUDED, FR,ES,IT,RU,JP,KO AS DOWNLOAD; FOR CONFIGURATION OF SIMATIC PANELS. PLEASE OBSERVE PRODUCT RELEASE: SUPPORT.INDUSTRY.SIEMENS.COM ENTRY ID: 109821219 CONTENT: SET (3X DVD + 1X USB) | 1szt | Do przekazania |
| 18 | Karta wejść analogowych (8AI) | Typ: PCD3.W310 SAIA Lub równoważna: Karta wejść analogowych sterownika SAIA PCD3 8 wejść 4-20mA | 4szt | Do montażu w szafie SAREMA |
| 19 | Złącze 10-cio torowe | Typ: 4 405 4954 0 Sabur lub równoważny: Złącze BLZF 2,5mm2 - 10 torowe | 8szt | Do montażu w szafie SAREMA |
| 20 | Złączka podwójna 2,5mm2 | Typ:280-833 WAGO lub równoważny Złączka przelotowa, podwójna 2,5 mm2 szara | 24szt | Do montażu w szafie SAREMA |
| 21 | Płytka końcowa | Typ:280-315 WAGO lub równoważna Płytka końcowa do złączek j.w. | 8szt | Do montażu w szafie SAREMA |
| 22 | Mostek 2-torowy | Typ: 280-492 WAGO lub równoważny Mostek 2-torowy | 16szt | Do montażu w szafie SAREMA |
| 23 |  | Korytko grzebieniowe 60x60 | 2mb | Do montażu w szafie SAREMA |
| 24 | Wtyczka Ethernet | Typ:6GK1901-1BB10-2AA0 Siemens lub równoważny: INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 PLUG 180 2X 2, RJ45 PLUG-IN CONNECTOR (10/100 MBIT/S) WITH RUGGED METAL ENCLOSURE AND FC CONNECTION SYSTEM, FOR IE FC CABLE 2X 2; 180° CABLE OUTLET 1 PACK = 1 UNIT | 4szt | Do montażu w szafach SPiRIT I i SPiRIT II |
| 25 | Wtyczka Profibus | Typ: 6ES7972-0BB12-0XA0 Siemens lub równoważny: SIMATIC DP, WTYCZKA DO SIECI PROFIBUS, MAKS. PRĘDKOŚĆ 12 MBIT/S, WYJŚCIE KABLI POD KĄTEM 90 ST., WBUDOWANY REZYSTOR TERMINUJĄCY Z IZOLACJĄ, Z PRZYŁĄCZEM DO PG | 2szt | Do montażu w szafach SPiRIT I i SPiRIT II |

# 13. Specyfikacja kabli i materiałów montażowych

| Kable obiektowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel 12x2x0,75mm2 | Typ: BiT500 2(St) H 12x2x0,75 Bitner lub równoważny: Kabel miedziany w izolacji bezhalogenowej, ekranowany,z żyłami wielodrutowymi-parowanymi | 1200 mb |  |
| 2 | Kabel 3x4mm2 | Typ: XHXH-J FE180 /PH90/E90 3x4RE Technokabel lub równoważny: Kabel energetyczny ognioodporny | 100mb |  |
| 3 | Kabel 2x0,5mm2 | Typ: BiT 1000 CH 2x0,5 Bitner lub równoważny: Przewód ekranowany w izolacji bezhalogenowej | 250mb |  |
| 4 | Kabel 3G1,5 | Typ: BiT 1000 CH 3G1,5 Bitner lub równoważny: Przewód zasilający w izolacji bezhalogenowej | 550mb |  |
| 5 | Skrętka ethernetowa kat. 6e | Typ: BiTLAN U/UTP cat. 6 LSOH Bitner lub równoważny: Skrętka ethernetowa kat. 6e | 50mb |  |
| 6 | Kabel profibusowy | Typ: BiT Profibus PA DP Bitner lub równoważny: Kabel profibusowy | 200mb |  |
| 7 | Kabel profinetowy | Typ: BiT Profinet typ A Bitner lub równoważny: Kabel profinetowy | 150mb |  |
| 8 | Kabel 25G0,5 | Typ: JZ-500 HMH-C 25G0,5 Helukabel lub równoważny: Przewód ekranowany w izolacji bezhalogenowej | 150mb |  |
| 9 | Kabel 7G0,75 | Typ: JZ-500 HMH-C 7G0,75 Helukabel lub równoważny Przewód ekranowany w izolacji bezhalogenowej | 50mb |  |
| 10 | Korytko siatkowe 100x60 | Typ: KDS/KDSO100H60/3 970110 /3m/ BAKS lub równoważne Korytko siatkowe 100x60 Długość 3m | 30mb |  |
| 11 |  | Uchwyty do mocowania koryt | 1kpl |  |