domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.             42 23 66 313 | 604 32 22 35

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

# PROJEKT WYKONAWCZY

# Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo badawczego  w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

BRANŻA: KONSTRUKCJA

lokalizacja:

Tresta ul. Rybna 28 gm.Tomaszów Mazowiecki

nr działek ewidencyjnych: 84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118, 121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2, 141/2,353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta

inwestor:

Uniwersytet Łódzki

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68

# jednostka projektowa:

domagało wnuk architekci

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

konstrukcja; BUI  Jasprojekt

94-007 Łódź ul. Maratońska 87c/16

# data sporządzenia:  grudzień  2018

| konstrukcja | Nr uprawnień | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Sławomir Jagiełło | 274/86/WŁ | 12.2018r |  |
| Sprawdził: mgr inż. Michał Bieńkowski |  | 12.2018r |  |
| Współpraca: mgr inż. Juliusz Szot |  | 12.2018r |  |

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.OPIS TECHNICZNY

1.1.UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.6. LOKALIZACJA BUDYNKU

2.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

2.2. WYMAGANIA OCHRONY POŻAROWEJ

2.3.  UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I

DOKŁADNOŚCI KONSTRUKCJI STALOWEJ

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ.1  RYSUNKI

ZAŁ.2 WYKAZY STALI

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ZAPLECZA NAUKOWO BADWACZEGO

w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : Uniwersytet Łódzki 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68

Wykonawca: DWA Domagało Wnuk Architekci

90-541 Łódź ul. Radwańska 22 m5A

Wykonawca konstrukcji: Biuro Usług Inwestycyjnych JASPROJEKT

94-007 Łódź ul. Maratońska 87c/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Modernizacji i rozbudowy zaplecza naukowo badawczego  w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejsze opracowanie obejmuje Projekt

Wykonawczy Modernizacji i rozbudowy zaplecza naukowo badawczego  w Stacji

Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania posłużyły następujące elementy:

1. Umowa z Inwestorem

2. Aktualne normy i przepisy.

3. Projekt Wykonawczy Architektury

1.5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU.

Budynek naukowo badawczy użyteczności publicznej to obiekt

zaprojektowany w technologii tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej i stalowej. Budynek jest dwuczęściowy połączony łącznikiem. W części większej projektowana jest dylatacja konstrukcyjna. Łącznik pomiędzy częściami budynku jest również zdylatowany i zaprojektowany w konstrukcji stalowej. Budynek jest   jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony ze stropodachem lekkim typu pełnego.

Budynek ma konstrukcję tradycyjną dwutraktową o konstrukcji podłużnej ścian nośnych. Ściany konstrukcyjne murowane z bloczka Silka lub z pustaka ceramicznego szczelinowego. Układ ścian konstrukcyjnych głównie  podłużny z odstępstwami odwróconej konstrukcji. W budynku zaprojektowano żelbetowe wieńce o wysokości 25 i 15cm. Stropodach pełny na ścianach konstrukcyjnych ,lekka konstrukcja stalowa z belkami stalowymi dwuteowymi nośnymi. Stropodach  przykryty blachą trapezową.  Na blasze konstrukcyjnej zaprojektowano ocieplenie z wełny mineralnej. Pokrycie dachu dwukrotnie  papą termozgrzewalną. Budynek posadowiony został na żelbetowych ławach fundamentowych o wysokości 40cm.

Wymiary budynku;

część 1

długość l=59,50m

szerokość b=15.54m

wysokość H=ok.6,65m

część 2

długość l=18,04m

szerokość b=8,64m

wysokość H=ok.6,65m

łącznik

długość l=7,18m

szerokość b=4,37m

wysokość H=ok.4,07m

1.6.  LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek   zlokalizowany jest  na działce w  Tresta ul. Rybna 28 gm.Tomaszów

Mazowiecki   nr działek ewidencyjnych:  84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118, 121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2, 141/2,353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1  CHARAKTERSTYKA  KONSTRUKCJI  BUDYNKU PROJEKTOWANEGO.

Warunki gruntowo wodne ;

1. Budynek posadowiono na pleistoceńskich piaskach rzecznych w stanie prawie zagęszczonym do Id=0,66

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia budowli ( Dz. U. z dnia 27

kwietnia 2012 r., poz. 463 ) występujące na terenie badań warunki

gruntowe należy zaliczyć do prostych.

3 Dokumentację niniejszą należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami

normy PN – 81/03020.

Kategoria geotechniczna druga.

Swobodne zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,2-1,4m w

północnej części terenu stacji i ponad 2,0m w środkowej i południowo-wschodniej części, a także na fragmencie zachodnim terenu. W wartościach bezwzględnych zwierciadło obniża się od najwyższego położenia wyznaczonego przez hydroizohipsy 168,0 do ponad l68,5m n.p.m. W części N i NE terenu Stacji do l67.0 i 166.5mn.p,m. W części S i SE wzdłuż koryta Strugi. Rzeka ma charakter drenujący , a odnotowane spadki, wyznaczające kierunek podziemnego odpływu na SW osiągając 2%  w  części północnej i zmniejszają się do ok. l% w środkowej i południowej części terenu, Ekstremalne spadki dochodzące do l0% (!), wymuszone przez drenującą rolę kanału ulgi.

Woda może zakłócić roboty fundamentowe i w związku z tym należy przewidzieć ewentualne obniżenie zwierciadła wody przez założenie postaci igłofiltrów. Szczególnie może się to odbywać w rejonie posadzki o obniżonym  poniżej terenu poziomie podłogi.

W przypadku natrafienia na warunki różne od opisanych powyżej a w szczególności natrafienie na grunty nienośne należy je wybrać i dokonać wymiany na stabilizowane cementem grunty piaszczyste o wytrzymałości 2,5MPa.

2.1.1  CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Fundamenty – budynek został wykonany na fundamentach bezpośrednich w postaci;

- Ławy pod ścianami nośnymi - zaprojektowano ławy żelbetowe o wysokości 40cm i szerokości od 60cm zgodnie z rzutem fundamentów.

- Pod słupami nośnymi stopy fundamentowe 80x80cm i  o wysokości 40cm

- Ławy fundamentowe o szerokości do 100cm zbrojone podłużnie-wieńcowo prętami Ø16 w ilości 4szt. Strzemiona Ø6 co 30cm. stal zbrojeniowa AIIIN gatunku Rb500. Stopy fundamentowe zbrojone dołem prętami Ø16 co 20cm w obu kierunkach. Stal j.w.

- Głębokość posadowienia od -2,10 do -1,2m  poniżej zera budynku

- Ławy żelbetowe z betonu B30 W6 na podlewce z chudego betonu B10 grubości 10cm.

- Podłoże piaskowe pod chudy beton ławy wzmocnić przez zagęszczenie zagęszczarkami ręcznymi ciężkimi do Idmin= 0,70.

- Grunty nienośne pod ławami należy wymienić na piaski stabilizowane i zagęszczone do Id=0,7.

- W fundamentach wykonać połączenia spawane prętów wieńcowych w celu uzyskania uziomu elektrycznego. Wyprowadzenia uziomu na zewnątrz ławy wykonać w miejscach pokazanych na rzucie fundamentów z ocynkowanej bednarki 50x5 przyspawanej do zbrojenia. Przed wylaniem ław sprawdzić połączenia weryfikując je z projektem elektrycznym.

- Przed wylaniem fundamentów ułożyć również przy wykopie bednarkę uziomu zaznaczoną na projekcie elektrycznym.

Ściany fundamentowe – murowane z bloczka betonowego B15 lub bloczka systemowego Silka  klasy 15 grubości 24cm na zaprawie cementowo wapiennej Rz=12MPa.  Po wykonaniu ściany należy ją zabezpieczyć zgodnie z projektem architektury, a więc obustronnie otynkować tynkiem cementowo wapiennym i od zewnątrz wykonać izolacje z papy termozgrzewalnej oraz ocieplić styrodurem grubości 12cm i zabezpieczyć folią kubełkową ,a następnie zasypać od strony zewnętrznej i wewnętrznej różnoziarnistym piaskiem zagęszczonym do Id=0.6.

W części obniżonej poniżej poziomu terenu ściany żelbetowe zbrojone z Betonu B30 wodoszczelnego W6 grubości 25cm z izolacją ciężką w postaci maty bentonitowej izolującej cały fundament i płytę fundamentową.

Płyta posadzkowa denna w części obniżonej - z uwagi na zagrożenie naporem wody gruntowej w części obniżonej budynku zaprojektowano płytę żelbetową z betonu B30 W6 grubości 15cm na ciężkiej izolacji z maty bentonitowej  np. mata Bentizol HB5 lub innej o podobnych parametrach. Mata układana na warstwie chudego betonu B10 grubości 10cm. Płyta betonowa grubości 15cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 20kg/m³.

Ściany osłonowe – zaprojektowano warstwowe  murowane z pustaka szczelinowego ceramicznego 25cm lub  bloczka silikatowego  o grubości  24cm  konstrukcyjnego klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10MPa. Ściany docieplone styropianem  grubości 20cm według technologii mokrej lekkiej. Ściany zostały wzmocnione rdzeniami żelbetowymi o szerokości 25 (24)cm i długości opisanej na rysunkach. Beton rdzeni B25. Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. Stal zbrojeniowa AIIIN gatunku Rb500.

Podciągi  i wieńce ; -zaprojektowano obwodowy wieniec okalający budynek o szerokości wynikającej z grubości ściany  i wysokości 25cm.Wieńce zbrojone wg rysunków konstrukcyjnych stalą Rb500 AIIIN .Beton B25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Podciągi zbrojone wg rysunków konstrukcyjnych o wymiarach opisanych na rzutach konstrukcyjnych i detalach. W ścinach wysokich zaprojektowno wieniec pośredni na ścianie.

Dach- stropodach;- wykonany jest jako wielospadowy o nachyleniu ok. 27%.

Zaprojektowany został na konstrukcji belek stalowych dwuteowych IPE 220,240 i IPE270 w rozstawie do 300cm. Belki projektowane są do oparcia na żelbetowych wieńcach 25x25cm. Belki kotwione do wieńców przy pomocy kotew wklejanych wg rysunku.

Na belkach projektowana jest blacha trapezowa ocynkowana lub lakierowana TR60 grubości 1.0mm w układzie trójprzęsłowym lub większym. Na podporach łączenie blach wykonana zakład ok. 70cm. Blacha mocowana jest do konstrukcji kołkami wstrzeliwanymi. Zaprojektowano również stężenia połaciowe z rury kwadratowej 60x60x4 mm.

Przy ścianach blacha mocowana będzie do kątowników zimnogiętych mocowanych do wieńca.

W wymaganych fragmentach budynku konstrukcja stalowa zabezpieczona p.pożarowo malowaniem zabezpieczającym. Zabezpieczenie belek R15.

Na blasze projektuje się ocieplenie ze spadkiem z wełny mineralnej twardej o gęstości min.120 i wykończeniem papą termozgrzewalną.

Konstrukcja pod agregaty wentylacyjne; zaprojektowano konstrukcję stalową pod agregaty wentylacyjne. Konstrukcja opiera się na ścianach działowych  zakończonych żelbetowymi wieńcami. Konstrukcja stalowa mocowana jest do wieńców za pomocą kołków wklejanych.

Zaprojektowano również konstrukcję ze słupkami mocowanymi do żelbetowej zbrojonej płyty posadzkowej grubości 15cm. Konstrukcja mocowana na kołki wklejane wg rysunków.

Konstrukcja Łącznika – stalowa – ramy prefabrykowane ,skręcane z profilu prostokątnego 160x90x4,5mm. Konstrukcja na budowie skręcana i kotwiona do

fundamentów- żelbetowego  słupka przez kotwy wklejane M16.

Belki usztywniające z profilu prostokątnego 120x60x4mm i 60x60x4mm.

Konstrukcja Wiaty –  w części konstrukcja murowo -żelbetowa ,a w części stalowa –Ławy pod ścianami nośnymi , zaprojektowano ławy żelbetowe o wysokości 40cm i szerokości od 60cm  i 100cm zgodnie z rzutem fundamentów.

Pod słupami nośnymi stopy fundamentowe 80x80cm i  o wysokości 40cm

Ławy fundamentowe  zbrojone podłużnie - wieńcowo prętami Ø16 w ilości 4szt. Strzemiona Ø6 co 30cm. stal zbrojeniowa AIIIN gatunku Rb500. Stopy fundamentowe zbrojone dołem prętami Ø16 co 20cm w obu kierunkach. Stal jw.

- Ściany osłonowe – zaprojektowano warstwowe  murowane z pustaka szczelinowego ceramicznego 25cm lub  bloczka silikatowego  o grubości  24cm  konstrukcyjnego klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10MPa. Ściany docieplone styropianem  grubości 10cm według technologii mokrej lekkiej. Ściany zostały wzmocnione rdzeniami żelbetowymi o szerokości 25 (24)cm i długości opisanej na rysunkach. Beton rdzeni B25. Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. Stal zbrojeniowa AIIIN gatunku Rb500.

- stropodach;- zaprojektowany jest jako jednospadowy o nachyleniu ok. 12%.

Zaprojektowany został na konstrukcji belek stalowych dwuteowych IPE 360 i 330  w rozstawie do 370cm. Główna belka nadprożowa IPE360. Belki projektowane są do oparcia na żelbetowych wieńcach 25x25cm. Belki kotwione do wieńców przy pomocy kotew wklejanych wg rysunku.

Na belkach projektowana jest blacha trapezowa ocynkowana lub lakierowana TR60 grubości 1.0mm w układzie trójprzesłowym lub większym. Na podporach łączenie blach wykonana zakład ok. 70cm. Blacha mocowana jest do konstrukcji kołkami wstrzeliwanymi. Zaprojektowano również stężenia połaciowe z pręta Ø16. Słupy stalowe kotwione do fundamentów stopy HEA200. Konstrukcja stalowa skręcana.

Konstrukcja malowana antykorozyjnie i nawierzchniowo.

Nadproża-żelbetowe wg rysunków konstrukcyjnych i   prefabrykowane typu L19.

Ściany działowe-murowane z cegły silikatowej drążonej grubości 12 i 15cm wg opisu na rysunkach, stawiane na posadzce betonowej konstrukcyjnej parteru.

W ścinach zaprojektowano żelbetowe wieńce 12x15cm i 15x15cm wg opisu na rysunkach. Wieńce z betonu B15 zbrojone podłużnie dwoma prętami Ø10 związanymi strzemionami Ø4,5 w rozstawie co 30cm. Zaprawa do ścian tradycyjna cementowo  wapiena marki Rz=5MPa.

Ścianki  obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym w technologii mokrej mechanicznej.

2.2. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.

Obiekt jako budynek niski w kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i ZLV, ma klasę odporności pożarowej „D”  i „C”.

ZLIII niski, jednokondygnacyjny – klasa odporności pożarowej „D”

ZLV niski - – klasa odporności pożarowej „C”

Wszystkie zastosowane elementy będą nierozprzestrzeniające ognia.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „C”:

  - główna konstrukcja nośna – R 60

  - konstrukcja dachu – R15

  - strop – REI 60 1)

  - ściana zewnętrzna – EI 30 1), 2)

  - ściana wewnętrzna – EI151)

  - przekrycie dachu – RE15 3)

1) jeśli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań dla głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu

2) klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem

3) nie dotyczy części budynku, w której nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda spełniająca kryteria dla stropu.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D”:

  - główna konstrukcja nośna – R 30

  - konstrukcja dachu – (-)

  - strop – REI 30 1)

  - ściana zewnętrzna – EI 30 1), 2)

  - ściana wewnętrzna – (-)

  - przekrycie dachu – (-)

Klasa C

| Element budowlany | Wymagana odporność | Projektowana budowa elementu |
| --- | --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | R 60 | Konstrukcja żelbetowa – spełnia wymaganie Konstrukcja murowana z – spełnia wymagania |
| Konstrukcja dachu | R15 | Konstrukcja stalowa malowana spełnia wymagania |
| Stropy | - |  |
| Ściana zewnętrzna | R 30 | Ściana murowana i żelbetowa – spełnia wymagania |
| Ściany wewnętrzne | 15 | Ściany murowane – spełnia wymagania |
| Przekrycie dachu | R15 |  |

Wszystkie pozostałe elementy konstrukcyjne NRO

Klasa D

| Element budowlany | Wymagana odporność | Projektowana budowa elementu |
| --- | --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | R 30 | Konstrukcja murowana z – spełnia wymagania |
| Konstrukcja dachu | bw |  |
| Stropy | - |  |
| Ściana zewnętrzna | R 30 | Ściana murowana i żelbetowa – spełnia wymagania |
| Ściany wewnętrzne | bw | Ściany żelbetowe – spełnia wymagania |
| Przekrycie dachu | bw |  |

Wszystkie pozostałe elementy konstrukcyjne NRO

2.3. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I DOKŁADNOŚCI KONSTRUKCJI STALOWEJ

Montaż konstrukcji stalowej należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony na podstawie przepisów bezpieczeństwa pracy w budownictwie

oraz warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z uwzględnieniem możliwości dysponowania sprzętem. Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi.

Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy:

- umiejscowić i oznaczyć osie słupów na fundamentach, a także sprawdzić poziom powierzchni stóp. Dopuszczalne odchyłki poziomu fundamentów : 1 [cm]

- montaż winien być poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) śrub kotwiących (ich osiowość , nawiązanie do osi modułowych, rzędna góry kotew fundamentowych)

- sprawdzić liczbę dostarczonych elementów i łączników, usunąć ewentualne uszkodzenia oraz ułożyć elementy w kolejności dogodnej do montażu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prostoliniowość elementów.

Po zmontowaniu szkieletu należy przeprowadzić regulację:

- położenia elementów względem poziomu i pionu,

- położenia elementów dla zachowania płaszczyzny lica,

- wszystkich  stężeń połaciowych w postaci belek płatwi.

Po wyregulowaniu całej konstrukcji należy przyspawać podkładki regulacyjne śrub fundamentowych do blach podstawy i wykonać pod słupami podlewki z betonu szybkowiażącego do podlewek konstrukcyjnych oraz przystąpić do montażu pokrycia z blachy trapezowej.

UWAGI:

- Aby uniknąć awarii konstrukcji (w fazie montażu) ze względu na obciążenia poziome i montażowe należy sprawdzić poprawność założenia stężeń, zastrzałów oraz lin stabilizacyjnych.

TOLERANCJE USYTUOWANIA PODPÓR

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.  Konstrukcje prefabrykowane żelbetowe . Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów siatki słupów.

Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być większe niż 6mm.

Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.

Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20mm śruby.

Tolerancje usytuowania podpór wg. tablicy 15, PN-B-06200.

TOLERANCJE MONTAŻU SŁUPÓW

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe  i żelbetowe prefabrykowane budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ±5mm. Rozwiązanie konstrukcyjne stopy powinno umożliwiać regulację położenia słupa w tym zakresie.

Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ±5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

Tolerancje montażu słupów wg tablicy 16, PN-B-06200

Konstrukcje stalowe zaprojektowane w klasie EXC2 .

Spoiny czołowe i pachwinowe wykonać wg normy  PN-EN 1993-1-8 [12] i PN-EN 1708-2 [13]

TOLERANCJE MONTAŻU STALOWYCH BELEK PEŁNOŚCIENNYCH

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podane w tablicy odnoszą się również do nachylonych elementów, których odchyłki są mierzone w stosunku do wymaganej płaszczyzny położenia.

Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu wspólnego.

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, lecz więcej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max [1/100 h,10 mm] gdzie h – wysokość belki.

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 długości belki.

Klasa konstrukcji 2, wg PN-B-06200:2002.

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE

W konstrukcji zaprojektowano zarówno połączenia śrubowe niesprężane. Połączenia śrubowe zaprojektowano jako średniodokładne i założono, iż na grubości skleszczenia blachy stykają się z niegwintowanym trzpieniem śruby (nie należy stosować śrub z trzpieniami w całości gwintowanymi, gwint nie powinien zachodzić w łączone blachy).

W poniższych tabelach zamieszczono przybliżone momenty dokręcenia śrub w zależności od metody oliwienia śrub oraz od normy wg której wykonano zestawy śrubowe:

| Klasa własności mechanicznych śrub | Średnica gwintu śruby | Siła sprężająca Ns [kN] | Moment dokręcenia śrub wg PN [Nm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | smarowana MoS2 - pasta | lekko oliwiona - smar grafitowy |
| 8.8 | M16 M20 M24 M27 M30 | 88 137 198 257 314 | 200 380 670 970 1320 | 250 500 860 1250 1700 |

MATERIAŁY UŻYTE DO KONSTRUKCJI STALOWEJ

Stale używane na konstrukcje powinny spełniać wymagania poniższych norm:

PN-EN 10025 (U) lub PN-88/H-84020 – stal niestopowa konstrukcyjna

PN-EN 10113-1/2/3 lub PN-86/H-84018 – stal drobnoziarnista konstrukcyjna

PN-EN 10137-1/2 – stal ulepszona cieplnie

PN-EN 10155 lub PN-83/H-84018 – stal trudno rdzewiejąca

Do konstrukcji użyto stali:

S235 AI i S355 AII

ŚRUBY

Zestawy śrubowe powinny spełniać wymagania poniższych norm:

PN-74/M-82101 – śruba

PN-75/M-82144 – nakrętka

PN-78/M-82005 lub PN-78/M-82006 – podkładki zwykłe i pasowane.

ELEKTRODY

Należy stosować elektrody  i inne materiały do spawania, które zapewniają wytrzymałość nie niższą niż wytrzymałość łączonych elementów oraz odpowiednie do gatunku stali z której wykonane są łączone elementy, metody spawania i warunków spawania. Poziom jakości wg niezgodności spawalniczych określonych w PN-EN 25817 1997 wg tab. B.3 PN-B-06200:2002.

Zakres badań złączy spawanych zgodnie z  tab. B.1 i B.2 wg  PN-B-06200:2002

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla konstrukcji stalowej głównej  obiektu środowisko agresji korozyjnej na zewnątrz wg PN-EN 12944-2:2001 – określono na C4.  Dobór materiału na elementy zewnętrzne typu zadaszenia, należy uzgodnić z projektem branży architektonicznej.

Wszystkie elementy stalowe należy oczyścić poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2,5 lub Sa 3, w zależności od wymagań producenta przyjętego zestawu malarskiego.

Dla konstrukcji stalowej głównej  obiektu środowisko agresji korozyjnej wewnątrz wg PN-EN 12944-2:2001 – określono na C3.  Dobór materiału na elementy zewnętrzne typu zadaszenia, należy uzgodnić z projektem branży architektonicznej.

Wszystkie elementy stalowe należy oczyścić poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2,5 lub Sa 3, w zależności od wymagań producenta przyjętego zestawu malarskiego.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej należy opracować projekt zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003. Wstępnie zaleca się wykonanie powłok antykorozyjnych dla konstrukcji zlokalizowanych:

- na zewnątrz - zestawy epoksydowo-poliuretanowe

- w gruncie i pod poziomem posadzki - farby z zawartością bitumu

-wewnątrz objektu – zestawy farb chlorakauczukowych

W konstrukcji należy stosować wyłącznie łączniki ocynkowane (śruby, nakrętki, podkładki). Trzpienie kotew fundamentowych należy zabezpieczyć poprzez malowanie (po zmontowaniu konstrukcji).

Z uwagi na zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należy opracować (kierownik budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”.

Autor powyższej informacji zwraca ponadto uwagę na bezwzględne przestrzeganie w trakcie wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów   i zasad, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac.

UWAGI OGÓLNE;

wytyczne eksploatacji obiektu

Projektowany obiekt należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych jego fragmentów w sposób zapewniający bezpieczeństwo i trwałość elementów stałych i ruchomych. Opracowanie szczegółowych wytycznych eksploatacji obiektu (instrukcji użytkowania) oraz przeszkolenie w tym zakresie osób eksploatujących stanowią obowiązek Użytkownika.

uwagi końcowe

Wszelkie prace w zakresie montażu konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z:

- PN-B-06200:2002 : „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I „Budownictwo ogólne”.

- „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót montażowych”, tom II „Konstrukcje stalowe”

- oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami wykonania robót budowlanych.

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem obiektu.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Sławomir Jagiełło