III.01_1B – 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (LIFT SERVICE KOMPONENTY Sp. z o.o.)

DANE TECHNICZNE:

Dźwig platformy produkcji polskiej z napędem śrubowym, wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową WE.

Udźwig: 0,06m/s

wysokość podnoszenia: 1320mm

przystanki-drzwi: 2p/2d, przelot na wprost

sterowanie mikroprocesorowe: przyciskami ciągłego nacisku z wyłącznikiem wezwań na pilota

podszybie: 60mm lub rampa najazdowa

konstrukcja: samonośna bez szybu, z elementów stalowych, ocynkowanych, malowanych na kolor RAL 9006. Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowej płytami z ocynkowanej blachy stalowej malowana na kolor RAL 9006

platforma: podłoga o wym. 900x1400mm, bramki i barierki o wys. 1100mm wykonane z rur stalowych malowanych na kolor RAL 9006, wypełnione płytą z poliwęglanu komorowego lub plexi. Kaseta dyspozycji na platformie z przyciskami kierunków jazy i przyciskiem bezpieczeństwa STOP.

Bramki: wychylne, jednoskrzydłowe ręczne o szer. przejazdu 900mm

moc silnika napędowego/ napięcie/ prąd silnika napędowego: 1,5kW/ 400V, 3-fazowy/ 4,7 A

zasilanie: doprowadza zamawiający 3P/50Hz/C 16 A/ przewód zasilający 5x2,5 mm2)

opuszczanie awaryjne: korba ręczna

zewnętrzny wymiar urządzenia: 1300 x1520mm

Urządzenia bezpieczeństwa:

- standardowy przycisk uderzeniowy STOP powodujący natychmiastowe zatrzymanie dźwigu

- płyta z czujnikami nacisku pod platformą (natychmiastowe zatrzymanie dźwigu w chwili natrafienia na przeszkodę pod platformą

- łączniki krańcowe bezpieczeństwa

- mutra zabezpieczająca uruchamiana samoczynnie w momencie uszkodzenia nakrętki napędowej

- czujnik przeciążenia zapobiegający przeciążeniu platformy