domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.              42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

CZĘŚĆ III

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

III.01_1 ARCHITEKTURA

# PROJEKT WYKONAWCZY:

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo – badawczego

w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście

lokalizacja:

Tresta, ul. Rybna 28

gm. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

nr działek ewidencyjnych: 84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2, 353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta

oraz dla przebudowy jazu piętrzącego wody na rzece Struga (Tresta) działka nr 1/3 obręb: Karolinów

inwestor:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

# jednostka projektowa:

domagało wnuk architekci

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

# data sporządzenia: wrzesień  2018

| architektura | Nr uprawnień | podpis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. arch. Jacek Wnuk | 1/R-172/LOOIA/10 |  |  |  |  |  |
| Sprawdziła: mgr inż. arch Małgorzata Domagało-Wnuk | 03/LOOKK/2011 |  |  |  |  |  |
| Współpraca: mgr inż. arch. Patrycja Orszulak |  |  |  |  |  |  |

| III. | 01 ARCHITEKTURA CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu |  |  |  |
| 2. | Forma architektoniczna, funkcja, sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane |  |  |  |
| 3. | Układ konstrukcyjny obiektu, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe |  |  |  |
| 4. | Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich |  |  |  |
| 5. | Podstawowe dane technologiczne oraz współzależność urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi |  |  |  |
| 6. | Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji, chłodniczych, klimatyzacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych |  |  |  |
| 7. | Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych |  |  |  |
| 8. | Charakterystyka energetyczna |  |  |  |
| 9. | Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie |  |  |  |
| 10. | Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii |  |  |  |
| 11. | Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach |  |  |  |
| III | 01_1B – ZESTAWIENIA I SPECYFIKACJE |  |  |  |
| III | 01_1C – WIDOKI I WIZUALIZACJE |  |  |  |
| III | 01_2 - CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |

OPIS TECHNICZNY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

1.1 Przeznaczenie

Projekt zakłada modernizację i rozbudowę zaplecza naukowo - badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście, tj. rozbiórkę istniejących budynków i budowę nowych budynków: kompleksu laboratoryjnego do badań aplikacyjnych i rozwojowych.

Projektowane budynki wraz z infrastrukturą terenową służyć mają celom naukowym i badawczym związanych z działalnością Uniwersytetu Łódzkiego.

1.2 Program funkcjonalno - użytkowy:

Część badawcza składa się z sali mikroskopowej, komputerowej oraz laboratoriów. Element infrastruktury badawczej stanowi również część mieszcząca wylęgarnię, która ze względów technologicznych została zagłębiona w stosunku do otaczającego terenu. Wylęgarnia posiada niezależne wejście z zewnątrz, ale ze względów funkcjonalnych połączona została komunikacją wewnętrzną z budynkiem z zapleczem laboratoryjnym.

Do kompleksu laboratoryjnego i wylęgarni przylegają pomieszczenia umożliwiające realizacje długotrwałych eksperymentów,  w tym  pomieszczeniami socjalne i pomocnicze, 5 dwuosobowych pokoi oraz część dla pracowników odpowiadających za stałą opiekę nad wylęgarnią oraz dozór nad infrastrukturą hydrotechniczną.

1.3.	Charakterystyczne parametry obiektów:

(zestawienie powierzchni wg normy ISO PN 9836:1997)

powierzchnia zabudowy   1289,85m2

w tym:

budynek budynek kompleksu laboratoryjnego do badań aplikacyjnych i rozwojowych: 1157,35 m2

wiata/ garaż: 132,50 m2

budynek kompleksu laboratoryjnego do badań aplikacyjnych i rozwojowych:

ilość kondygnacji: 1

wysokość budynku: 6,65 m

długość budynku: 59,86 m

szerokość budynku / szerokość elewacji frontowej: 36,81 m

powierzchnia zabudowy: 1157,35 m2

powierzchnia netto: 981,78 m2

w tym:

powierzchnia użytkowa: 778,55 m2

powierzchnia ruchu: 176,51 m2

powierzchnia usługowa: 26,72 m2

kubatura: 5 647,31 m3

nachylenie połaci dachowej: 15 stopni

wiata/ garaż:

ilość kondygnacji: 1

wysokość budynku: 6,46 m

szerokość budynku  / szerokość elewacji frontowej: 14,93 m

długość budynku: 9,52 m

powierzchnia zabudowy: 132,50 m2

powierzchnia netto: 24,86m2

kubatura: 783,23 m3

nachylenie połaci dachowej: 7,05 stopni

2. Forma architektoniczna, funkcja, sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

2.1 Forma architektoniczna

Planowana inwestycja zakłada budowę dwóch niezależnych obiektów o spójnej formie architektonicznej  m. in. dachy pulpitowe zaakcentowane w szczytach budynków.

Projektowana zabudowa składa się z budynków: kompleksu laboratoryjnego do badań aplikacyjnych i rozwojowych w skład którego wchodzą pracownie laboratoryjne, sala mikroskopowa i wylęgarnia z niezbędnym do ich funkcjonowania zapleczem socjalnym oraz obiektu pomocniczego w postaci garażu/wiaty z pomieszczeniem warsztatowo-naprawczym

Elementem dekoracyjnym charakterystycznym dla planowanej zabudowy są wybrane fragmenty elewacji wykończone okładziną drewnopodobną.

2.2. Funkcja

Opis założeń funkcjonalnych opisany został w pkt. 1.2

Technologia obiektu

Główny obiekt składa się z części: laboratoryjnej, sali mikroskopowej i wylęgarni z niezbędnym do ich funkcjonowania zapleczem socjalnym.

1) Liczba użytkowników

W budynku brak pomieszczeń, w których przebywać może ponad 50 osób.

W części noclegowej budynku planuje się łączne przebywanie do 10 osób (5 dwuosobowych pokoi noclegowych, z których każdy posiada niezależny węzeł sanitarny).

W części badawczej budynku planuje się łączne przebywanie do 70 osób, w tym w sali wykładowej pom. 0-02 do 49 osób.

2) Zatrudnienie

Na jednej zmianie przewiduje się zatrudnienie maksymalnie do 4 osób, w tym personel naukowy, pracownicy administracji.

3) Pomieszczenia socjalne i porządkowe w obiekcie

Zaplecze socjalne dla pracowników zlokalizowane jest w części laboratoryjnej, w sąsiedztwie zespołu toalet ogólnodostępnych i stanowią je pom. 0-09 szatnia wyposażona w szafki szatniowe dwudzielne oraz pom. 0-09a węzeł sanitarny. Pomieszczenie socjalne stanowi pom. 0-18 aneks kuchenny, znajdujący się w części socjalnej. Dla wygody personelu części badawczej zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie nr 0-10 punkt wodny, które znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie szatni.

Pomieszczenie porządkowe dostępne jest z toalety dla niepełnoprawnego, znajdującej się w zespole toalet ogólnodostępnych.

Szatnia na okrycia wierzchnie dla osób niebędących stałym personelem w budynku zaprojektowana została jako zamykana szafa wbudowana, znajdująca się w pom. 0-01 hol, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do sali mikroskopowej i wejścia do części badawczej.

4) Pomieszczenia naukowo-badawcze

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego projektuje się następujące pomieszczenia naukowo-badawcze:

- Sala mikroskopowo-badawcza o powierzchni 75,36 m2 z mikroskopami z uzbrojeniem audiowizualnym

- Sala komputerowa

- pracownia chemiczna na 14 osób, sala z uzbrojeniem audiowizualnym, wyciągi, stoły odporne na zabrudzenia odczynnikami chemicznymi, stół wagowy, spektrofotometr, pompa próżniowa, prysznic z oczomyjką, klimatyzowany magazyn (pomieszczenie) na chemikalia, lodówka, zamrażarka;

W pomieszczeniach przewidziano 3 zamykane szafy wentylowane na chemikalia (lista używanych i mogących występować odczynników w załączniku do projektu) z podziałem na: lotne/łatwopalne, kwasy/zasady, ogólne. Przy pomieszczeniu magazynowym przewidziano pomieszczenie na odpadki, tj. zużyte odczynniki chemiczne przeznaczone do utylizacji.

- pracownia biologiczna (hodowlana) na 14 osób, sala z uzbrojeniem audiowizualnym, stół wagowy, duży blat roboczy do sortowania prób, analizy biometrycznej roślin i zwierząt itp., z pomieszczenia wydzielona „ciemnia”, laboratorium posiada bezpośredni dostęp do podjazdu dla samochodu (transport prób) oraz magazynu na sprzęt terenowy;

- pracownia geochemiczna (do wstępnej obróbki prób, np. sortowania, mycia) z magazynem na sprzęt terenowy, wyposażone w duży blat roboczy z wodą bieżącą i zlewem do sortowania prób wody i ścieków, analizy osadów, gleby itp. –  laboratorium posiada bezpośredni dostęp do podjazdu dla samochodu (transport prób) oraz magazynu na sprzęt terenowy.

5) Technologia budynku wylęgarni

Technologia (projekt wentylacji, ogrzewania, instalacji elektrycznej wraz z instalacją oświetlenia pomieszczeń) i procedury związane z pomieszczeniami  wylęgarni opracowane są w oparciu o wytyczne Użytkownika.

Wylęgarnia posiada niezależne wejście z zewnątrz, jednak zakłada się, że użytkowcy tej części budynku są jednocześnie użytkownikami części badawczej – stąd brak niezależnych pomieszczeń socjalnych w tej części obiektu.

Doprowadzenie wody z ze strumienia do wylęgarni:

Według projektu posadzka w wylęgarni zaprojektowana jest na wysokości 168,38 m npm, natomiast wysokość na której będzie początek rurociągu doprowadzającego wodę do wylęgarni wynosi 170 m npm, co daje 160 cm różnicy wysokości. Wysokość brzegów basenów w wylęgarni wynosi maksymalnie 135 cm + średnica rury doprowadzającej wodę, co daje ok. 150 cm, minimalnie 128 cm + średnica rury doprowadzającej wodę, co daje 140 cm.

Woda na potrzeby działania wylęgarni będzie dostarczana przede wszystkim  z istniejącej  studni glębinowej.

Projekt nie obejmuje wyposażenia specjalistycznego w wylęgarni, które będzie przedmiotem odrębnego zamówienia. Niniejsze opracowanie zapewnia doprowadzenie mediów w poszczególnych pomieszczeniach, które zostaną w przyszłości wyposażone w zakresie odpowiadającym aktualnym potrzebą użytkownika.

2.3 Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Projektowana zabudowa usytuowana została w pewnym oddaleniu od wjazdu na teren stacji. Obiekty wraz z ich bezpośrednim otoczeniem zostały dostosowane do rzeźby otaczającego terenu.

2.4 Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

2.4.1 Bezpieczeństwo konstrukcji

Szczegóły obliczeń statycznych i wytrzymałościowych znajdą się w części opracowania konstrukcji.

2.4.2 Bezpieczeństwo  pożarowe

Opis w pkt. 11

2.4.3 Bezpieczeństwo użytkowania

Wpusty, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych będą znajdować się w poziomie chodnika lub jezdni. Wyposażenie budynku zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Zamawiający zobowiązuje wykonawców na podstawie § 6 Rozporządzenia do oznakowania i zabezpieczenia pomieszczeń, do których dostęp osobom nieuprawnionym jest wzbroniony, a także na etapie końcowym do umieszczenia na urządzeniach odpowiednich piktogramów dotyczących np.:

- Urządzeń elektrycznych;

- Ochrony ppoż

- Wodociągów

- Inne.

UWAGA: w związku z zagospodarowaniem terenu zbiornikami wodnymi, kanałami etc. na terenie nieruchomości należy zamontować tablice:

- z regulaminem

- informujące o niebezpieczeństwie utonięcia,

- zakazie spożywania wody,

- etc.

W miejscach i ilości wskazanej przez Zamawiającego.

2.4.4. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska

Dobrane materiały i technologie zapewnią w budynku brak  występowania zagrożeń higieny i zdrowia użytkowników.

2.4.5 Ochrona przed hałasem i drganiami

Budynek i urządzenia z nimi związane zaprojektowano w taki sposób, że poziom hałasu nie stanowi zagrożenia zdrowia i umożliwia pracę i naukę.

2.4.6 Charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacja użytkowania energii

Opis w pkt. 8

2.4.7 Warunki użytkowe  zgodnie z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz energię cieplną, usuwania ścieków wody opadowej i odpadów

Zaopatrzenie w wodę z sieci, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Energia elektryczna z sieci, poprzez przebudowywane i projektowane przyłącze. Ścieki  bytowe gromadzone będą w  istniejącym zbiorniku szczelnym na nieczystości ciekłe.

Odpadki stałe użytkowników obiektu  będą składowane w śmietniku zlokalizowanym w ramach utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.  Zarządca obiektu lub ich użytkownicy zobowiązani są do zapewnienia odbioru odpadów przez właściwy zakład komunalny.

2.4.8 Możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego

Budynek po oddaniu do użytkowania poddawany będzie przewidzianym przepisami prawa obowiązkowym okresowym kontrolom technicznym prowadzonym przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2.4.9 Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się  na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z opisem z pkt.4

2.4.10 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Przyjęte w projekcie rozwiązania dla pomieszczeń pracy są zgodne z przepisami szczególnymi i uwzględniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.4.11 Ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Na terenie inwestycji brak budowli ochronnych.

2.4.12 Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Nie dotyczy

2.4.13 Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej

Dla projektowanego budynku kompleksu laboratoryjnego najmniejsza odległość od granicy działki budowlanej wynosi 7,61m (od strony działki nr 128/1).

Budynek wiaty / garażu usytuowany jest w odległości 8,05m od granicy działki (od strony działki nr 128/1) i 6m (od strony działki nr 132/3).

Odległości wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 7,19m. Odległość miejsca postojowego dla autokaru wynosi 10,0m.

2.4.14 Poszanowanie uzasadnionych interesów trzecich

W związku z planowaną inwestycją nie będą naruszone interesy osób trzecich.

2.4.15 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

Integralną część opracowania projektu budowlanego stanowić będzie informacja BIOZ, na której podstawi opracowany zostanie plan BIOZ – przez kierownika budowy.

3. Układ konstrukcyjny obiektu, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe oraz elementy wykończeniowe budynku

Zgodnie z  projektem branży konstrukcyjnej.

3.1 Rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe

Rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe zostały zawarte w opisie konstrukcyjnym, dołączonym w dalszej części niniejszego opracowania.

3.1.1 STROPODACHY

3.1.1.1 Pokrycie dachu spełniające klasyfikację ogniową Broof(t1) przyjęto w systemie Soprema wg następującej technologii:

- blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR60 o grubości 1,0mm –zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej (powłoka poliester gr 25 μm  kolor RAL 9006, ocynk 275g/m2)

- folia paroizolacyjna gr. 0,20mm

- izolacja z wełny mineralnej twardej np. Rockwool Hardrock Max (dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny – gęstość nominalna 1,70-1,55 kN/m3, λD = 0,040 W/m· K, 2 warstwy po 150mm) mocowanej mechanicznie do blachy trapezowej

- papa podkładowa mocowana mechanicznie i zgrzewana Soprafix HP

- papa wierzchniego krycia nawierzchniowa termozgrzewalna np. Soprema Resisto 250 S5 W

Strona wierzchnia jest pokryta łupkiem mineralnym – kolor grafit

3.1.1.2 Obróbki blacharskie i pas podrynnowy:

Pas podrynnowy dachu, obróbki blacharskie planuje się wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm patynowanej np. Rheinzink prePatina. Blacha będzie odseparowana od elementów drewnianych i drewnopochodnych warstwą rozdzielającą w postaci maty strukturalnej.

3.1.1.3 Orynnowanie

Projektuje się w oparciu o system Rheinzink dobrane kolorystycznie do obróbek blacharskich tj. Rheinzink prePatina .

grubość 0,6 – 0,7mm

blacha cynkowo-tytanowa

Przewidziano podgrzewanie rynien i rur spustowych.

3.1.2 ŚCIANY

Ściany konstrukcyjne i działowe zaprojektowano jako żelbetowe oraz z bloczków silikatowych gr. 25cm (N25), 24 (N24), 15cm (E15), 12cm (N12)

Warstwy przegród pionowych podano w zestawieniu tabelarycznym na rysunkach architektonicznych z parametrami ich przenikania termicznego.

3.1.3 PODŁOGA NA GRUNCIE

Warstwy przegród poziomych podano w zestawieniu tabelarycznym w pkt. 3.2 opisu

3.1.4 FUNDAMENTY i izolacje przeciwwilgociowe

Projektowane ściany konstrukcyjne oparte są na gruncie poprzez ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B15, za wyjątkiem niżej posadowionej w stosunku do pozostałej części budynku wylęgarni, gdzie zaprojektowano ściany fundamentowe żelbetowe gr. 25 cm, z betonu B30 wodoszczelnego W6. Dla całego budynku zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe. Szczegóły wg proj. Konstrukcji.

Izolacje przeciwwilgociowe:

a) Dla wylęgarni zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowe na bazie mat bentonitowo-haloizytowych np. Bentizol HB5 firmy Forbuild. Uszczelnienia ławy i ściany żelbetowej wykonać na bazie taśm uszczelniających – taśma pęczniejąca np. Forbent Forbuild:

izolacja ścian fundamentowych, fundamentów oraz płyty dennej piwnicy:

wykonać w technoologii ciężkiej w postaci maty bentonitowej izolującej np. Bentizol HB5

Montaż

Wykonanie izolacji ciężkiej z mineralnych mat bentonitowo-haloizytowych należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże gruntowe pod montaż maty powinno być w miarę równe, pozbawione kamieni, gruzu, korzeni i innych ostrych przedmiotów, aby układana mata przylegała na całej powierzchni do gruntu. Musi ono być odpowiednio wytrzymałe i stateczne, jednolicie zagęszczone , aby ruch sprzętu budowlanego podczas rozkładania nie powodował w podłożu odkształceń powierzchni. Mineralną matę BENTIZOL można układać na warstwie chudego betonu, szalunkach  lub na wykonanej konstrukcji żelbetowej.

Wykonywanie zakładów i połączeń

Układane zwoje mineralnej maty bentonitowo-haloizytowej należy łączyć ze sobą na zakład. Rozpoczynając montaż kolejnej rolki należy nałożyć sąsiednie obrzeża maty na siebie na długości 15÷30 cm. Dodatkowo zakłady końców sąsiednich pasów muszą być przesunięte względem siebie o 30 cm. Aby uniknąć przeciekania na połączeniach kolejnych rolek, powierzchnie zakładów należy oczyścić i wygładzić, zapewniając bezpośrednie przyleganie łączonych pasm oraz posypać granulatem bentonitowo-haloizytowym w minimalnej ilości 0,5 kg/mb. Matę należy przytwierdzić do podłoża gwoździami lub zszywkami bezpośrednio przez tkaninę, a każde miejsce mocowania należy obrobić szpachlą bentonitową.

Montaż na ścianach pionowych

W przypadku pionowych elementów zalecane jest wykonanie plastycznej masy z granulatu bentonitowo-haloizytowego i zaszpachlowanie zakładów lub wykonanie zakładów o szerokości 25÷30 cm. Rozciągniętą matę przymocować do ściany przy użyciu gwoździ, a wolny koniec szczelnie zaciągnąć szpachlą bentonitową. W przypadku uszczelniania ścian zewnętrznych o zmiennym kształcie, wszelkie narożniki wklęsłe należy wyoblić przez wykonanie fasety ze szpachli z granulatu bentonitowo-haloizytowego. Montaż maty na ścianach fundamentowych należy zakończyć 30 cm poniżej poziomu terenu. Izolację uciąglić na całej powierzchni ścian fundamentowych wyprowadzając ją powyżej terenu w postaci folii lub izolacji bitumicznych. Warstw ociepleniowych z polistyrenu nie należy kotwić przez izolację wykonaną z mat BENTIZOL. Jeżeli zachodzi konieczność kotwienia przejścia kołków należy rozplanować i nałożyć w tych miejscach warstwę ze szpachli bentonitowej. Innym rozwiązaniem może być montaż maty na styropianie. Płyty styropianu muszą być spoinowane szpachlą z granulatu bentonitowo-haloizytowego.

| Parametr |  | Jedn. | Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Właściwości fizyczne |  |  |  |
| Grubość pod obciążeniem 2kPa |  | mm | 7,0 ± 20% |
| Masa powierzchniowa |  | g/m2 | 5 400 ± 15% |
| Właściwości mechaniczne* |  | g | 5 100 ± 15% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | wzdłuż | kN/m | 7,0 |
|  | wszerz |  | ≥ 3,0 |
| Wydłużenie względne przy max obciążeniu | wzdłuż | % | 18 |
|  | wszerz |  | ≤ 10 |
| Przebicie statyczne |  | kN | 1,2 |
| Właściwości hydrauliczne |  |  |  |
| Wodoprzepuszczalność |  | m³/(m² ·s) | 0,000 000 005 5 |
| Współczynnik filtracji maty kv |  | m/s | 0,000 000 000 060 |

UWAGA:

Przy przejściach przez ściany fundamentowe instalacji zastosować systemowe uszczelnienia

Dla pozostałej części budynku zaprojektowano:

Izolację ścian fundamentowych wykonać w technologii firmy Weber lub równoważnej:

- gruntowanie ściany fundamentowej preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanoś ręcznie (szczotka, pędzel, wałek). Możliwe jest nakładanie natryskowe. Proporcje rozcieńczenia wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część weber.tec 901 na 15 części czystej wody.

- Izolacja bitumiczna - weber.tec Superflex 10 nakładana przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. Weber.tec Superflex 10 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych lub termoizolacyjnych i dalszych prac.

izolacja pozioma  stop fundamentowych - weber.tec 824 nakładana za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o grubości nie większej niż 1 mm (zużycie 1,4 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu.

izolacja pozioma ław fundamentowych- izolację poziomą przeciwwilgociową wykonać z papy termozgrzewalnej np. Fundament 4,0 szybki profil sbs na podkładzie gruntującym np. siplast primer szybki grunt sbs Icopal.

Izolacja pozioma podłóg:

papa podkładowa zgrzewalna (np. Fundament 4,0 szybki profil sbs na podkładzie gruntującym np. siplast primer szybki grunt sbs Icopal).

W pomieszczeniach mokrych tj. łazienki, ustępy wykonać dodatkowe zabezpieczenie warstw podłogowych przed wilgocią w postaci jedno – lub dwuskładnikowych bezspoinowych folii lub mas uszczelniających wg kompletnego systemu wybranego producenta.

3.2 Zestawienie przegród budowlanych

ZESTAWIENIE STOPÓW I PODŁÓG NA GRUNCIE (Umax =0,30 [W/m2*K]):

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| P1a | Warstwa wykończeniowa posadzki: pcv | 0,2 |  |
|  | Wylewka samopoziomująca |  |  |
|  | wylewka betonowa B10 zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm | 6 |  |
|  | folia PCV |  |  |
|  | Styropian EPS 200-036 λ=0.036 W/mK | 15 |  |
|  | izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę np. Fundament 4,0 szybki profil SBS Icopal na podkładzie gruntującym |  |  |
|  | Płyta żelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym | 12 |  |
|  | Zagęszczona podsypka piaskowa | 15 |  |
|  |  |  | 0,13 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| P1b | Warstwa wykończeniowa posadzki: gres | 2 |  |
|  | wylewka betonowa B10 zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm | 6 |  |
|  | folia PCV |  |  |
|  | Styropian EPS 200-036 λ=0.036 W/mK | 15 |  |
|  | izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę np. Fundament 4,0 szybki profil SBS Icopal na podkładzie gruntującym |  |  |
|  | Płyta żelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym | 12 |  |
|  | Zagęszczona podsypka piaskowa | 15 |  |
|  |  |  | 0,13 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| P1C | Warstwa wykończeniowa posadzki: wykładzina dywanowa | 0,43 |  |
|  | Wylewka samopoziomująca |  |  |
|  | wylewka betonowa B10 zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm | 6 |  |
|  | folia PCV |  |  |
|  | Styropian EPS 200-036 λ=0.036 W/mK | 15 |  |
|  | izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę np. Fundament 4,0 szybki profil SBS Icopal na podkładzie gruntującym |  |  |
|  | Płyta żelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym | 12 |  |
|  | Zagęszczona podsypka piaskowa | 15 |  |
|  |  |  | 0,13 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | Warstwa wykończeniowa posadzki: gres | 2 |  |
|  | wylewka betonowa B25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3 | 10 |  |
|  | folia PCV |  |  |
|  | Styropian EPS 200-036 λ=0.036 W/mK | 10 |  |
|  | izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę np. Fundament 4,0 szybki profil SBS Icopal na podkładzie gruntującym |  |  |
|  | płyta żelbetowa B30 W6 ze zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3 | 15 |  |
|  | warstwa dociskowa - wylewka cementowa | 5 |  |
|  | mata bentonitowo-haloizytowya np. Bentizol HB5 firmy Forbuild wywinięta na ścianę |  |  |
|  | chudy beton B10 | 10 |  |
|  | Zagęszczona podsypka piaskowa | 15 |  |
|  |  |  | 0,13 |
| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| P3 | Warstwa wykończeniowa posadzki: gres | 2 |  |
|  | wylewka betonowa B10 zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm | 6 |  |
|  | folia PCV |  |  |
|  | Styropian EPS 200-036 λ=0.036 W/mK | 15 |  |
|  | izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę np. Fundament 4,0 szybki profil SBS Icopal na podkładzie gruntującym |  |  |
|  | Chudy beton B10 | 10 |  |
|  | Zagęszczona podsypka piaskowa | 15 |  |
|  |  |  | 0,13 |

ZESTAWIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (Umax =0,23 [W/m2*K]):

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 25 |  |
|  | Wełna mineralna skalna λ=0.035 W/mK | 20 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk silikonowy |  |  |
|  |  |  | 0,2 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ2 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 25 |  |
|  | Wełna mineralna skalna λ=0.035 W/mK | 18 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk ozdobny - elementy drewnopodobne- tj. cienkowarstwowy tynk silikonowy (patrz pkt.3.4.2 Elewacja w systemie BSO drewnopodobna) |  |  |
|  |  |  | 0,2 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZc | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 25 |  |
|  | Styrodur XPS λ=0.032 W/mK | 15 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk silikonowy na siatce zbrojącej |  |  |
|  |  |  | 0,2 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ3 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 25 |  |
|  | Wełna mineralna skalna λ=0.035 W/mK | 10 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk silikonowy na siatce zbrojącej |  |  |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ4 | Cienkowarstwowy tynk silikonowy na siatce zbrojącej |  |  |
|  | Wełna mineralna | 18 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 25 |  |
|  | Wełna mineralna skalna λ=0.035 W/mK | 18 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk silikonowy na siatce zbrojącej |  |  |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ-f1 | folia kubełkowa |  |  |
|  | styrodur XPS λ=0.032 W/mK | 15 |  |
|  | izolacja przeciwwodna pionowa papa termozgrzewalna |  |  |
|  | ściana fundamentowa (bloczek betonowy B15) | 24 |  |
|  | izolacja przeciwwodna pionowa papa termozgrzewalna |  |  |
|  | styrodur XPS λ=0.032 W/mK | 15 |  |
|  | folia kubełkowa |  |  |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ-f2 | Tynk cementowo - wapienny | 1,5 |  |
|  | ściana fundamentowa żelbetowa | 25 |  |
|  | mata bentonitowa |  |  |
|  | styrodur XPS λ=0.032 W/mK | 15 |  |
|  | folia kubełkowa |  |  |

ZESTAWIENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 15 |  |
|  | Wełna mineralna skalna λ=0.035 W/mK | 12 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk silikonowy |  |  |
|  |  |  | 0,3 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy | 25 |  |
|  | Wełna mineralna skalna λ=0.035 W/mK | 12 |  |
|  | Cienkowarstwowy tynk silikonowy |  |  |
|  |  |  | 0,29 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW3 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy E15 | 15 |  |
|  | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW4 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy E15 | 12 |  |
|  | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW5 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy N25 | 25 |  |
|  | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW6 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |
|  | Bloczek silikatowy N25 | 25 |  |
|  | styropian | 2 |  |
|  | Bloczek silikatowy N25 | 25 |  |
|  | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 |  |

ZESTAWIENIE DACHÓW I STROPODACHÓW (Umax =0,18 [W/m2*K]):

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Papa wierzchniego krycia |  |  |
|  | Papa podkładowa mocowana mechanicznie |  |  |
|  | termoizolacja – twarda wełna mineralna (2 warstwy) λD = 0,040 W/m· K | 30 |  |
|  | folia paroizolacyjna |  |  |
|  | blacha trapezowa | 6 |  |
|  | belki stropowe zgodnie z proj. konstrukcji | 27 |  |
|  | sufit podwieszany zgodnie z projektem |  |  |
|  |  |  | 0,13 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | Papa wierzchniego krycia, zgrzewana |  |  |
|  | Papa podkładowa mocowana mechanicznie |  |  |
|  | termoizolacja – twarda wełna mineralna λD = 0,040 W/m· K | 30 |  |
|  | folia paroizolacyjna |  |  |
|  | blacha trapezowa | 6 |  |
|  | belki stropowe zgodnie z proj. konstrukcji | 16 |  |
|  | sufit podwieszany zgodnie z projektem |  |  |
|  |  |  | 0,13 |

| symbol | warstwy | grubość [cm] | Wsp. U [W/m2*K] |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | Papa wierzchniego krycia, zgrzewana |  |  |
|  | Papa podkładowa mocowana mechanicznie |  |  |
|  | termoizolacja – twarda wełna mineralna λD = 0,040 W/m· K | 10 |  |
|  | folia paroizolacyjna |  |  |
|  | blacha trapezowa | 6 |  |
|  | belki stropowe zgodnie z proj. konstrukcji |  |  |

3.3. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU

Wykończenie wewnętrzne oraz kolorystykę rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową oraz zestawieniami powierzchniowo – materiałowymi będącymi integralną częścią niniejszego opracowania – Załącznik NR 1 (część III.01_1 B). Dobór kolorystyki do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Zamawiającym i projektantem sprawującym nadzór autorski.

3.3.1. Malowanie ścian wewnętrznych

Całość pomieszczeń malować wewnętrznymi farbami lateksowymi o parametrach jak poniżej:

farba lateksowa 01:

- wykonanie tynku c-w

- wykonanie gładzi gipsowej

- gruntowanie (np.  grunt - CapaSol LF Konzentrat (rozcieńczony 1:5, zużycie 0,12l/m2)

- malowanie dwukrotne farbą Latex Samt 10 (1-gi stopień odporności na szorowanie) 		zużycie 0,22l/m2 na 2-krotne malowanie; firmy Caparol – lub rozwiązanie równoważne

farba lateksowa 02:

- wykonanie tynku c-w

- wykonanie gładzi gipsowej

- gruntowanie (np.  grunt - CapaSol LF Konzentrat (rozcieńczony 1:5, zużycie 0,12l/m2)

- malowanie dwukrotne matową lateksową farbą Santex 3 ELF  firmy Caparol – lub rozwiązanie równoważne

Rozwiązania kolorystyczne ścian zgodnie z częścią rysunkową oraz do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Zamawiającym i projektantem.

3.3.2. Okładziny ścienne z gresu

W pomieszczeniach mokrych oraz w części pomieszczeń pomocniczych i technicznych przewidziano okładziny z płytek gresowych. Oznaczenia zgodnie z zestawieniami i częścią rysunkową. Do spoinowania przewidziano fugę ceramiczną np. Kerakoll Fugalite Eco. Grubość fugi do 2mm.

Płytki gresowe rektyfikowane.

W pomieszczeniach łazienkowych zastosować izolację przed układaniem płytek gresowych oraz wkleić taśmy narożne na styku podłoga-ściana, ściana-ściana oraz uszczelnić przejścia instalacyjne odpływów sanitarnych i punktów pobrań wody

3.3.3. Posadzki z gresu

Oznaczenia zgodnie z zestawieniami i częścią rysunkową. Do spoinowania przewidziano fugę ceramiczną np. Kerakoll Fugalite Eco. Grubość fugi do 2mm.

Płytki gresowe rektyfikowane.

W pomieszczeniach łazienkowych zastosować izolację przed układaniem płytek gresowych oraz wkleić taśmy narożne na styku podłoga-ściana, ściana-ściana oraz uszczelnić przejścia instalacyjne odpływów sanitarnych i punktów pobrań wody

3.3.4. Posadzki z wykładzin rulonowych PCV Forbo Eternal

Oznaczenia zgodnie z zestawieniami i częścią rysunkową. Uwaga: na styku wykładziny PCV i posadzki wykończonej płytkami gres należy zachować jednakowy poziom wierzchu posadzki – niedopuszczalne są listwy i progi na krawędzi posadzek. W tym celu należy dostosować wierzch wylewki cementowej dla materiałów wykończeniowych o różnej grubości przy zachowaniu minimalnej grubości 6cm i odpowiedniej grubości wylewki samopoziomującej.

3.4 Elewacje

Wykończenie zewnętrzne oraz kolorystykę rozpatrywać łącznie z rysunkami elewacji.

3.4.1 Elewacja w systemie BSO

Projektowane elewacje wykonać należy jako dwuwarstwowe – ocieplone wełną mineralną metodą lekką - mokrą  z wykończeniem ścian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym.

- Zagruntować całą elewację  preparatem wzmacniającym  podłoże i wyrównującym  chłonność podłoży  - np. Sylitol Koncentrat 111.

- Projektuje się ocieplenie ścian metodą BSO (bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych). Po dokonaniu niezbędnych obliczeń ustalono, że optymalnie będzie ocieplić elewację przy pomocy płyt z wełny mineralnej skalnej λ=0.035 W/mK, o grubości 20 cm. Do opracowania projektu ocieplenia  oparto się na systemie firmy Caparol. W przypadku nierówności podłoża należy zniwelować szpachlując je miejscowo zaprawami  mineralnymi. Do przyklejania płyt z wełny mineralnej  należy użyć masy klejowej Capatect 190. Płyty przyklejać z przesuniętymi pionowymi spoinami Powstające szczeliny należy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego. Podczas mocowania kołkami  Ejot o długości 250 mm należy zwrócić uwagę  na minimalne zakotwienie w podłożu , które wynosi ok. 5 cm, kołek wkręcany z trzpieniem metalowym z kapturkiem oblanym  tworzywem (niwelowanie mostków). Kołki zaślepić w wełnie mineralnej  specjalnymi zaślepkami z wełny mineralnej. Rozkład kołków podczas mocowania powinien uchwycić pionowe i poziome połączenia płyt. Dodatkowo każdą płytę przymocować dwoma kołkami w środku. W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych oraz kantów należy zastosować  narożnik  aluminiowy systemowy wraz z siatką. Narożnik ten przyklejać do płyt z wełny mineralnej przy pomocy masy Capatect 190. Przy pomocy tego narożnika wraz z siatką Capatect - Gewebe - Eckschutz należy zazbroić wszystkie ościeża okienne, drzwiowe i narożniki. Dojścia tynku do okien i drzwi wykonać systemowymi profilami plastikowymi w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej - listwami przyokiennymi 6mm z siatką 10cm 145gr/m2 np. marki Hubus. Powyżej strefy cokołowej zastosować systemową listwę startową alumioniową.

- Przed szpachlowaniem całej powierzchni masą szpachlową należy wszpachlować diagonalną siatkę z włókna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na płyty izolacyjne nakładać masę szpachlowa na szerokość pasma siatki Capatect  Gewebe 650.  Siatkę wtapiać w zaprawę pamietając o 10 cm zakładzie. Optymalna grubość warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm. Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta.

- Warstwę wierzchnią należy wykonać po zagruntowaniu elewacji środkiem Capatect  610 Putzgrund po jego całkowitym wyschnięciu  przy użyciu  tynku silikonowego np. AmphiSilan Fassadenputz  ziarno 1,5 mm -baranek. Kolorystyka tynku do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem sprawującym nadzór autorski.

3.4.2 Elewacja w systemie BSO drewnopodobna

Dla fragmentów elewacji projektowanych jako okładzina drewnopodobna projektuje się wykończenie tynkiem na siatce zbrojącej – np. system Visage Ceresit, składający się z: tynku ozdobnego CT 720, który tworzy odpowiednią fakturę drewna po odciśnięciu specjalnej matrycy silikonowej oraz impregnatu koloryzującego CT 721 nadający finalny kolor (Irish Oak lub Norway Pine) – przed wykonaniem elewacji należy dostarczyć próbki wielkości 1x1m do akceptacji Zamawiającego i Projektanta).

3.5  Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa

W budynku projektuje się stolarkę okienną i drzwiową (drzwi balkonowe) pcv  - stolarka okienna w okleinie wybranej na etapie wykonywania zamówienia przez Projektanta i Zamawiającego – wymaga się zastosowanie tej samej okleiny wewnątrz i na zewnątrz skrzydeł okiennych i balkonowych).

3.5.1 Stolarka okienna PCV:

opacowano w oparciu o PVC Schuco Living MD

Profil Schuco Living MD Classic

Przepuszczalność powietrza - Klasa 4

Wodoszczelność - 9A

Odporność na włamanie - RC 2

Odporność na obciążenie wiatrem – C2/B3

Wykończenie powierzchni -Folie dekoracyjne – Renolit, SAF, lub nakładka TopAlu

Współczynnik przenikania ciepła profil Uf =0,96 W/(m²K)

Współczynnik przenikania ciepła okno  Uw≤ 0.80 W/(m²K) bez nawiewnika

Pakiet szklenia trójszybowe Ug=0,5 W/(m²K), grubość pakietu max 52 mm

Stal ramy min: lx=2,01cm4 ; ly=1,06 cm4 (w zależności od rozmiaru konstrukcji)

Stal skrzydła min: lx=3,07 cm4 ; ly=1,25 mm4 (w zależności od rozmiaru konstrukcji)

Widoczna szerokość profili, w standardzie 120 mm

Okucie obwiedniowe min 6 zaczepów (grzybków)

Zwiększona głębokość zabudowy zapewniająca większe bezpieczeństwo i ochronę przed włamaniem

Fabrycznie wprowadzane w profil termozgrzewalne uszczelki funkcyjne z EPDM

7-komorowa konstrukcja profilu, głębokość zabudowy 82 mm

UWAGA: wszystkie klamki okienne należy zamontować na wysokości umozliwiającej ich otwieranie przez osoby niepełnosprawne.

3.5.2 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa

W budynku projektuje się część stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej (drzwi zewnętrzne i wybrane wewnętrzne, przeszklenia w łączniku).

Fasady słupowo-ryglowe FWS 50.SI (super insulation)

A. Wymogi techniczne:

A.1 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:

współczynnik Uf < 0,74 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych)

A.2 Parametry i normy 	
A.2.1 Przepuszczalność powietrza - klasyfikacja:   AE wg. DIN EN 12152
A.2.2 Wodoszczelność - klasyfikacja:   RE (1200Pa) wg. DIN EN 12155

A.2.3 Odporność na obciążenie wiatrem – klasyfikacja: dop. 2.0 kN/m2 wg. DIN EN 12179 podwyż. 3,0 kN/m2 wg. DIN EN 1279

A.2.4 Odporność na uderzenie – klasyfikacja: I5/E5 wg. DIN EN 13049

A.3 Szklenie: zestaw szklenia dwukomorowego o grubości do 86mm.

B. Wymiary profili

Słupy i rygle mają stałą szerokość widoczną wewnętrzną i zewnętrzną 50 (60) mm.

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN 1748 i DIN 17615.

Głębokość słupów do 250mm.

Głębokość rygli od 180mm.

Grubość ścianek profili nie mniejsza niż 2mm.

Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.

C. Cechy konstrukcyjne

Konstrukcja fasady w systemie (np. SCHÜCO FWS 50.SI) składa się z profili aluminiowych oraz innych elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające.

Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrąglone. Głębokość profili rygli pomniejszona jest w stosunku do głębokości profilu słupa o 1mm. Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi (kolor RAL do potwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta na etapie wykonawstwa) wg. systemu kontroli jakości QALICOAT. Wycięcia umożliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie ze słupkami następuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników. Gniazda uszczelek rygli i słupków muszą zachodzić na siebie. Uszczelki wewnętrzne fasady muszą być wykonane i dostarczone przy pomocy systemowych wulkanizowanych narożników tak, aby połączenie narożne pomiędzy uszczelką pionową słupa i poziomą rygla nie było wykonywane w warunkach na budowie. Konstrukcja fasady w systemie SCHÜCO FWS 50.SI jest odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i rygli systemowych z rozszerzeniem o trzeci poziom odwodnienia i przewietrzania. Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco – przewietrzających stanowi integralny element w/w systemu. Proces przewietrzania i wyrównywania ciśnienia następuje we wrębach słupów - poprzez wszystkie cztery naroża każdego pola oszklonego. Horyzontalne styki słupów w systemie SCHÜCO FWS 50.SI realizowane są za pomocą systemowych łączników. Połączenie rygli ze słupami realizuje się może być za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. Dopuszcza się tolerancję połączeń profili nie większą niż 0,5mm. Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych wkładek uszczelniających. Nieskrępowaną pracę w kierunku horyzontalnym zapewniają otwory podłużne w miejscach nakładania się rygli na słup oraz uszczelnienia (manżety) styków słupów i rygli. Wszystkie pola szklane fasady, włącznie z oknami i drzwiami zintegrowanymi z fasadą za pomocą specjalnych ram i profili adaptacyjnych, leżą w jednej płaszczyźnie. Szczelność pomiędzy uszczelkami zewnętrznymi uzyskuje się poprzez zastosowanie wulkanizowanych krzyży systemowych. Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy użyciu listew dociskowych oraz listew maskujących. Zastosowanie zasady traconego szalunku poprzez użycie klipsów montażowych ze stali nierdzewnej, stanowiących integralny element systemu SCHÜCO FWS 50.SI, podtrzymujących tafle szkła na czas montażu i zastosowane zostało w celu przyspieszenia czasu szklenia fasady. Izolacyjność termiczną uzyskuje się za pomocą izolatorów termicznych SI ze zintegrowaną poduszką izolacyjną, które umieszczone są pomiędzy profilami nośnymi, a listwami dociskowymi. Dodatkowo między listwą dociskową, a izolatorem znajduje się taśma izolacyjna. Wariantowo może być zastosowana wielokomorowa listwa dociskowa wykonana z tworzywa sztucznego. Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a wypełnieniami wykonywane są przy użyciu różnorodnej wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego EPDM, połączenia zaś uszczelek różnej wysokości w narożach realizuje się przy użyciu wulkanizowanych elementów narożnych wykonanych z EPDM. Zewnętrzne uszczelnienie styku słupa i rygli realizuje się za pomocą fabrycznie wulkanizowanego krzyża uszczelniającego w połączeniu z dwoma pojedynczymi uszczelkami EPDM. W konstrukcjach świetlikowych należy zastosować uszczelki wewnętrzne z „nawulkanizowaną” rynienką, która odprowadzi skropliny występujące po wewnętrznej stronie formatki szklanej do systemu odwadniającego konstrukcję. Zabrania się jakiegokolwiek wypełnienia przestrzeni pomiędzy izolatorem, a krawędzią formatki szklanej tak, aby umożliwić wentylację i wyrównania ciśnienia wewnątrz fasady.

Montaż fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów mocujących, a dodatkowe profile zakańczające umożliwiają wpięcie folii EPDM zapewnia prawidłowe uszczelnienie fasady na stykach z korpusem budynku. Nie dopuszcza się mocowanie folii do profili aluminiowych za pomocą kątowników aluminiowych. Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii uszczelniających z EPDM z nawulkanizowaną "nóżką" zapewniającą szczelne przyleganie do konstrukcji fasady. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) leży w jednej płaszczyźnie poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasady i jest zamocowana do bryły budowli za pomocą dodatkowych profili zakańczających. Również w jednej płaszczyźnie, układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji świetlika folię wewnętrzną paroizolacyjną.

Drzwi zewnętrzne

Zaprojektowano na bazie systemu SCHÜCO ADS75SI ( za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu ADS 75SI wraz z akcesoriami wg. aktualnej dokumentacji technicznej).

A. Wymogi techniczne ADS 75SI:

A.1	Izolacyjność termiczna Ud = 1.6 – 2.1 W/m2K

A.2	Kategorie szczelności dla drzwi

Infiltracja i szczelność na wodę opadową

Klasyfikacja:   3 wg. DIN EN 12207
Klasyfikacja, proces badawczy 9A wg. DIN EN 12208
Klasyfikacja:   B4 wg. DIN EN 12210

Wymagane są badania na milion cykli otwarć.

B. Wymiary profili ADS 75SI:

Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 75 mm.

Szerokości widokowe profili:

Ościeżnica 69 i 79 mm

Ościeżnica wpinana w fasadę 21 - 51 mm

Słupek i rygiel 76 - 250 mm

Skrzydło 73 – 125 mm widok wewnętrzny

W projekcie przyjęto płaski próg drzwiowy 128480 z uszczelnieniem szczotkowym (alternatywnie uszczelka EPDM).

Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.

C. Cechy konstrukcyjne ADS 75SI

Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram ościeżnic i skrzydeł oraz konstrukcje typu słupek – rygiel w połączeniu z trójkomorową konstrukcją zapewniają sztywność ram oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną.

Konstrukcja profile zespolonych z aluminiowych kształtowników oraz wkładek z poliamidu 6.6 PA, lub politermidu PT. Ciągłe przekładki termiczne zaopatrzone są w stalową wkładkę zwiększającą wytrzymałość scalenia profili. Przy dużych gabarytach drzwi zastosowano przekładki termiczne dzielone w celu uniknięcia efektu bimetalu. Odprowadzenie wody następuje z najniżej położonej powierzchni. Ościeżnica wpinana jest w fasadę bez dodatkowych profili adaptacyjnych.

Uszczelki środkowe umieszczone są bezpośrednio we wkładce izolującej. Dodatkową szczelność gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia. Zastosowano wulkanizowane fabrycznie narożniki EPDM uszczelek.

Uszczelki przyszybowe są one tak uformowane, aby wyeliminować zjawisko tzw. „ramki żałobnej”.

Wszystkie uszczelki wykonane są z EPDM.

W celu zagwarantowania szczelność i sztywność ram zastosowano narożne łączniki z kanałami na klej (zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki usztywniające za stali nierdzewnej.

Ilość zawiasów przyjmować według wymagań dokumentacji technicznej firmy SCHÜCO.

Wewnętrzne elementy o odporności EI60

Przegroda przeciwpożarowa Schüco ADS 80 FR 60 - Przeszklenie EI 60

Przegrody o odporności EI60 należy wykonać w systemie ADS 80FR60 przeznaczonym do budowania ścian działowych, ścian osłonowych wypełniających, drzwi jedno i dwuskrzydłowych z naświetlami i doświetlami.

Konstrukcję systemu mają tworzyć profile aluminiowe z przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym o głębokości nie mniejszej niż 80 mm i szerokości od 34 do 150 mm.

Wszystkie profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium wg EN AW-6060, EN 573, EN 755 T6-66.

W komorach kształtowników aluminiowych umieszczone są wkładki izolacyjne z tworzywa na bazie gipsu o szerokości od 17 do 119 mm. We wrębach profile muszą mieć umieszczone taśmy pęczniejące Kerafix Flexpan o szerokości 28 mm. Powierzchnie profili aluminiowych powlekane są powłokami lakierniczymi o grubości nie mniejszej niż 60µm.

Kształtowniki aluminiowe łączone są za pomocą systemowych łączników aluminiowych metodą kołkowania z jednoczesnym klejeniem.

Wszystkie uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

Dopuszcza się mocowanie szkła jedynie za pomocą aluminiowych listew przyszybowych i uszczelnienie za pomocą uszczelek przyszybowych z EPDM.

Należy stosować wypełnienia zgodnie z klasyfikacją ITB nr NP.-1423/A/07/ZL.

Wymiary:

Należy nie przekraczać następujących wymiarów:

- drzwi jednoskrzydłowe w świetle przejścia 1400/2488 mm

- drzwi dwuskrzydłowe w świetle przejścia    2820/2488 mm

Wszystkie drzwi należy wyposażyć w systemowe okucia zgodnie z klasyfikacją ITB nr NP.-1423/A/07/ZL.

Powyższe klasyfikacje muszą być wykonane zgodnie z następującymi normami:

- klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej PN-EN 13501-2:2008 (2.2)

- klasyfikacja w zakresie dymoszczelności PN-EN 13501-2:2008 (2.2)

Należy stosować jedynie konstrukcje drzwiowe przebadane na 200 000 cykli otwarcia.

Głębokości profili:

Ościeżnica, słup, rygiel,

Rama skrzydła, cokół 80 mm

Słup (wzmocniony) 140 mm

Szerokości zewnętrzne profili:

Ościeżnica 59 mm

Słup, rygiel 84 mm

Poszerzenie ościeżnicy 34 mm

Rama skrzydła (drzwi na zew.) 98 mm

Rama skrzydła (drzwi do wew.) 73 mm

Cokół 142 mm

Przed zamówieniem i produkcją fasad oraz ślusarki Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego i projektanta PROJEKTU WARSZATATOWEGO w/w elementów.

3.5.3. Świetliki dachowe

W części komunikacji ogólnej zaprojektowano świetliki rurowe, wg specyfikacji – Załącznik NR 15 (część III.01_1 B).

3.6.2 Stolarka wewnętrzna

Specyfikacja techniczna i opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych stolarki wewnętrznej w zestawieniu stolarki

W drzwiach nie dopuszcza się zastosowania wypełnienie typu „plaster miodu”, należy zastosować wypełnienie z płyty pełnej lub otworowej. Skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitariatów/łazienek powinny posiadać kratki wentylacyjne lub odpowiednie podcięcie na dole skrzydła drzwi.

W drzwiach wewnętrznych oprócz łazienkowych, drzwiach zewnętrznych i furtkach projektuje się system jednego klucza „MasterKey”. Klucz systemu patentowy klasy „C”, wkładka systemowa sklasyfikowana w najwyższej klasie zabezpieczenia antywłamaniowego 6(C).

3.6.3 Podokienniki / parapety wewnętrzne

Wszystkie podokienniki i parapety wewnętrzne (w tym nad grzejnikami montowanymi na ścianach) wykonać należy z konglomeratu marmurowego gr. 3cm. Wzór (drobnoziarnisty) i kolor (np. Polare lub  Grey) do zatwierdzenia przez Zamawiającego i projektanta na etapie wykonawstwa.

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

Projektowane budynki są parterowe. Do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Do wylęgarni, w której ze względów technologicznych podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez wewnętrzną platformę – podnośnik.

W budynku w części badawczej przewidziano toaletę dla niepełnosprawnych, zaś w części socjalnej zapewniono jedne z pokoi wraz z węzłem sanitarnym dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia przeznaczone dla osob niepełnosprawnych wyposażono w „przyzywacze”.

Montaż klamek okiennych,  w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przewidziano na wysokości umożliwiającej osobie poruszającej się na wózku, niedowidzącej swobodne korzystanie z pomieszczenia.

Na projektowanym parkingu znajduje się 1 miejsce postojowe o szer. 3,6m przeznaczone do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Szerokość przejść i dojść komunikacji wewnętrznej obiektu dostosowana jest do poruszania się przez niepełnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależność urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi

Dane techniczne dotyczące doboru urządzeń w obiekcie znajdują się w części instalacyjnej projektu budowlanego.

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji,chłodniczych, klimatyzacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych

6.1 Wentylacja i klimatyzacja

Wg projektu branży sanitarnej.

6.2 Ogrzewanie

Ogrzewanie obiektu z  projektowanej pompy ciepła. Wg projektu branży sanitarnej.

6.3 Instalacja wodna i kanalizacyjna

Zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej – z projektowanego przyłącza. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego zbiornika szczelnego. Odprowadzenie wody deszczowej z budynku rurami spustowymi zewnętrznymi i odprowadzone są instalacją na działce do rzeki Tresty.

6.4 Oświetlenie – światło dzienne

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają dostęp światła dziennego poprzez okna posiadające określoną w przepisach powierzchnię w świetlne ościeżnic.

6.5 Instalacja elektryczna i odgromowa

Szczegóły zagadnień instalacji elektrycznej obiektu zostały sprecyzowane w dalszej części instalacyjnej opracowania.

Przyjęto następujące minimalne natężenia oświetlenia w zależności od rodzaju pomieszczenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 „ Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

6.6 Instalacja telekomunikacyjna, teleinformatyczna, monitoring

Szczegóły zagadnień instalacji obiektu zostały sprecyzowane w dalszej części instalacyjnej opracowania.

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

Szczegóły zagadnień związanych z urządzeniami instalacji technicznych zostały sprecyzowane w dalszej części instalacyjnej opracowania.

8. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku została dołączona jako załącznik do projektu budowlanego.

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Dla planowanej inwestycji uzyskano decyzję środowiskową, a na jej podstawie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek będzie wykonany zgodnie z przepisami i normami budowlanymi prawa polskiego z uwzględnieniem w sposób szczególny wpływu inwestycji na środowisko zarówno w zakresie ochrony powietrza, emisji hałasu.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje zagrożenia dla środowiska.

Odpadki stałe użytkowników obiektu  będą składowane w śmietniku zlokalizowanym w wydzielonym na działce miejscu (utwardzony plac do ustawiania pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi). Przewiduje się segregację odpadków. Zarządca obiektu lub ich użytkownicy zobowiązani są do zapewnienia odbioru odpadów przez właściwy zakład komunalny.

10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne technicznie, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Projekt zakłada odzysk ciepła z wentylowanego powietrza, co w znacznym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię oraz wykorzystanie ciepła z projektowanej pompy ciepła.

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

11.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

ilość kondygnacji nadziemnych: 1

ilość kondygnacji podziemnych: brak

Pod względem pożarowym projektuje się podział budynku głównego na dwie części (dwa budynki oddzielone szczeliną dylatacyjną):

budynek z częścią badawczą (ze strefą ZLIII i ZLV):

kubatura budynku: 3401,39m3

powierzchnia wewnętrzna ZLIII: 533,84m2

powierzchnia wewnętrzna ZLV: 135,94m2

wysokość budynku: 6,46 m

budynek wylęgarni z częścią socjalną (ze strefą ZLIII i częścią socjalną):

kubatura budynku: 2245,92m3

powierzchnia wewnętrzna ZLIII: 372,58m2

wysokość budynku: 6,46

wiata/ garaż:

wysokość budynku: 6,46 m

powierzchnia zabudowy: 129,36 m2

kubatura: 783,08 m3

11.2 Odległość od obiektów sąsiadujących – usytuowanie budynku

Dla projektowanych budynków najmniejsza odległość od granicy działki budowlanej wynosi 7,61m (od strony działki nr 128/1).

Dla projektowanej części socjalnej najmniejsza odległość od granicy działki budowlanej wynosi 7,71m (od strony działki nr 128/1).

Budynek wiaty / garażu usytuowany jest w odległości 8,05m od granicy działki (od strony działki nr 128/1) i 6m (od strony działki nr 132/3).

11.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W projektowanym budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719). W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.

11.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek główny należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V. W budynku brak pomieszczeń, w których przebywać może ponad 50 osób.

budynek z częścią badawczą  (ze strefą ZLIII i ZLV):

W części budynku ze strefą ZL V planuje się łączne przebywanie do 10 osób (5 dwuosobowych pokoi noclegowych).

W części budynku ze strefą ZL III  planuje się łączne przebywanie do 70 osób, w tym w sali wykładowej pom. 0-02 do 49 osób.

budynek wylęgarni z częścią socjalną (ze strefą ZLIII i częścią socjalną):

W części budynku ze strefą ZL III  planuje się łączne przebywanie do 50 osób.

11.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.

11.6 Podział obiektu na strefy pożarowe

Obiekt składa się z dwóch budynków (połączenie szczeliną dylatacyjną). W budynku z częścią badawczą projektuje się  podział na dwie strefy pożarowe: ZLIII i ZLV. Strefa ZLV obejmuje część budynku związaną występowaniem funkcji noclegowej. Pozostała część budynku zakwalifikowana została jako ZLIII.

Budynek wylęgarni zakwalifikowany został jako strefa ZLIII.

Osobnym obiektem jest projektowana wiata/garaż.

Przejścia instalacyjne (także kablowe) przez ściany i stropy oddzieleń p. poż. powinny posiadać odporność ogniową wymaganą dla danej przegrody. Dla rur z tworzyw sztucznych należy zastosować kasety ogniochronne.

11.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

ZLIII niski, jednokondygnacyjny – klasa odporności pożarowej „D”

ZLV niski  – klasa odporności pożarowej „C”

Wszystkie zastosowane elementy będą nierozprzestrzeniające ognia.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „C”:

- główna konstrukcja nośna – R 60

- konstrukcja dachu – R15

- strop  – REI 60 1)

- ściana zewnętrzna – EI 30 1), 2)

- ściana wewnętrzna – EI151)

- przekrycie dachu – RE15 3)

1) jeśli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań dla głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu

2) klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem

3) nie dotyczy części budynku, w której nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda spełniająca kryteria dla stropu.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D”:

- główna konstrukcja nośna – R 30

- konstrukcja dachu – (-)

- strop  – REI 30 1)

- ściana zewnętrzna – EI 30 1), 2)

- ściana wewnętrzna – (-)

- przekrycie dachu – (-)

1) jeśli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań dla głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu

2) klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem

3) nie dotyczy części budynku, w której nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda spełniająca kryteria dla stropu.

11.8 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego:

dla ZL III:

- przy jednym dojściu 30m (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

- przy dwóch dojściach 60m

dla ZL V:

- przy jednym dojściu 10m

- przy dwóch dojściach 40m

Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekroczy  dopuszczalnej wielkości 40 m.

Budynek zostanie wyposażony w instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane będą  zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

11.9 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Przewody wentylacyjne wykonane będą z materiałów niepalnych, izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowej, kanalizacyjnej o ogrzewczej będą wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje przechodzące przez pomieszczenia zamknięte, dla których wymagane jest ich wydzielenie ścianami i stropami w klasie REI lub EI wyposażone będą w klapy lub przejścia ogniowe o wymaganej odporności pożarowej.

Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową zgodnie z PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” oraz przeciwpożarowe wyłączniki prądu umiejscowiony w pobliżu wejścia głównego do obiektu - oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Wyłącznik pożarowy po zadziałaniu nie pozbawi zasilania obwodów instalacji i urządzeń, których praca jest niezbędna w razie pożaru.

11.10 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

W projektowanym obiekcie ze względu na wymagania ochrony p.poż przewiduje się:

- instalację oświetlenia awaryjnego

- instalację odgromową

- podręczny sprzęt gaśniczy

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

11.11 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 l/s i zapewnione będzie z sieci wodociągowej ø 110 w ul. Rybnej (wydajność hydrantu Q=10,31 dm3/s). Hydrant znajduje się  w odległości 67,57m od projektowanego budynku.

11.12 Drogi pożarowe

Budynek niski ze strefą ZLIII o powierzchni wewnętrznej mniejszej niż 1000m2 i  ZLV z 10 miejscami noclegowymi nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

11.13 Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalnoprawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej.

12. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej należy wyjaśnić z projektantami poszczególnych branż.

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadać atesty ITB.  Ewentualne zmiany materiałów uzgodnić z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami pod nadzorem osób uprawnionych.

Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producenta lub znaku towarowego są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji i zawsze należy traktować je z dodaniem stwierdzenia "lub równoważne"

Projektant:								Sprawdziła:

mgr inż. arch. Jacek Wnuk				mgr inż. arch. Małgorzata Domagało-Wnuk

nr upr. 1/R-172/LOOIA/10				nr upr. 03/LOOKK/2011

III.01_1 ARCHITEKTURA

III.01_1B -  ZESTAWIENIA I SPECYFIKACJE

| 1.1 | Zestawienie powierzchni pomieszczeń z materiałami wykończenia wnętrz |
| --- | --- |
| 1.2 | Specyfikacje materiałowe wykończenia wnętrz – definicje wykończeń (do zestawienia powierzchni) |
| 2. | Charakterystyka platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych |
| 3. | Zewnętrzne rolety aluminiowe |
| 4. | Wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne |
| 5. | Zestawienie i specyfikacja mebli oraz wyposażenia |
| 6. | Zestawienie wyposażenia sanitarnego - sprzęty |
| 7. | Specyfikacja i zestawienia wyposażenia specjalistycznego laboratoryjnego |
| 8. | DODATKOWA Specyfikacja i zestawienia wyposażenia specjalistycznego laboratoryjnego |
| 9. | Wkład kominkowy |
| 10. | Specyfikacja maty wejściowej |
| 11. | Specyfikacja świetlików dachowych rurowych |

III.01_1 ARCHITEKTURA

III.01_1C -  WIDOKI 3D I WIZUALIZACJE