## BŚ
ZAŁĄCZNIK NR 2
OBLICZENIOWY DOBÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
L.p. | Lokalizacja przepompowni | Zlewnia | Dopływ ze zlewni własnej [l/s] | Dopływ ze zlewni wcześniejszych [l/s] | Wymagana wydajość min. [l/s] | Współczynnik zmniejszający | Długość rurociągu tłocznego [m] | Rzędna dna pompowni [m n.p.m.] | Rzędna tłoczenia [m n.p.m.] | Wysokość geometryczna podnoszenia pompy H [m] | Średnica rurociągu tłocznego DN [mm] | Prędkość w rurze v [m/s] | Wydajność pompy Q [dm3/s] | Wysokość podnoszenia pompy H [m] | Orientacyjna nominalna moc pompy N [kW] | Objętość retencyjna przepompowniV [dm3] | Wysokość retencyjna [m] | Uwagi
| Komorówko | PG1 | 1.2 | 0 | 5.7 | -
1 | Jabłonna | PL1 | 0.3 | 0 | 4.1 | - | 184.5 | 78.76 | 81.44 | 2.68 | 90 | 0.96 | 5.7 | 9.2 | 2,0 | 170.5263 | 0.09689
2 | Jabłonna | PG2 | 4.4 | 5.7 | 10.1 | - | 3260.5 | 70.9 | 84.84 | 13.94 | 160 | 0.93 | 13.1 | 44.7 | 15 | 1314.9618 | 2.2 |  | 3.48
|  | PG 2 (PG2+PL2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 0.9 | 12.1 | 33.4 | 15
3 | Wioska | PL2 | 0.3 | 0 | 6 | - | 212 (fi90) 146 (fi160) | 78.45 | 84.84 | 6.39 | 90 | 1.34 | 5.8 | 14.5 | 2,4 | 170.6897 | 0.096983 |  | 8.76
|  | PL2 (PG2+PL2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1.2 | 5.1 | 11.7 | 2,4
4 | Wioska | PG3 | 3 | 13.1 | 13.685 | 0.85 | 3092.5 | 79.06 | 94.73 | 15.67 | 160 | 0.88 | 13 | 43.4 | 15 | 1038.4615 | 0.59003 |  | 13.42
5 | Gola | PG4 | 1.6 | 13.685 | 13.7565 | 0.9 | 2094 | 90.08 | 103.52 | 13.44 | 160 | 0.88 | 13.8 | 32.3 | 11 | 636.5217 | 0.36166 |  | 9 | 6
6 | Narożniki | PG5 | 0.5 | 13.8 | 14.3 | - | 2363 | 98.22 | 109.1 | 10.88 | 160 | 0.94 | 14.3 | 31.9 | 11 | 217.1329 | 0.12337 |  | 11.76 | 17
|  | PG 5 (PG5+PL4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 0.92 | 12.3 | 23.7 | 9,0
7 | Józefin | PL4 | 0.8 | 0 | 6 | - | 523 (fi90) 1448 (fi160) | 104.65 | 109.1 | 4.45 | 90/160 | 1,57/0,5 | 6.95 | 33.7 | 7,4 | 318.5612 | 0.181
|  | PL4 (PG5+PL4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90/160 | 1,1/0,35 | 4.7 | 19.6 | 7,4
8 | Rakoniewice | PG 6 | 2.1 | 14.3 | 15.58 | 0.95 | 542 | 92.57 | 95.3 | 2.73 | 160 | 1.18 | 15.9 | 8.45 | 3.1 | 820.1887 | 0.46602
9 | Rakoniewice | PL5 | 1 | 0 | 4 | - | 470 | 97.83 | 102.1 | 4.27 | 90 | 1.01 | 5.39 | 19.5 | 2.4 | 366.5121 | 0.20825

## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
BILANS ŚCIEKÓW
| Miejscowość | Liczba mieszkańców |  |  |  | Jednostkowa ilość ścieków [dm3/M/d] |  | Średniodobowa ilość ścieków [m3/d] |  | Wody przypadkowe [m3/d] | Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych | Maksymalna dobowa ilość ścieków |  |  |  | Maksymalna godzinowa ilość ścieków [m3/h] | Razem maksymalna godzinowa ilość ścieków
K |  | Razem | Kanalizacja | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | Zbiorniki bezodpływowe | Kanalizacja | Zbiorniki bezodpływowe | Kanalizacja | Zbiorniki bezodpływowe | Kanalizacja | [m3/d] | Kanalizacja | Wody przypadkowe | Zbiorniki bezodpływowe | Ścieki komunalne | Kanalizacja | [dm3/s]
| Komorówko | 275 | 248 | 14 | 14 | 100 | 70 | 24.8 | 1 | 2.5 | 28.2 | 34.7 | 3.2 | 1.3 | 39.2 | 4.4 | 1.2
| Jabłonna | 1002 | 802 | 50 | 150 | 100 | 70 | 80.2 | 10.5 | 8 | 98.7 | 112.2 | 10.4 | 14.7 | 137.4 | 15.9 | 4.4
| Wioska | 674 | 539 | 34 | 101 | 100 | 70 | 53.9 | 7.1 | 5.4 | 66.4 | 75.5 | 7 | 9.9 | 92.4 | 10.7 | 3
| Gola | 173 | 156 | 9 | 9 | 100 | 70 | 15.6 | 0.6 | 1.6 | 17.7 | 21.8 | 2 | 0.8 | 24.7 | 2.7 | 0.8
| Narożniki | 108 | 103 | 5 | 5 | 100 | 70 | 10.3 | 0.4 | 1 | 11.7 | 14.4 | 1.4 | 0.5 | 16.3 | 1.8 | 0.5
| Józefin | 169 | 161 | 3 | 5 | 100 | 70 | 16.1 | 0.4 | 1.6 | 18 | 22.5 | 2.1 | 0.5 | 25.1 | 2.8 | 0.8
| Rakoniewice Wieś | 469 | 441 | 14 | 14 | 100 | 70 | 44.1 | 1 | 4.4 | 49.5 | 61.7 | 5.7 | 1.4 | 68.8 | 7.6 | 2.1
| RAZEM | 2870 | 2448 | 129 | 298 |  |  | 244.8 | 20.9 | 24.48 | 290.2 | 342.7 | 31.9 | 29.2 | 403.9 | 45.9 | 12.7