# Białystok, 15.02.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Centrum Dydaktyki Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie

# Nr sprawy: AZP.25.3.12.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

# MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Działajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, Zamawiający modyfikuje wyjaśnienia treści SWZ zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 26.01.2024 r.:

Pytanie 3:

Czy w ofercie należy przewidzieć sieciowy sprzęt aktywny? Jeżeli tak proszę o podanie minimalnych wymagań dla przełączników.

Odpowiedź:

Wymagania minimalne to klasa przełączników profesjonalnych, z koniecznością funkcji i realizacji protokołów CDP i PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przełączników z wykorzystaniem portów SFP lub dedykowanych portów i modułów stackujących. Wykonawca musi zapewnić, wyposażyć urządzenia sieciowe w komplet modułów, kabli oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania konfiguracji stackowania przełączników. Dodatkowo ilość portów musi pokrywać ilość zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzględniać wszystkie urządzenia teletechniczne wymagające podłączenia sieciowego.

Minimalne wymagania:

Przełącznik zarządzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obsługa jakość serwisu (QoS), zarządzanie z konsoli 
i przez stronę www.

Wymagane konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana klasyfikacja ruchu, wymagana obsługa MIB

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portów USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wymagana obsługa 10G, Wymagany pełny dupleks, Wymagany protokół drzewa rozpinającego, Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja, Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natężenia ruchu, Wymagane - Agregator połączenia, Wymagana obsługa sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256, Przepustowość rutowania/przełączania min. 176 Gbit/s, Prędkość przekazywania min. 77,38 Mpps, Wielkość tabeli adresów min. 16000 wejścia, Trasa statyczna – wymagana, Liczba tras statycznych min. 16, Wymagana zgodność z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna dostępu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS, Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obsługa SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed wejściem w pętlę, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obsługa Multicast, Wpisy multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoły zarządzające SNMP, Wymagany procesor wbudowany, Model procesora – Procesor stosowany w systemach wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze względu na energooszczędną architekturę min. v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamięci DRAM, Pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 MB

Wielkość pamięci flash min. 256 MB

MTBF (Średni okres międzyawaryjny) MTBF (Średni okres międzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napięcia wejściowego AC 110 - 220 V, Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz, Prąd wejściowy 0.37 - 0.64 A, Pobór mocy nie więcej niż 36 W, Maksymalne zużycie mocy 41 W

Wymagana obsługa PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Całkowita (PoE) min. 370 W

Pełna specyfikacja urządzeń aktywnych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 5:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w punkcie 2.2.4.2 Instalacje elektryczne jest informacja, 
że w budynku należy zaprojektować i wykonać instalacje multimedialne. Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

- które sale należy wyposażyć w systemy multimedialne?

- jakie funkcje mają pełnić systemy AV w poszczególnych salach?

- jakie minimalne parametry powinny spełniać główne urządzenia multimedialne takie jak: projektory, ekrany, monitory, systemy nagłośnienia, urządzenia konferencyjne i wideokonferencyjne, itp.?

- czy systemy multimedialne w poszczególnych salach powinny pełnić również funkcje sterowania wyposażeniem elektrycznym Sali (oświetlenie, rolety, klimatyzacja itp.), czy powinny zostać zintegrowane z systemem BMS?

Odpowiedź:

- wszystkie sale ćwiczeniowe należy wyposażyć w systemy multimedialne;

- systemy AV we wszystkich salach powinny spełniać następujące funkcje: dystrybucji sygnałów audiowizualnych tj. obrazu i dźwięku;

- minimalne parametry dla urządzeń multimedialnych:

- projektory:

Projektory przeznaczone do zastosowań edukacyjnych.

Projektor oraz ekran należy dobrać indywidualnie do powierzchni każdej z sal, gdzie będą występowały. Minimalne parametry techniczne:

System wyświetlania – min. System klasy 3LCD

Projektor z natywną rozdzielczością Full HD (1920x1080) z laserowym źródłem światła o jasności min. 5000 lm / 6000 lm – w zależności od powierzchni Sali.

Źródło światła: dioda laserowa

Wejścia/Wyjścia
Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo

Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI

Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI
Złącze sygnału wejściowego audio: współdzielone z wejściem INPUT A

Złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo

9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C

RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Typu A (tylko do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania)

Podłączenie między komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI (światłowodowy), dodatkowo pomiędzy tymi urządzeniami należy ułożyć dwie skrętki internetowe kat. 6A.

- ekrany:

Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni Sali i wyświetlanego obrazu.

Tkanina biała - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiału z przodu kasety.

Montaż sufitowy lub ścienny. Wykonanie zapobiegające fałdowaniu materiału. Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem. Regulacja wysokości dolnej krawędzi. Powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 lub lepszym.

- monitory

Monitory edukacyjne multimedialne:

Przekątna w zależności od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z min. 4 GB RAM i 32 GB na dane i aplikacje, pracujący przed kontrolą systemu min. Android 11 lub wyższy, w tym równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiającego wersji, dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji, które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności. Dodatkowo opis równoważności:

Równoważność: co najmniej Android 11.0 lub równoważny spełniający łącznie poniższe warunki:

System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania pamięcią,

Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii,

Możliwość spersonalizowania ustawień urządzenia według preferencji użytkownika,

Możliwość zmiany kolejności kafelków, Szybkich ustawień,

Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,

Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,

Personalizacja rozmiaru wyświetlacza,

Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia.

W zestawie oprogramowanie do nauczania typu „inteligentny notatnik” i do pisania „inteligentnym pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktów dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe, wymazywanie dłonią.

Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe połączenie wyświetlacz – szyba, Wi-Fi 6, BT 5.0, głośniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodność z Ecodesign.

- system nagłośnienia, urządzenia konferencyjne, urządzenia wideokonferencyjne

Systemy multimedialne w poszczególnych salach powinny pełnić również funkcje sterowania

wyposażeniem elektrycznym sali (oświetlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny również być zintegrowane

z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zależności od wielkości sali być wyposażony w 2/4 głośniki które będą podłączone do wzmacniacza (100V, RMS około 200W), dodatkowo mikrofon.

- Zamawijacy, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje następujących zmian SWZ:

- W Części XI SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2024 r.”.

- W Części XIV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 09.00.”.

- W Części XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 23.02.2024 r. o godz. 09:10 w trybie 
art. 222 ustawy Pzp.”.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiajacy zmienia odpowiednio ogłoszenie o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................

#### mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/