# Spis treści

1	Spis treści	1

2	Przedmiot opracowania	2

3	System Sygnalizacji Pożaru	2

3.1	Podstawy opracowania	2

3.2	Opis systemu	3

3.3	Urządzenia	5

3.3.1	Centrala systemu	5

3.3.2	Czujka optyczna dymu	5

3.3.3	Czujka ciepła termoróżniczkowa	5

3.3.4	Ręczny ostrzegacz pożaru	6

3.3.5	Sygnalizator	6

3.3.6	Centrala oddymiania	6

3.3.7	Przycisk oddymiania	7

3.3.8	Zasilacz pożarowy	7

3.4	Bilans prądowy	8

3.5	Zestawienie urządzeń	8

4	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	9

4.1	Zakres projektu	9

4.2	Podstawa opracowania	9

4.3	Normy okablowania strukturalnego	9

4.4	Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego	10

4.5	Okablowanie poziome	10

4.6	Punkty przyłączeniowe użytkowników	11

4.7	Panele rozdzielcze RJ45 19”	12

4.8	Skrętkowe kable instalacyjne	13

4.9	Kable krosowe RJ45	13

4.10	Punkt dystrybucyjny	13

4.11	Okablowanie szkieletowe	14

4.12	Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne	14

Instalowanie okablowania strukturalnego	14

Trasy kablowe	15

4.12.1	Pomiary instalacji okablowania strukturalnego	15

4.13	Dokumentacja powykonawcza	16

4.14	Wymagania gwarancyjne	16

4.15	Zestawienie komponentów okablowania strukturalnego	16

5	Dźwiękowy System Ostrzegawczy	17

5.1	Opis systemu	17

5.2	Zestawienie linii głośnikowych	17

5.3	Zestawienie elementów systemu	18

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są instalacje teletechniczne dla zadania:

Przebudowa widowni sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z dostosowaniem całego obiektu do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.

Adres Inwestycji:

ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 WROCŁAW

Inwestor:

Teatr Polski we Wrocławiu

ul. G. Zapolskiej 3

50-032 Wrocław

W zakres instalacji wchodzą:

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy

- System Sygnalizacji Pożaru

- Okablowanie strukturalne (LAN)

- Zestaw projektorów audiowizualnych wraz z ekranami

# System Sygnalizacji Pożaru

## Podstawy opracowania

- PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007

- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007

- Wytyczne Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP : 2021

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej

## Opis systemu

Zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż. w obiekcie przewiduje się pełna ochronę systemem sygnalizacji pożaru.

Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych ze względu na bardzo niskie zagrożenie pożaru w tych pomieszczeniach.

Wszystkie objęte ochroną przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek optycznych, charakteryzujących się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym. W pomieszczeniu socjalnym oraz w rejonach kuchni , gdzie istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaparowania lub zadymienia zastosowano czujki ciepła. Wszystkie użyte czujki i przyciski powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć. Wszystkie elementy systemu należy połączyć w pętle dozorowe i dołączyć do centrali pożarowej znajdującej się w pomieszczeniu portierni (1.12)

Do alarmowania o zagrożeniu przewidziano system DSO który jest również przedmiotem niniejszego opracowania

Do zabezpieczenia szybów windowych oraz obszaru sceny i widowni przewidziano zastosowanie systemów zasysających dym wraz z centralkami i orurowaniem. Na obszarze sceny przewidziano 2 poziomy detekcji ze względu na przekroczona wysokość możliwości detekcji czujek dymu

W obiekcie znajdują się klapy pożarowe, które są sterowane z system SSP przy pomocy modułów we/wy/ Każdy moduł monitoruje oraz steruje 1 lub 2 klapami pożarowymi. Zastosowane siłowniki klap powinny być w wykonaniu 24V oraz sterowane poprzez wyłączenie napięcia zasilania (sprężyna powrotną). Kable do podłączenia klap wykonać należy kablami w klasie odporności PH90.

Dodatkowo w obiekcie znajdują się następujące urządzenia pożarowe, którymi sterować będzie centrala sygnalizacji pożaru:

- Systemem DSO

- Bramą pożarową pożarową oddzielającą scenę od zaplecza

- Kurtyną pożarowa oddzielającą scenę od widowni

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K1

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K2

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K3

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K4

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K5A

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K5B

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K6

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K7A

- Centralka oddymiająca klatki schodowej K7B

- Centralka oddymiającą sceny

- Centralka oddymiającą widowni

- Wyłączeniem wentylacji bytowej w obiekcie

- Zjazdem wind osobowych na poziom parteru

Przewidziane zostały również moduły przekaźnikowe, służące do wyłączenia wentylacji bytowej w budynku. Moduły są zlokalizowane w pobliżu central wentylacyjnych

W obiekcie przewiduje się zastosowanie 2 stopniowej organizacji alarmowania.

- Stopień 1 - alarm z czujki do weryfikacji

- Stopień 2 - alarm z przycisku ROP lub z czujki po upływie czasu na sprawdzenie.

Stopień 1 powinien załączyć sygnalizację dźwiękową i optyczną w centrali SSP.

Stopień 2 powinien załączyć:

- System DSO

- Bramę pożarową pożarową oddzielającą scenę od zaplecza

- Kurtyną pożarowa oddzielającą scenę od widowni

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K1

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K2

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K3

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K4

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K5A

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K5B

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K6

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K7A

- Centralkę oddymiająca klatki schodowej K7B

- Centralkę oddymiającą sceny

- Centralkę oddymiającą widowni

- Wyłączenie wentylacji bytowej w obiekcie

- Zjazd wind osobowych na poziom parteru

Proponuje się ustawienie czasów opóźnienia na:

- T1 – 36s – czas na potwierdzenie przez obsługę załączenia alarmu 1 stopnia

- T2 = 120s - czas na weryfikacje zagrożenia i ewentualne skasowanie fałszywego alarmu.

Okablowanie systemu należy wykonać:

- Pętla dozorowa – przewodem HTKSHekw 1x2x0,8

- Sygnalizatory, pętla modułowa oraz sterowania – przewodem HTKSH PH90 1x2x0,8 w systemach kablowych zgodnych z aprobatą techniczna przewodu.

## Urządzenia

### Centrala systemu

Przewiduje się zastosowanie centrali adresowalnej posiadającej minimum 8 pętli o ilości adresów 127. Centrala powinna posiadać własną baterię akumulatorów, pozwalającej na pracę w przypadku braku zasilania podstawowego. Centrala powinna posiadać wyjścia napięciowe umożliwiające podłączenie sygnalizatorów oraz wyjścia przekaźnikowe umożliwiające przekazywanie sygnałów do innych systemów.

Podstawowe parametry centrali:

- Napięcie zasilania: podstawowe 230V

- Napięcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 40Ah

- Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.7A

- Linie sygnałowe (potencjałowe)	1

- Liczba czujek na linii: minimum 127

- Wyjścia przekaźnikowe	bezpotencjałowe w centrali: 3 obciążalność 1A 30V

- Liczba linii dozorowych	8

- Liczba linii kontrolnych	2

- Liczba stref dozorowych 128 na pętlę

- Temperatura pracy od -5°C do 40°C

### Czujka optyczna dymu

Zastosowano optyczne punktowe czujki dymu typu rozproszeniowego. Każda czujka powinna posiadać wbudowany izolator zwarć.

Podstawowe parametry czujki:

- Typ: adresowalna, punktowa

- Kategoria: do pracy w warunkach typowych

- Rodzaj:	czujka dymu rozproszeniowa

- Napięcie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC

- Pobór prądu w trybie dozorowania <150 µA

- Wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF5 oraz TF8

- Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

- Zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C

- Wilgotność względna: do 95% przy 40°C

- Wymiary czujki z gniazdem: Ф115 x 54mm

- Masa: 0.20 kg

- Kolor obudowy: biały

### Czujka ciepła termoróżniczkowa

Zastosowano czujkę ciepła termoróżniczkową – reagująca na przyrost temperatury w określonym czasie. Każda czujka powinna posiadać wbudowany izolator zwarć.

Podstawowe parametry czujki:

- Typ: adresowalna, punktowa

- Kategoria: do pracy w warunkach typowych

- Rodzaj: ciepła

- Napięcie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC

- Pobór prądu w trybie dozorowania: ≤ 150 µA

- Klasa czujki: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR wg. PN-EN 54-5

- Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

- Zakres temperatur pracy: od -25°C do 65°C

- Wilgotność względna: do 95% przy 40°C

- Wymiary czujki z gniazdem: Ф115 x 54mm

- Masa: 0.20 kg

- Kolor obudowy: biały

‘

### Ręczny ostrzegacz pożaru

Podstawowe parametry przycisku:

- Typ: adresowalny

- Szczelność obudowy: IP 30

- Pobór prądu w trybie dozorowania: ≤ 135µA

- Zakres temperatur pracy: od -25°C do 70°C

- Kolor obudowy: czerwony

- Wymiary: 102x98x46 mm

### Sygnalizator

Podstawowe parametry sygnalizatora:

- Typ sygnalizatora: akustyczno-optyczny

- Napięcie zasilania: 16 – 32,5 V DC

- Pobór prądu w stanie spoczynku: 0 mA

- Pobór prądu w stanie alarmowania:  <50 mA

- Natężenie dźwięku w odległości 1 m: >100 dB

- Rodzaj środowiska pracy: Typ A

- Zakres temperatury pracy: -10°C ÷ +55°C

- Stopień ochrony zapewniony przez obudowę: IP33

- Max. przekrój przewodu :2,5 mm²

- Barwa emitowanego światła: wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona

### Centrala oddymiania

Zastosowano kompaktowe centrale oddymiania

Informacja o produkcie:

- Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji

- Całkowity prąd napędów do 8 A lub 4A

- Do zastosowania w małych i średnich obiektach

- Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy) lub (1 linia, 1 grupa)

- Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

- Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię

- Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych

- Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

- Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

- Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego (dla wersji KS obudowa stalowa)

Dane techniczne centrali :

- Zasilanie 230 V AC / 50 Hz / 240 VA

- Moc w stanie gotowości 4,5 W

- Wyjście 24 V DC / 8 A

- Tryb pracy „Dozór” Praca ciągła

- Tryb pracy „Alarm / Wentylacja” Praca krótkotrwała, 30% ED

- Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C

- Linia / Grupa 1 / 2

- Stopień ochrony: IP 30  (IP 54 dla obudowy stalowej -KS)

### Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania

Informacje o produkcie:

- dla central oddymiania 24 VDC

- szczególnie wytrzymała aluminiowa obudowa,

- opcjonalna integracja przycisku wentylacji,

- dostępny w 5 kolorach,

- wymienne oznakowanie w 32 językach,

- modułowa konstrukcja dla indywidualnych zastosowań.

Parametry:

- atest wg EN 12101-9 i VdS 2592 (tylko RT45 i obudowa z RT BE45-1-LT),

- dostępny w wykonaniu standardowym lub jako indywidualne zestawienie obudowy i panela obsługi,

- zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi w 32 językach.

Funkcje:

- otwarcie-zamknięcie (przycisk zamknięcia osłonięty obudową),

- informacja o stanie pracy (alarmu, uszkodzenia systemu).

### Zasilacz pożarowy

Zasilacze służą do zasilania gwarantowanym napięciem 24 V urządzeń sygnalizacji pożarowej wg PN-EN 54-4 + A1 + A2.

W powyższym projekcie wybrano zasilacz w wersji ZSP135-DR-7A-1 o parametrach

- Prąd maksymalny 5A

- Pojemność baterii 2 x 17Ah

- Prąd znamionowy (uwzględniający ładowanie akumulatora) – 6A

Cechy charakterystyczne zasilacza:

- metalowa szafka wisząca z zamkiem, mieści baterię dwóch akumulatorów 12 V

- odporność na trudne warunki pracy (-25…+75°C, IP44)

- kompensacja temperaturowa napięcia pracy buforowej i napięcia

- monitorowanie rezystancji obwodu bateryjnego oraz możliwość odczytu aktualnej wartości rezystancji

- komunikacja RS-232 / RS-485

- niska awaryjność (0,5% w ciągu trzech lat)

- dwa wyjścia zabezpieczone odrębnymi bezpiecznikami

Wyposażenie:

- zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza

- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla każdego rodzaju dostępne trzy styki przekaźnika)

- zabezpieczenia przeciążeniowe obwodów wyjściowych i baterii

- wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania

- wejście alarmu zewnętrznego

- trzy dławnice PG11 i jedna PG9

## Bilans prądowy

Jako czas pracy na zasilaniu awaryjnym zgodnie ze specyfikacja techniczną PKN-CEN/TS 54-14 przyjęto czas 72 godzin.

| Urządzenie | Ilość | Is[mA] | Ia[mA] | Razem Is[mA] | Razem Ia[mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pętla dozorowa | 4 | 65 | 75 | 260 | 300 |
| Centrala pożarowa | 1 | 140 | 280 | 140 | 280 |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny | 26 | 0 | 50 | 0 | 1300 |
|  |  |  | 110 | 0 | 0 |
|  |  | Is[mA] |  | 400 |  |
|  |  | Ts[h] |  | 72 |  |
|  |  | IA[mA] |  | 1880 |  |
|  |  | Ta[h] |  | 0,5 |  |
|  |  | Qmin [Ah] |  | 35,69 |  |

Przyjęto akumulatory 40Ah

## Zestawienie urządzeń

| Lp. | Urządzenie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gniazdo czujki | szt. | 442 |
| 2 | Czujka optyczna dymu adresowalna | szt. | 440 |
| 3 | Czujka ciepła termoróżniczkowa adresowalna | szt. | 2 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny | szt. | 91 |
| 5 | Wskaźnik zadziałania czujki | szt. | 21 |
| 6 | Centrala sygnalizacji pożaru adresowalna minimum 8 pętle 127 elementów na pętli | szt. | 1 |
| 7 | Moduł liniowy 4we/2wy | szt. | 32 |
| 8 | Zasilacz 24V 7A | szt. | 6 |
| 9 | Centrala oddymiania 2 grupy 8A | szt. | 11 |
| 10 | Przycisk oddymiania | szt. | 22 |
| 11 | Akumulator 1,2Ah/12V | szt. | 12 |
| 12 | Akumulator 17Ah/12V | szt. | 12 |
| 13 | Akumulator 40Ah/12V | szt. | 2 |
| 14 | Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 | m | 3640 |
| 15 | Przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8 | m | 936 |
| 16 | Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 | m | 300 |
| 17 | Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 | m | 500 |
| 18 | Przewód HDGS 3x1,5 PH90 | m | 364 |
| 13 | Uchwyty i kołki do przewodu niepalnego | szt. | 7500 |
| 14 | Centralka zasysania komplet | szt. | 7 |

# INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

## Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalację okablowania strukturalnego zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych,

- Budowę punktów dystrybucyjnych

- Montaż okablowania poziomego

- Budowę połączenia szkieletowego pomiędzy nowymi szafami a istniejącą infrastrukturą

Opracowanie nie obejmuje:

- Sprzętu aktywnego

- Instalacji zasilającej dedykowanej 230V

- Instalacji zasilania gwarantowanego

- Instalacji uziemiającej

- Doboru UPS-ów

## Podstawa opracowania

Podstawę do niniejszego opracowania stanowią:

- Obowiązujące przepisy i normy

- Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych

- Uzgodnienia z Inwestorem, określające jego obecne i przyszłe potrzeby

## Normy okablowania strukturalnego

Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy:

- ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

- EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: 
General requirements”.

- TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 
i zapewnienie jakości.”

- PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

- PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”

- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”

## Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

- Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

- Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

- Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

- Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

- Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo.

- Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.

- Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja.

- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

## Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

## Punkty przyłączeniowe użytkowników

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PEL) należy zorganizować w postaci 2 modułów lub 1 modułu RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm w modułach. Odpowiednie punkty i ich ilości przedstawiono na rzutach instalacji.

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać:

- Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową sprężynkę zapewniającą właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę złącza. Nie należy stosować modułów RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami przeciwkurczowymi, gdyż nie zapewniają one wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku RJ45 kabla przyłączeniowego.

- Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm.

- Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika.

- Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.

- Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).

- Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.

- Podwyższoną odporność na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to zagwarantować wieloletnie, niezawodne działanie nawet w najbardziej newralgicznych miejscach obiektu. Moduły musza być przetestowane pod tym kątem w niezależnym laboratorium, co należy udokumentować certyfikatem potwierdzającym zgodność z normami: IEC 60512-6-5 (odporność na wibracje) oraz IEC 60512-5 (odporność na zmiany temperatury).

- W czasie wieloletniej eksploatacji złącza musza się charakteryzować niezmiennością parametrów transmisyjnych. W związku, z czym nie może dojść do zjawiska utleniania się połączeń metalicznych. Należy zastosować złącza odporne na te zjawiska. Moduły musza być przetestowane pod tym kątem w niezależnym laboratorium, co należy udokumentować certyfikatem potwierdzającym zgodność z normami: IEC 60512-11-7 (odporność na utlenianie).

- W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Nie należy stosować złączy z zewnętrznymi (niezintegrowanymi z główną częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają zagubieniu.

- W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzącego ze złącza, należy zastosować moduły RJ45, w których na tylną część nakładana jest plastikowa kapsułka ochronna, osłaniająca nie tylko sam kabel, ale również w całości złącza IDC

- Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych.

- Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B.

- Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych.

- Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C.

- Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.

- Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.

## Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

W projekcie należy zastosować panele RJ45 MK, które muszą zapewniać:

- Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45, w celu zakończenia większych ilości kabli instalacyjnych).

- Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych.

- Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się na górze czy na dole szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część płaszczyzny panele. Etykiety opisowe należy umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym momencie.

- Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy docisk i pełną ochronę złącza.

- Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników.

- Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo osłony te muszą być dostępne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia.

- Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne.

- Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe.

- W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem.

- W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.

## Skrętkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych ekranowanych 4-pary FTP kat.6 250 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać:

- Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6, który spełnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie kabla pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.

## Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią:

- Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6, ekranowane.

- Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.

- Kolorystyczne oznaczanie wtyków, w zależności od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory należy nakładać na wtyki RJ45

- Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.

## Punkt dystrybucyjny

Do budowy głównego punktów dystrybucyjnego należy użyć szaf stojących 19” 42U 800x800 mm (szer. x gł.) o poniższych parametrach:

- Drzwi, wykonane z blachy stalowej z wklejoną szybą hartowaną

- Drzwi z możliwością montażu prawo i lewostronnie, wyposażone w zamek

- Stopień ochrony IP20

- Jedna płaszczyzna montażowa 19''

- Uziemienie wszystkich elementów szafy

- Wyposażenie dodatkowe:

- listwy zasilająca 19” 1U 6x230V z filtrem przepięć,

- panele 19” 1U porządkujące kable krosowe, z metalowymi uchwytami kablowymi

- uchwyty porządkujące pionowe

- panel wentylacyjny wbudowany w sufit szafy

## Okablowanie szkieletowe

Rolą okablowania szkieletowego jest zapewnienie połączeń pomiędzy szafami piętrowymi nowo powstałymi a szafą GPD. Ta część okablowania strukturalnego jest bardzo ważna z punktu widzenia wydajności i niezawodności systemu, ponieważ zapewnia wymianę danych pomiędzy węzłowymi punktami sieci oraz agregację ruchu danych od wielu użytkowników sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe należy wykonać z odpowiednim zapasem parametrów transmisyjnych oraz zapasem ilości łączy, w celu uniknięcia nadmiernych obciążeń (wąskich gardeł) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe należy wykonać przy użyciu:

- kabla miedzianego kategorii 6 FTP LSOH (5 przewodów pomiędzy szafą główną a szafami piętrowymi)

- światłowodów jednomodowych 8J 9/125.

## Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne

## Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczególnie należy zastosować się do:

- Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów.

- Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza.

- Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.

- Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A lub T568B.

- Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.

- W celu ochrony przed niepowołanym dostępem szafa dystrybucyjna powinna zostać wyposażona w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.

- Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających:

| Typ kabla | Odległość od instalacji zasilającej [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brak przegrody metalicznej | Przegroda metalowa perforowana | Przegroda metalowa pełna |
| Kabel FTP | 100 | 50 | 0 |

- Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają.

- Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A.

- Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych.

## Trasy kablowe

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

- Okablowanie układane w poziomie i pionie należy instalować w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

- Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.

### Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego.

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy EA / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

- Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45.

- Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

- Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par):

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss)

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F)

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop)

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew)

## Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała:

- Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

- Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

- Schemat oznaczeń łączy miedzianych i światłowodowych.

- Podkłady budowlana z zaznaczeniem: łączy, punktów przyłączeniowych użytkowników oraz punktów dystrybucyjnych.

- Schemat blokowy instalacji.

- Rysunki przedstawiające wyposażenie punktów dystrybucyjnych.

- Pozytywne wyniki pomiarów wszystkich łączy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

- Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary

## Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, że zainstalowany system okablowania strukturalnego będzie działał niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji niezawodności, która zapewni:

- Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji.

- Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany.

- Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania.

W tym celu w ciągu 15 dni od daty zakończenia instalacji Wykonawca powinien zgłosić Producentowi potrzebę udzielenia gwarancji i dostarczyć wymaganą dokumentację powykonawczą oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciągu kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego łącznie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumentacji powyżej.

## Zestawienie komponentów okablowania strukturalnego

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa stojąca 19" 42U 600x600mm | szt. | 1 |
| 2 | Szafa stojąca 19" 15U 600x450mm | szt. | 2 |
| 3 | Panel wentylacyjny | szt. | 3 |
| 4 | Termostat | szt. | 3 |
| 5 | Listwa zasilająca 19" 6x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym | szt. | 4 |
| 6 | Panel porządkujący 19"/1U | szt. | 7 |
| 7 | Panel krosowy 24xRJ45 niewyposażony 1U | szt. | 6 |
| 8 | Panel krosowy światłowodowy 24LC niewyposażony 1U | szt. | 3 |
| 9 | Pigtail jednomodowy 9/125 LC | szt. | 8 |
| 10 | Moduł RJ45 kat.6 FTP | szt. | 164 |
| 11 | Kabel RJ45-RJ45 FTP kat.6 1m | szt. | 25 |
| 12 | Kabel RJ45-RJ45 FTP kat.6 2m | szt. | 25 |
| 13 | Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 | szt. | 39 |
| 14 | Suport - uchwyt 2-modułowy | szt. | 39 |
| 15 | Ramka 2-modułowa | szt. | 39 |
| 16 | Zaślepka modułu | szt. | 0 |
| 17 | Światłowód jednomodowy 8J 9/125 LSOH | m | 110 |
| 18 | Kabel miedziany FTP kat6 LSOH | m | 3850 |

# Dźwiękowy System Ostrzegawczy

## Opis systemu

W obiekcie  system DSO jest wymagany jako rozwiązanie obligatoryjne zwiększające bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Przewiduje się zastosowanie systemu na całej powierzchni budynku.

Na każdej kondygnacji obiektu znajdować się będą miimum2 linie głośniowe, zapewni to zgodnie z normą nadawanie komunikatów w danym rejonie zagrożonym nawet przy usterce pojedynczej linii głośnikowej. Szafa DSO znajdować się będzie w pomieszczeniu  DSO na parterze, pulpit strażaka umieszczony będzie w pomieszczeniu portierni, portiernia znajduje się blisko wejścia służbowego do budynku.

Na obszarze parteru przewidziano 2 dodatkowe linie głośnikowe na obszarze holu wejściowego z

Okablowanie linii głośnikowych należy poprowadzić przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4.

Okablowanie należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną przewodu  Poniżej przedstawiono zestawienie linii głośnikowych wraz z bilansem mocy dla poszczególnych linii.

Przewiduje się zainstalowanie głośników na odczepach 3W. Jednak ostateczny dobór mocy należy wykonać po instalacji systemu i pomiarach odsłuchowych poziomu dźwięku. W systemie przewidziano zapas mocy do podłączenia głośników na wyższych odczepach.

## Zestawienie linii głośnikowych

| Strefa | maksymlana liczba linii głośnikowych | nr wzm. nr kanału |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 6 | 1.1 |
| Parter | 6 | 1.2 |
| Parter - scena | 6 | 1.3 |
| I pietro | 6 | 2.1 |
| II piętro | 6 | 2.2 |
| III piętro | 6 | 2.3 |
| IV piętro | 6 | 2.4 |
| V piętro | 6 | 3.1 |
| VI piętro - dach | 6 | 1.4 |
| Klatka K1 | 2 | 3.2 |
| Klatka K2 | 2 |  |
| Klatka K3 | 2 |  |
| Klatka K4 | 2 |  |
| Klatka K5A | 2 |  |
| Klatka K5B | 2 |  |
| Klatka K6 | 2 |  |
| Klatka K7A | 2 |  |
| Klatka K7B | 2 |  |
| Potencjalna rozbudowa |  |  |
| Parter-rozbudowa | 2 | 3.3 |
| I pietro-rozbudowa | 2 |  |
| II piętro-rozbudowa | 2 |  |
| III piętro-rozbudowa | 2 |  |
| Klatka K8-rozbudowa | 2 |  |

## Zestawienie elementów systemu

| L.p. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głośnik sufitowy DELF 165/6PP, 6W/100V, CNBOP, zawiese i kopuła w kpl. | szt. | 257 |
| 2 | Głośnik projektorowy DAW 130/10PP, 10W/100V, CNBOP, aluminium | szt. | 98 |
| 3 | Głośnik sufitowo-ścienny DAL165/6 PP, 6W/100V, CNBOP, stal | szt. | 294 |
| 4 | Kolumna głośnikowa TSU 1000/50, 50W/100V, CNBOP, aluminium | szt. | 20 |
| 5 | Kontroler INC - z modułem DAL (8x DALbus i 12x styki GPIO) | szt. | 1 |
| 6 | Kontroler INC - z modułem AUDIO (6x we/wy audio i 12 GPIO) | szt. | 1 |
| 7 | Moduł 8 linii głośnikowych dla kontrolera INC | szt. | 12 |
| 8 | Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przycisków, mikrofon 'gęsia szyjka' | szt. | 1 |
| 9 | Klawiatura dodatkowa DKM plus do stacji DCS plus, 18 przycisków | szt. | 1 |
| 10 | Stacja mikrofonowa z ekranem dotykowym - ETCS | szt. | 1 |
| 11 | Wzmacniacz 1200W klasa D, power sharing/100V, 2HU | szt. | 3 |
| 12 | Kabel 100V połączeniowy INC - 8 kanałów wzmacniacza - INC | szt. | 1 |
| 13 | Kabel 100V połączeniowy INC - 4 kanały wzmacniacza - INC | szt. | 1 |
| 14 | Kabel jednego rezerwowego kanału wzmacniacza - INC | szt. | 2 |
| 15 | Kabel podłączenia linii głośnikowych DOM4-24, max 4 szt. na DOM4-24 | szt. | 16 |
| 16 | Kabel Ethernet, STP Cat5, żółty, 1m | szt. | 1 |
| 17 | Kabel połączeniowy DOM - wzmacniacz, STP Cat.5, zielony, 0,5 m | szt. | 6 |
| 18 | Zasilacz PSU dla VONE, EN54-4, 24V/190Ah | szt. | 1 |
| 19 | Akumulator 12V 105Ah 502x111x236 mm | szt. | 4 |
| 20 | Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń | szt. | 1 |
| 21 | Zaślepka 2HU rack 19", Variodyn | szt. | 10 |
| 22 | Kratka wentylacyjna | szt. | 3 |
| 23 | Przewód HTKSH PH90 1x2x1,4 | m | 11400 |
| 24 | Materiały montażowe | kpl | 1 |

Opracowała:

mgr inż. Krystyna Stanclik