ZAŁĄCZNIK NR 1 -  DANE  TECHNICZNE  KLIMATYZATORA DLA OŚRODKA CHEMIOTERAPII DZIENNEJ -  GABINET LEKARSKI NR 108

1.  Klimatyzator inwerterowy ścienny o nominalnej mocy chłodniczej min. 2,5 kW – 1kpl.,

2.  Klimatyzator powinien posiadać klasę sprawności energetycznej A++ podczas grzania  i A+++ podczas chłodzenia.

3.  Zakres chłodzenia (minimum - maksimum) – od 0,9 do 3,0 kW, zakres grzania (minimum - maksimum) – od 0,9 do 4,0 kW.

Wydajność chłodzenia klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 3,0 kW. Wydajność grzania klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9p kW, natomiast w górnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 4,0 kW.

4.    Zakres pracy w chłodzeniu od  -15o C  do  +45o C.

5.   Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na wysokim biegu - maksymalnie do 42 dB.

6.   Funkcja samooczyszczania i usuwająca wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki .

7.   System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy .

8.   Długość linii z czynnikiem chłodniczym – minimum 15 m na jednostkę.

9.   Ekologiczny czynnik chłodniczy R-32

10. Gwarancja producenta minimum 3 lata.

11. Dostawa i kompletny montaż klimatyzatora wraz z uruchomieniem (zasilanie elektryczne po stronie inwestora).

12. Termin realizacji – do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

13. Klimatyzator  musi być oznakowany nieusuwalnie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015r. oraz (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

14.  Wykonawca musi posiadać ważne:

- uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,

- aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15

maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji

Europejskiej (WE) nr 303/2008,

- uprawnienia elektryczne.

15. Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia na żądanie Zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty korzystniejszej i po wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- deklaracji zgodności na klimatyzator,

- karty gwarancyjnej zamontowanych urządzeń,

- deklaracji zgodności na rury miedziane chłodnicze,

- atestów higienicznych na rury i kształtki z  PCV,

- atestów higienicznych na klej do rur PVC,

- certyfikatów na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

- instrukcji obsługi klimatyzatora w języku polskim, najpóźniej do odbioru technicznego urządzeń,

- protokołu z przeszkolenia personelu Działu Technicznego ( 3 osoby) zajmującego się obsługą    klimatyzatorów w ŚCO.

16. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców.

O planowanym udziale należy poinformować P. Janusza Wawrzeńczyka, na nr tel.: 41/367-45-11, 694-459-842 z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Wykonawca po odbyciu wizji lokalnej otrzyma potwierdzenie, którego kopię elektroniczną winien załączyć do oferty.

Zalecana wizja lokalna w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym dokumentem, dołączonym do oferty.

17.  Klimatyzator musi być fabrycznie nowy.

Data ……………………  Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………………………………..