Żyrardów, dn. 12.06.2024 r.

### ID postępowania: 939353

### Dotyczy szacowania wartości zamówienia na : „****Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 KW (2x49,95 KW) produkujących energię elektryczną na potrzeby własne „SUW MOKRA” w Żyrardowie”.****

Zamawiający poniżej publikuje treść pytań, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1.:**

Proszę o ujednolicenie informacje zawartych w umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia. Każdy z tych

dokumentów zawiera różne dane np. adres instalacji, moc instalacji, terminy wykonania, okresy

gwarancji. Proszę o informacje które dane są wiążące.

Proszę również o informację czy każda z dwóch instalacji 49,95 kWp zostanie podpięta pod inny punkt

PPE, jeśli tak, to nie jest wymagane uzyskanie warunków przyłączenia, w takim przypadku przyłączenie

odbywa się na podstawie zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza aktualny wzór umowy  pn. „Wzór umowy – aktualny 12.06.2024”, który jest jednolity z zapisami OPZ.

Na terenie SUW Mokra są 2 punkty PPE. Do każdego punktu PPE zostanie podłączona 1 instalacja fotowoltaiczna.

**Pytanie 2.:**

Jakie dokumenty należy złożyć razem z ofertą? Czy ofertę Oferent składa na własnym formularzu?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie „Szacowania wartości zamówienia” i ma na celu określenie kosztów realizacji inwestycji.

W tym trybie nie jest wymagane składanie oddzielnej oferty.

Wykonawca wypełnia formularz na platformie zakupowej.

**Pytanie 3.:**

W OPZ odbiór techniczny jest planowany na 10 tyg od podpisania umowy, natomiast w umowie

widnieje termin 16 tygodni. Którym zapisem należy się sugerować?

Odpowiedź:

Zamawiający ujednolicił zapisy OPZ i umowy. Wiążący jest dokument pn. „Wzór umowy – aktualny 12.06.2024r.”

**Pytanie 4.:**

Jaka jest moc przyłączeniowa i moc umowna obiektu?

Odpowiedź:

Moc przyłączeniowa 2x230 kW.

Zamawiający nie posiada wartości mocy umownej obiektu.

Moc pobrana wg faktur wynosi ok. 2x100 kW/miesiąc.

**Pytanie 5.:**

Jaka jest klasa gruntów?

Odpowiedź:

Klasa użytku – Ba

**Pytanie 6.**

Ile wynosi termin związania z oferta?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie „Szacowania wartości zamówienia” i ma na celu określenie kosztów realizacji inwestycji.

**Pytanie 7.:**

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów?

 Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

**Pytanie 8.:**

Jakie jest kryterium oceniania ?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie „Szacowania wartości zamówienia” i ma na celu określenie kosztów realizacji inwestycji.

**Pytanie 9.:**

Czy instalacje zostaną podłączone do dwóch różnych PPE ?

Odpowiedź:

Na terenie SUW Mokra są 2 punkty PPE. Do każdego punktu PPE zostanie podłączona 1 instalacja fotowoltaiczna.

**Pytanie 10.:**

Czy Zamawiający posiada już jakąś instalację fotowoltaiczną w lokalizacji SUW Mokra

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada na SUW Mokra żadnej instalacji fotowoltaicznej.

**Pytanie 11.:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy jednostkowej 480 Wp w ilości 104 szt na

każdą z instalacji? Panele spełniają wszystkie parametry opisane w pkt 5. OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania paneli spełniających wszystkie parametry opisane w pkt. 4 OPZ

**Pytanie 12.:**

Czy każda z instalacji ma zostać wpięta do innej rozdzielni?

Odpowiedź:

Na terenie SUW Mokra są 2 punkty PPE. Do każdego punktu PPE zostanie podłączona 1 instalacja fotowoltaiczna.

**Pytanie 13.:**

Ile wynoszą odległości paneli fotowoltaicznych od rozdzielni głównej (dotyczy obu części)?

Odpowiedź:

Odległość ok. 50 m w linii prostej.

**Pytanie 14.:**

Jakie dokumenty powinna zawierać oferta?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie „Szacowania wartości zamówienia” i ma na celu określenie kosztów realizacji inwestycji.

W tym trybie nie jest wymagane składanie oddzielnej oferty.

Wykonawca wypełnia rubryki cenowe na platformie zakupowej.

Z poważaniem

Michał Klonowski