1

Jednostka projektowa:

WIESŁAW PIOTROWSKI

„PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE”

ul. Targowa 7

64-300 Nowy Tomyśl

PROJEKT

BUDOWLANY

Sieć wodociągowa Separowo-Bielawy

Kategoria obiektu XXVI w-1,5

Lokalizacja obiektu: Separowo dz.nr ew. 3,4,22.

Bielawy dz.nr ew.11,19,18/3,18/4,

18/6,18/8, 26/5,29,

30,31.

Inwestor:  GMINA GRANOWO

ul.Sportowa 2

62-066 Granowo

Opracował :

mgr inż.Wiesław Piotrowski

upr.nr 498/88/PW

WRZESIEŃ, 2016 r.

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

## OPIS  TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

3.  Obszar oddziaływania inwestycji.

4.  Charakterystyka przedsięwzięcia.

5.  Istniejący stan zagospodarowania terenu.

6.  Projektowane rozwiązania.

7.  Odwodnienie wykopów.

8. Uzbrojenie podziemne terenu.

9. Informacja do planu BIOZ.

10. Uwagi końcowe.

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Mapka poglądowa w skali 1:25000.

2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 z lokalizacją inwestycji.

3. Schematy węzłów sieci wodociągowej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

dnia 10.09.2014 r.

2. Decyzja nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydana przez Wójta Gminy Granowo dnia 19.01.2016 r.

3. Decyzja DP.7130.2.81.2016 Zarządu Powiatu w Grodzisku Wielkopolskim dnia

26.09.2016r.

4. Protokół GK-ZUDP.6630.338.2016 z posiedzenia narady koordynacyjnej w

Grodzisku Wielkopolskim z dnia 7.10.2016 r.

6. Oświadczenia właścicieli posesji.

6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

7. Potwierdzenie o przynależności projektanta do PIIB.

8. Oświadczenie projektanta.

# OPIS  TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Warunki Techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

dnia 10.09.2014 r.

- Mapy zasadnicze terenu w skali 1:500

- Wizja terenowa i uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienie z właścicielami i użytkownikami gruntów, na których projektowana

jest kanalizacja sanitarna

- Uzgodnienia dotyczące uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3/2016 wydana dnia

19.01. 2016 r. przez Wójta Gminy Granowo.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia”

- Polskie normy branżowe

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej Separowo-Bielawy z rur PCW ø 160 i 90 oraz przyłączy wodociągowych z rur PE 63 i 25 mm w Bielawach, gm. Granowo.

Sieć wodociągowa zasilana będzie wodą ze stacji uzdatniania wody w Kubaczynie.

W skład opracowania wchodzą:

-  opis projektowanych rozwiązań

-  uzgodnienia

-  część zestawieniowa

-  część graficzna

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Granowo.

3.Obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki nr ew. 11,18/3,18/4,18/6,18/8,19, 26/5, 29, 30 i 31 w Bielawach gm. Granowo oraz działki nr 3, 4 i 22 w Separowie gm. Granowo.

4.Charakterystyka przedsięwzięcia.

| L.p. | # Wyszczególnienie | # Jednostka # miary | # Ilość # jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sieć wodociągowa z rur PCW ø 160 | m | 2896 |
| 2 | Sieć wodociągowa z rur PCW ø 90 | m | 11 |
| 3 | Hydranty przeciwpożarowe | szt | 5 |
| 4 | Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 25-63 | m/szt | 712/17 |
| 5 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej i podbudowy | m² | 1194 |
| 6 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. | m² | 12 |

5.Istniejące zagospodarowanie terenu.

Działki nr 11,19, 29, 30 i 31 w Bielawach i działka nr 22 w Separowie znajdują się w pasie drogi powiatowej, działki nr 18/3,18/4,18/6,18/8 są to działki prywatne, działki nr 3 i 4 w Separowie znajdują się w pasach dróg gminnych. Działka nr 26/5 w Bielawach jest terenem przy szkole podstawowej.

6.Projektowane rozwiązania.

6.1. Lokalizacja rurociągów.

Projektowany odcinek sieci wodociągowej PCW ø 160 przewidziano ułożyć w pasie drogi gminnej w Separowie oraz w poboczu i pasie drogi powiatowej Separowo-Bielawy. Odcinek sieci wodociągowej PCW ø 90 zaplanowano na terenie przyszkolnym w Bielawach a przyłącza wodociągowe PE ø 63 i 25 na terenie wsi Bielawy.

Rurociąg PCW ø 160 na odcinku Separowo-Bielawy zaprojektowano we wspólnym wykopie z rurociągiem tłocznym PCW ø 110 a na terenie wsi Bielawy z grawitacyjnym kolektorem kanalizacji sanitarnej PCW ø 200.

6.2. Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowej.

Odcinek rurociągu wodociągowego w Bielawach zaprojektowano w drodze o nawierzchni asfaltowej, którą przed przystąpieniu do robót ziemnych należy rozebrać łącznie z podbudową.

Gruz z rozbiórki nawierzchni drogi należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

Na projektowanej trasie części przyłączy wodociągowych należy rozebrać nawierzchnię chodnika z betonowej kostki betonowej. Materiał z rozbiórki zachować do ponownego wbudowania.

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi oraz nawierzchnię chodnika.

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi (lub obudową przenośną) z pełną wymianą gruntu rodzimego na dowieziony grunt sypki. Wykopy na przyłączach wodociągowych poza pasem drogowym można wykonać ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

Wykopy w miejscach kolizji a uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie a pozostałe odcinki wykopów sprzętem mechanicznym.

Rurociągi należy obsypać i zasypać ręcznie gruntem sypkim do 30 cm ponad rurociąg a pozostałą część wykopu mechanicznie.

Po zasypaniu rurociągów grunt w wykopach należy zagęścić zgodnie z wymogami zarządcy drogi a nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora.

6.4. Roboty montażowe.

6.4.1. Rurociągi wodociągowe.

Rurociągi należy ułożyć rur wodociągowych PCW ø 160 i 90 na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm.

Na sieci wodociągowej w Bielawach zaprojektowano 5 hydrantów przeciwpożarowych a w węzłach nr 1,11,18 i 26 zasuwy odcinające.

Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami na słupkach stalowych a skrzynki żeliwne umocnić w gruncie płytami betonowymi.

Po ułożeniu rurociągów przeprowadzić próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję oraz wykonać geodezyjną inwentaryzacją rurociągów.

6.4.2. Przyłącza wodociągowe.

Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PCW ø 63 i PE ø 25 na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm.

Przejścia przyłączy pod nawierzchnią asfaltową wykonać przewiertami lub przeciskami w rurach osłonowych.

Przyłącza do budynków nr 1/1, 1/2, 4, 7, 9 i 10 wykonać z rury PE ø 25, na granicy posesji zamontować studnie wodomierzowe z wodomierzem i połączyć z istniejącą instalacją wodociągową. W budynkach zdemontować istniejące wodomierze.

Przyłącze do budynku nr 3 (Szkoła Podstawowa) z rur PCW ø 63 połączyć z istniejącym przyłączem i wymienić wodomierz wewnątrz budynku.

Przyłącza do budynków nr 6 i 18 z rur PCW ø 63 połączyć z instalacją wewnętrzną i zamontować nowe wodomierze.

Do budynku nr 8 wykonać 2 przyłącza z rur PCW ø 63, na których zamontować dwie studnie wodomierzowe z dwoma wodomierzami w każdej ze studni. Połączenia z instalacją wewnętrzną wykonać rurą PE ø 25 i zdemontować istniejące wodomierze.

Do budynku nr 12 wykonać 2 przyłącza z rur PCW ø 63, na których zamontować dwie studnie wodomierzowe z jednym wodomierzem i jedną z dwoma wodomierzami. Połączenia z instalacją wewnętrzną wykonać rurą PE ø 25 i zdemontować istniejące wodomierze.

Do budynku nr 14 wykonać 2 przyłącza z rur PCW ø 63, na których zamontować dwie studnie wodomierzowe z dwoma wodomierzami i jedną z jednym wodomierzem. Połączenia z instalacją wewnętrzną wykonać rurą PE ø 25 i zdemontować istniejące wodomierze.

Do budynku nr 14 wykonać 2 przyłącza z rur PCW ø 63, na których zamontować po dwie studnie wodomierzowe z dwoma wodomierzami. Połączenia z instalacją wewnętrzną wykonać rurą PE ø 25 i zdemontować istniejące wodomierze.

Do mieszkań na piętrze rurociągi PE ø 25 ułożyć w bruździe na zewnętrznej ścianie budynku i zabezpieczyć termicznie płytami styropianowymi grubości 20 cm.

Przy węzłach wodomierzowych zamontować zawory antyskażeniowy zgodne z normą PN-EN 1712.

7.Odwodnienie wykopów.

W miejscach gdzie na trasie projektowanego rurociągu wystąpi podwyższony poziom wody gruntowej wykopy odwodnić powierzchniowo.

Szczegółowe rozliczenie odwodnienia wykopów nastąpi na podstawie wpisów czasu pracy pomp do dziennika pompowania zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8.Uzbrojenie podziemne terenu.

Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową dostarczoną przez inwestora oraz uzgodnieniami branżowymi na trasie projektowanego rurociągu znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- gazociągi,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociągi wodociągowe,

- przewody światłowodowe,

- rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Nie wyklucza się jednak istnienia w terenie innych niewykazanych na dostarczonych mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

W celu zabezpieczenia urządzeń podziemnych wszelkie roboty ziemne w ich sąsiedztwie wykonywać ręcznie a przed rozpoczęciem robót wykonać odkrywki.

Roboty w miejscach kolizji wykonywać pod nadzorem zainteresowanych jednostek zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1.Zakres robót objętych projektem.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót ziemnych i montażowych przy budowie „Sieć wodociągowa Separowo - Bielawy”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Bielawy i Separowo gm. Granowo.

Szczegółowy zakres robót oraz lokalizację inwestycji podano w punktach 4 i 6.1. opisu technicznego.

9.2.Wykaz istniejących na trasie rurociągu obiektów budowlanych.

Na trasie projektowanego rurociągu znajdują się następujące obiekty budowla-

ne:

- droga o nawierzchni utwardzonej,

- przyłącza gazowe,

- przyłącza wodociągowe,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne,

- przewody światłowodowe.

9.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi.

- przyłącza gazowe,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociąg wodociągowy,

- drzewostan.

9.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych związanych z realizacją inwestycji przewidziane jest wystąpienie następujących zagrożeń:

- wykonywanie wykopów umocnionych o ścianach pionowych głębokości ponad 1 m,

- roboty wykonywane przy pomocy żurawi samochodowych,

- roboty związane z wykonaniem przejść pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem i zgęszczaniem gruntu,

- prowadzenie robót w czynnym ruchu drogowym.

9.5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-

alizacji robót.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposób postępowania przy ich wykonywaniu.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu robót sprawuje kierownik budowy, który ma obowiązek opracowania planu BiOZ.

Przed przystąpieniem do wykonywania robot wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Pracownicy wykonujący roboty na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni we właściwy dla wykonywanej pracy sprzęt ochrony osobistej oraz w odzież roboczą. Pracownicy zobowiązani są do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Pracodawca powinien dla pracowników organizować szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zasad szkoleń w dziedzinie BHP.

Wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, protokóły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń z zakresu BHP, itp. powinny znajdować się w dokumentacji budowy.

Na terenie budowy powinien znajdować się opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ.

9.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wy-

nikającym z wykonywania robót.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnić sprawną i skuteczną komunikację, a materiały budowlane powinny być składowane w taki sposób, aby nie narazić przebywających tam osób na niebezpieczeństwo.

W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę istniejących na terenie budowy instalacji naziemnych i podziemnych oraz zobowiązany jest do ich właściwego oznakowania i zabezpieczenia w czasie trwania budowy.

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców a w szczególności zapewnienie

bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych robót.

Podczas robót prowadzonych na budowie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących BHP. W szczególności ma obowiązek zadbać by pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

W trakcie robót wykonywanych w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież odblaskową.

Wszelkie maszyny budowlane i inny sprzęt powinien być utrzymywany w pełnej sprawności i obsługiwany być może tylko przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Pracownicy ci muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w instrukcjach obsługi.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.

Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy je odpowiednio zabezpieczyć balustradami zabezpieczającymi a na czas zmroku i w nocy odpowiednio oświetlić.

10.Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy

zawiadomić zainteresowane instytucje, których urządzenia znajdują się w

bezpośredniej bliskości lub krzyżują się z projektowanymi rurociągami o terminie

rozpoczęcia robót, a roboty wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniach.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemny wykonać próbne

przekopy w celu lokalizacji uzbrojenia i ewentualnej zmiany trasy.

- Na czas prowadzenia robót ustawić odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz

zapewnić właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

- Po ułożeniu rurociągu wykonawca zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych” t. II , Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz Wa-

runkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej i uzgodnieniami bran-

żowymi,

- Rozpoczęcie robót uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Granowie.

Opracował :