6

Jednostka projektowa:

WIESŁAW PIOTROWSKI

„PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE”

ul. Targowa 7

64-300 Nowy Tomyśl

PROJEKT

BUDOWLANY

Kanalizacja sanitarna Bielawy

Kategoria obiektu XXVI w-1,5

Lokalizacja obiektu: Bielawy dz.nr ew. 10/5, 11, 19, 24,

26/5, 29, 30, 31.

Separowo dz.nr ew. 3, 4,22.

Inwestor:  GMINA GRANOWO

ul.Sportowa 2

62-066 Granowo

Opracował :

mgr inż.Wiesław Piotrowski

upr.nr 498/88/PW

WRZESIEŃ, 2016 r.

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

## OPIS  TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

3.  Obszar oddziaływania inwestycji.

4.  Charakterystyka przedsięwzięcia.

5.  Istniejący stan zagospodarowania terenu.

6.  Projektowane rozwiązania.

7.  Odwodnienie wykopów.

8.  Uzbrojenie podziemne terenu.

9. Informacja do planu BIOZ.

10. Uwagi końcowe.

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Mapka poglądowa w skali 1:25000.

2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 z lokalizacją inwestycji.

3. Profile podłużne kolektorów i rurociągu tłocznego.

4. Schematy tłoczni ścieków i studni z uzbrojeniem.

ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

dnia 10.09.2016 r.

2. Decyzja nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydana przez Wójta Gminy Granowo dnia 2.01.2016 r.

3. Decyzja DP.7130.2.72.2016 Zarządu Powiatu w Grodzisku Wielkopolskim dnia

24.08.2016r.

4. Protokół GK.6630.355.2016 z posiedzenia narady koordynacyjnej w

Grodzisku Wielkopolskim z dnia 7.10.2016 r.

5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

6. Potwierdzenie o przynależności projektanta do PIIB.

7. Oświadczenie projektanta.

# OPIS  TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Warunki Techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

dnia 10.09.2014 r.

- Mapy zasadnicze terenu w skali 1:500

- Wizja terenowa i uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienie z właścicielami i użytkownikami gruntów, na których projektowana

jest kanalizacja sanitarna

- Uzgodnienia dotyczące uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1/2016 wydana dnia

4.01. 2016 r. przez Wójta Gminy Granowo.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia”

- Polskie normy branżowe

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowę odcinków kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PCW ø 200 i przykanalików z rur PCW 160 mm w Bielawach, gm. Granowo oraz rurociągu tłocznego PCW ø 110 Bielawy-Separowo z tłocznią ścieków. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Granowie.

W skład opracowania wchodzą:

-  opis projektowanych rozwiązań

-  uzgodnienia

-  część zestawieniowa

-  część graficzna

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Granowo.

3.Obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki nr 10/5,11,19, 24,

26/5, 29, 30 i 31 w Bielawach gm. Granowo oraz działki nr 3, 4 i 22 w Separowie gm. Granowo.

4.Charakterystyka przedsięwzięcia.

| L.p. | # Wyszczególnienie | # Jednostka # miary | # Ilość # jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kolektory kanalizacyjne PCW ø 200 | m | 1111 |
| 2 | Przykanaliki PCW ø 160 | m/szt | 180/27 |
| 3 | Przewierty | m | 27 |
| 4 | Studnie rewizyjne PCW ø 1000 | szt | 4 |
| 5 | Studnia rewizyjna PCW ø 1000 z zasuwą ø 200 mm | szt | 1 |
| 6 | Studnia rozprężna PCW ø 1000 | szt | 1 |
| 7 | Studnie rewizyjne PCW ø 800 | szt | 36 |
| 8 | Tłocznia ścieków | szt | 1 |
| 9 | Rurociąg tłoczny PCW ø 110 | m | 1979 |
| 10 | Studnia z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym. | szt | 3 |
| 11 | Studnia z czyszczakiem i węzłem rozdziału sprężonego powietrza | szt | 2 |
| 12 | Rozebranie i odtworzenie nawierzch- ni asfaltowej i podbudowy | m² | 1346 |
| 13 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej | m² | 12 |

5.Istniejące zagospodarowanie terenu.

Działki nr 11,19, 29, 30 i 31 w Bielawach i działka nr 22 w Separowie znajdują się w pasie drogi powiatowej, działki nr 24 i 10/5 w Bielawach oraz działki nr 3 i 4 w Separowie znajdują się w pasach dróg gminnych. Działka nr 26/5 w Bielawach jest terenem przy szkole podstawowej.

6.Projektowane rozwiązania.

6.1. Lokalizacja rurociągów i tłoczni.

Projektowane odcinki kolektora kanalizacji sanitarnej PCW ø 200 i przykanaliki PCW ø 160 na terenie wsi Bielawy i Separowie oraz rurociąg tłoczny przewidziano ułożyć w poboczu oraz w pasie dróg powiatowej i gminnej.

Tłocznia ścieków zaprojektowana została na terenie działki nr 26/5 w Bielawach.

6.2. Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowej .

Odcinek kolektora kanalizacji sanitarnej w Bielawach zaprojektowano w drodze o nawierzchni asfaltowej, którą przed przystąpieniu do robót ziemnych należy rozebrać łącznie z podbudową.

Gruz z rozbiórki nawierzchni drogi należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

Na projektowanej trasie części przykanalików należy rozebrać nawierzchnię chodnika z betonowej kostki betonowej. Materiał z rozbiórki zachować do ponownego wbudowania.

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi oraz nawierzchnię chodnika.

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi (lub obudową przenośną) z pełną wymianą gruntu rodzimego na dowieziony grunt sypki. Wykopy na przykanalikach poza pasem drogowym można wykonać ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

Wykopy w miejscach kolizji a uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie a pozostałe odcinki wykopów sprzętem mechanicznym.

Rurociągi należy obsypać i zasypać ręcznie gruntem sypkim do 30 cm ponad rurociąg a pozostałą część wykopu mechanicznie.

Po zasypaniu rurociągów grunt w wykopach należy zagęścić zgodnie z wymogami zarządcy drogi a nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora.

6.4. Roboty montażowe.

6.4.1. Kolektory.

Kolektory należy ułożyć rur kanalizacyjnych PCW ø 200 na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm.

Na kolektorach w Bielawach zaprojektowano 4 studnie rewizyjne PCW ø 1000 mm z kinetami rozgałęźnymi oraz 36 studni PCW ø 800 mm z kinetami przelotowymi i rozgałęźnymi. Przed wlotem kolektora grawitacyjnego do tłoczni ścieków przewidziano studnię PCW ø 1000 mm z zasuwą odcinającą ø 200 mm.

Z uwagi na to, że projektowane studnie znajdują się w pasie drogowym należy przykryć je włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

6.4.2. Przykanaliki.

Przykanaliki wykonać z rur kanalizacyjnych PCW ø 160 mm na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm. Przykanaliki doprowadzić do granicy posesji i zamontować zaślepki PCW.

Przejścia przykanalików pod nawierzchnią asfaltową wykonać przewiertami lub przeciskami w rurach osłonowych.

6.4.3. Tłocznia ścieków.

Tłocznia zostanie zamontowana w komorze betonowej ø wewn. 2500mm i wysokości ok. 5,92 m. Ściana komory o grubości min. 15 cm powinna zostać wykonana z betonu min. kl. C35/45 o wodoszczelności min. W8.

Parametry tłoczni ścieków:

- pojemność zbiornika tłoczni – 205 dm³

- wysokość zabudowy – 550 mm

- dopływ maksymalny godzinowy – do 6 m³/h

- wydajność chwilowa w punkcie pracy – 25,4 m³/h

- wysokość podnoszenia H=30,7 m H2O

- nominalna moc silnika pompy ST z wirnikiem otwartym wielokanałowym IP55 –

5,5kW.

Wyposażenie technologiczne tłoczni:

- zbiornik tłoczni (odlew aluminiowy) z wbudowanym rozdzielaczem i 2 separatorami

pokryty powłokami antykorozyjnymi – 1 szt

- pompy wirowe ST z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 kpl.

- zasuwa DN 200 na wlocie wraz z kołnierzem specjalnym – 1 kpl.

- zasuwy DN 100 na rurociągu tłocznym – 2 szt

- klapy zwrotne DN 100 – 2 szt

- trójnik specjalny DN 100 – 1 szt

- kształtki kołnierzowe DN 100 ze stali AISI16L – 1 kpl.

- wentylacja grawitacyjna nawiewna PCW ø 160

- wentylacja mechaniczna nawiewna z wentylatorem kanałowym – 1 kpl.

- wentylacja zbiornika tłoczni z PCW ø 75, z kominkiem ze stali AISI304 – 1 szt

- pompa odwadniająca z poziomym łącznikiem poziomu wraz z osprzętem (zawór

zwrotny kulowy do ścieków i zawór odcinający) i rurociągiem tłocznym PE ø 32

- pokrywa włazu komunikacyjnego 900x900 mm ze stali AISI304 z kominkiem wy-

wiewnym ø 150, z zamkiem, siłownikiem pneumatycznym i blokadą zamknięcia – 1

szt

- drabina złazowa dł. 4,0m ze stali AISI304, stopnie antypoślizgowe, kabłonki – 1 szt

- przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 z zasuwą nożową DN 100 – 1 kpl.

- sprężarka śrubowa wraz z osprzętem – 1 kpl.

- zestaw dozowania biopreparatu – 1 kpl.

- osuszacz powietrza – 1 szt

- przejścia szczelne łańcuchowe – 5 kpl.

- przejście szczelne przepustu kablowego – 1 kpl.

- rozdzielnia sterownicza – 1 kpl.

Wyposażenie rozdzielni sterowniczej:

- Zabezpieczenie przeciwporażeniowe,

- Zabezpieczenie przepięciowe,

- Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz,

- Bezpieczniki obwodów pomocniczych,

- Panel XBT-N400+MT-101,

- Układ rozruchowy łagodny (soft-start),

- Czujnik obecności wody w komorze tłoczni (CPW2zC),

- Włącznik oświetlenia i napięcia wewnątrz komory,

- Przełącznik trybu pracy pomp dla każdej pompy (ręczny/zero/automat),

- Zestaw baterii podtrzymujący funkcję obwodów niskiego napięcia, w tym urządzeń

alarmowych,

- Wyłączniki krańcowe (właz komory, drzwi zewnętrzne szafy sterującej),

- Sygnalizatory alarmowe świetlny i dźwiękowy,

- Amperomierze na każdą z pomp,

- Woltomierz,

- Liczniki czasu pracy,

- Grzałka z termostatem,

- Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem

(agregat-0-sieć),

- Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego,

- Obudowa wewnętrzna stalowa malowana proszkowo.

Na terenie tłoczni należy zamontować hydrant p.poż. ø 80 mm.

6.4.4. Rurociąg tłoczny.

Rurociąg tłoczny należy ułożyć z rur ciśnieniowych PCW ø 110 na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm zachowując głębokość ułożenia minimum 1,5 m.

Ścieki z rurociągu tłocznego odprowadzane będą poprzez studnię rozprężną i odcinek rurociągu grawitacyjnego PCW ø 200 do istniejącej na terenie działki nr 3 w Separowie przepompowni ścieków.

Z uwagi na długość rurociągu tłocznego i średni dopływ ścieków 1,2 m³/h czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym wyniesie ok. 12 godz. co spowoduje biochemiczny rozkład substancji w nich zawartych w warunkach beztlenowych.

Doprowadzi to do powstawania gazów szczególnie uciążliwych dla otoczenia takich jak siarkowodór oraz obniży parametry oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Granowie.

W związku z tym pożądane jest zintegrowanie systemu tłoczenia ścieków z systemem ich napowietrzania.

Przewidziano napowietrzanie ścieków w trzech punktach, jeden w komorze tłoczni i dwa na trasie rurociągu tłocznego.

Na trasie rurociągu tłocznego należy zamontować w dwie studnie betonowe ø 1440 z czyszczakiem rewizyjnym DN 100 i węzłem rozdziału sprężonego powietrza doprowadzanego ze sprężarki w komorze tłoczni rurociągiem PE ø 32.

Napowietrzanie ścieków w rurociągu tłocznym wymaga zastosowania zaworów odpowietrzających o odpowiednich parametrach w związku z tym w trzech najwyższych

punktach rurociągu przewidziano zamontowanie zaworów napowietrzająco – odpowietrzających typu BEV 20-F-50 w studniach betonowych ø 1440.

7.Odwodnienie wykopów.

W miejscach gdzie na trasie projektowanego rurociągu wystąpi podwyższony poziom wody gruntowej wykopy odwodnić powierzchniowo.

Odwodnienie wykopu pod przepompownię ścieków przewidziano odwodnić za pomocą igłofiltrów.

Szczegółowe rozliczenie odwodnienia wykopów nastąpi na podstawie wpisów czasu pracy pomp do dziennika pompowania zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8.Uzbrojenie podziemne terenu.

Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową dostarczoną przez inwestora oraz uzgodnieniami branżowymi na trasie projektowanego rurociągu znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- gazociągi,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociągi wodociągowe,

- przewody światłowodowe,

- rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Nie wyklucza się jednak istnienia w terenie innych niewykazanych na dostarczonych mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

W celu zabezpieczenia urządzeń podziemnych wszelkie roboty ziemne w ich sąsiedztwie wykonywać ręcznie a przed rozpoczęciem robót wykonać odkrywki.

Roboty w miejscach kolizji wykonywać pod nadzorem zainteresowanych jednostek zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1.Zakres robót objętych projektem.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót ziemnych i montażowych przy budowie „Kanalizacja sanitarna Bielawy”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Bielawy i Separowo gm. Granowo.

Szczegółowy zakres robót oraz lokalizację inwestycji podano w punktach 4 i 6.1. opisu technicznego.

9.2.Wykaz istniejących na trasie rurociągu obiektów budowlanych.

Na trasie projektowanego rurociągu znajdują się następujące obiekty budowla-

ne:

- droga o nawierzchni utwardzonej,

- przyłącza gazowe,

- przyłącza wodociągowe,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne,

- przewody światłowodowe.

9.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi.

- przyłącza gazowe,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociąg wodociągowy,

- drzewostan.

9.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych związanych z realizacją inwestycji przewidziane jest wystąpienie następujących zagrożeń:

- wykonywanie wykopów umocnionych o ścianach pionowych głębokości ponad 3 m,

- roboty wykonywane przy pomocy żurawi samochodowych,

- roboty wykonywane w komorze tłoczni ścieków oraz w studniach kanalizacyjnych,

- roboty związane z wykonaniem przejść pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- roboty przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych,

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem i zgęszczaniem gruntu,

- prowadzenie robót w czynnym ruchu drogowym.

9.5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-

alizacji robót.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposób postępowania przy ich wykonywaniu.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu robót sprawuje kierownik budowy, który ma obowiązek opracowania planu BiOZ.

Przed przystąpieniem do wykonywania robot wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Pracownicy wykonujący roboty na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni we właściwy dla wykonywanej pracy sprzęt ochrony osobistej oraz w odzież roboczą. Pracownicy zobowiązani są do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Pracodawca powinien dla pracowników organizować szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zasad szkoleń w dziedzinie BHP.

Wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, protokóły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń z zakresu BHP, itp. powinny znajdować się w dokumentacji budowy.

Na terenie budowy powinien znajdować się opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ.

9.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wy-

nikającym z wykonywania robót.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnić sprawną i skuteczną komunikację, a materiały budowlane powinny być składowane w taki sposób, aby nie narazić przebywających tam osób na niebezpieczeństwo.

W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę istniejących na terenie budowy instalacji naziemnych i podziemnych oraz zobowiązany jest do ich właściwego oznakowania i zabezpieczenia w czasie trwania budowy.

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców a w szczególności zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych robót.

Podczas robót prowadzonych na budowie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących BHP. W szczególności ma obowiązek zadbać by pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

W trakcie robót wykonywanych w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież odblaskową.

Wszelkie maszyny budowlane i inny sprzęt powinien być utrzymywany w pełnej sprawności i obsługiwany być może tylko przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Pracownicy ci muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w instrukcjach obsługi.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.

Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy je odpowiednio zabezpieczyć balustradami zabezpieczającymi a na czas zmroku i w nocy odpowiednio oświetlić.

10.Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy

zawiadomić zainteresowane instytucje, których urządzenia znajdują się w

bezpośredniej bliskości lub krzyżują się z projektowanymi rurociągami o terminie

rozpoczęcia robót, a roboty wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniach.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemny wykonać próbne

przekopy w celu lokalizacji uzbrojenia i ewentualnej zmiany trasy.

- Na czas prowadzenia robót ustawić odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz

zapewnić właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

- Po ułożeniu rurociągu wykonawca zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych” t. II , Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz Wa-

runkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej i uzgodnieniami bran-

żowymi,

- Rozpoczęcie robót uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Granowie.

Opracował :