## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Rozwiązania techniczno – materiałowe zasuw kołnierzowych część nr 1:

- Korpus i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7),

- Opcjonalnie korpus i głowica monolityczna jednoczęściowa z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40.

- Powłoka ochronna korpusu i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm.

- Element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z nawulkanizowaną powłoką z EPDM lub NBR (wewnętrznie i zewnętrznie).

- Opcjonalnie element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z powłoką ochronną jak wyżej, uszczelnienie pomiędzy klinem a korpusem za pomocą uszczelnień elastomerowych trwale połączonych z konstrukcją klina z elementów z powłokami ochronnymi.

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w strefie o-ringowej szlifowany lub polerowany, z gniazdem na osadzenie oringów.

- Kostka zasuwowa mosiężna kuta, oszlifowana bez ostrych krawędzi lub kostka zalana w klinie na stałe (w zależności od konstrukcji klina – serca).

- Przelot zasuwy prosty bez gniazda.

- Zasuwa szczelna w obu kierunkach w zakresie 0-16 bar.

- Zasuwa winna posiadać min. 2 główne oringi.

- Oringi wykonane z EPDM lub NBR lub z innych elastomerów

- Gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) odseparowany od kontaktu z wodą.

- Opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe, pomiędzy tuleją wrzeciona a korpusem z zabezpieczeniem przed wysunięciem; strefa uszczelniająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym jak wyżej.

- Śruby łączące korpus z głowicą ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane całkowicie schowane w gniazdach z zabezpieczeniem przed penetracją wody (masa plastyczną na gorąco) lub połączenie korpusu z głowicą w systemie bez śrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar.

- Kolor zasuwy niebieski.

- Obudowa (trzpień) łącząca, teleskopowa, tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczona przed wysunięciem z gniazda główki wrzeciona zasuwy nierdzewną zawleczką lub w inny sposób uniemożliwiający jego wysunięcie.

- Obudowa (trzpień) teleskopowa ze sprzęgłem z obrobionego mechanicznie odlewu dodatkowo ocynkowanego.

- Połączenie obudowy (trzpienia) teleskopowej z głowicą zasuwy szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem ziemią.

Rozwiązania techniczno – materiałowe hydrantów podziemnych DN 80 ppoż. część nr 2:

- Korpus (kolumna) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7).

- Powłoka ochronna korpusu: wewnątrz emaliowany lub powłoka z proszków epoksydowych, z zewnątrz powłoka z proszków epoksydowych; grubość powłoki ochronnej min. 250µm.

- Stożek zaworu zamykającego (grzybek, tłok uszczelniający) z mosiądzu, z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozją z nawulkanizowaną warstwą z mieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru.

- Prowadzenie stożka zaworu zamykającego (grzybka, tłoka uszczelniającego) w tulei z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

- Czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych.

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne.

- Wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w części uszczelniającej szlifowany.

- Hydrant powinien posiadać min. 2 główne o-ringi umieszczone w tulei mosiężnej.

- Hydrant powinien posiadać deflektor zanieczyszczeń (pokrywa uchwytu kłowego) oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej.

- Hydrant powinien posiadać ochraniacz czworokątny wrzeciona (nasada, kaptur, główka, czop czworokątny).

- Hydrant winien posiadać dodatkowy pierścień uszczelniający części wylotowej (w miejscu montażu stojaka hydrantowego), wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej, uszczelniający styk hydrantu podziemnego ppoż. z uszczelką stojaka hydrantowego.

- Hydrant winien posiadać wyprofilowane uchwyty złącza kłowego (lub inny sposób) uniemożliwiający poluzowanie się (odkręcenie), zamontowanego stojaka hydrantowego w kolumnie hydrantu.

- Śruby łączące ze stali nierdzewnej A2/70.

- Hydrant z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem.

- Hydrant w wykonaniu umożliwiającym bez wykopową naprawę, w przypadku uszkodzenia i wymiany elementów.

Rozwiązania techniczno – materiałowe hydrantów nadziemnych DN 80 ppoż. część nr 3:

- Hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku jego złamania.

- Korpus (kolumna) i głowica hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 
(EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7) pokryty wewnątrz i na zewnątrz farbą z proszków epoksydowych o grubości powłoki min. 250 µm.

- W części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV.

- Opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, głowica z odlewu aluminiowego lub 
z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa (część podziemna 
z zamknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jw.

- Opcjonalnie korpus wykonany ze stopów aluminiowych pokryty powłoką ochronną antykorozyjną.

- Hydrant z obrotową głowicą lub korpusem, umożliwiający ustawienie równoległe do jezdni lub osi wodociągu.

- Przyłącze do węża strażackiego nasada typ B (75) z aluminium szt. 2. Nasada B 75 zabezpieczona przed kradzieżą.

- Głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb ppoż.

- Zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu lub inna możliwość napowietrzenia rurociągu.

- Uszczelnienia hydrantu typu o-ring, elastomerowe lub ceramiczne

- Czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych.

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Czas odwodnienia zgodny z normą PN-EN 1074-6.

- Wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w części uszczelniającej, szlifowany

- Kostka (nakrętka) wrzeciona mosiężna, wykonana metodą prasowania.

- Śruby łączące ze stali nierdzewnej A2-70, nakrętki A4-80.

- W hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

- Stożek zaworu zamykającego (grzybek, tłok uszczelniający) z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony nawulkanizowaną warstwą mieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru.

- Prowadzenie stożka zaworu zamykającego (grzybka, tłoka uszczelniającego) w tulei z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

- Napisy na głowicy i kolumnie w języku polskim.

- Kolor hydrantu – czerwony.

- Hydrant z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem.