Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Składnicach w Kamienicy Królewskiej, Komorowie, Resku, Strzałkowie i Wąwale. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – Składnica w Kamienicy Królewskiej

Zadanie nr 2 – Składnica w Komorowie

Zadanie nr 3 – Składnica w Resku

Zadanie nr 4 – Składnica w Strzałkowie

Zadanie nr 5 – Składnica w Wąwale.

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzanie konserwacji i napraw systemu sygnalizacji pożarowej oraz wykonywanie związanych z tym obowiązków w celu zapewnienia Zamawiającemu bezawaryjnej, ciągłej eksploatacji.

- W zakres zamówienia wchodzą:

- Przeglądy konserwacyjne, w ramach których należy wykonać w szczególności:

- Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania elementów systemu;

- Sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich;

- Sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych;

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek;

- Utrzymanie w czystości wszystkich czujek oraz szczelności (dla czujek izotopowych) w zakresie istotnym dla ich funkcjonowania;

- Sprawdzenie poprawności działania urządzeń włączanych ręcznie;

- Sprawdzenie zabezpieczenia antysabotażowego urządzeń;

- Sprawdzenie urządzeń centralnych i ich obsługi zgodnie z procedurami;

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora,

- Regulacja sygnalizatorów wg potrzeb,

- Kontrola pracy systemu podczas próbnego sprawdzania działania sygnalizatorów automatycznych i ręcznych,

- Nadzór oraz obserwacja poprawności działania całego systemu wraz ze sprawdzeniem komunikacji centrali głównej z pozostałymi urządzeniami ppoż. (tj. systemu klap i żaluzji oddymiających, bram pożarowych, pożarowych wyłączników prądu, bram przemysłowych, przepompowni wody na cele ppoż.) ;

- Sprawdzenie w obecności użytkowników, czy system jest w stanie gotowości.

- Sprawdzenie poprawności pracy centrali systemu i poprawności wydruków,

- Sprawdzenie wszystkich wpisów do książek eksploatacyjnych,

- Coroczne wykonanie pomiarów szczelności czujek izotopowych (w terminach do 31 października 2023 r., do 31 października 2024 r., i do 31 października 2025 r.).

- Przeprowadzenie niezbędnych napraw, w wyniku których zapewniona będzie poprawna i niezawodna praca systemów pomiędzy kolejnymi przeglądami.

- Przeglądy, pomiary i naprawy systemu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i wymaganiami producenta lub na zgłoszenie Zamawiającego.

- Części zamienne i materiały eksploatacyjne – bezpieczniki, środki czyszczące, papier do drukarek, taśma izolacyjna, uszczelki itp. – oraz narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania przeglądu Wykonawca zapewnia na swój koszt.

- Po przeprowadzeniu każdego przeglądu i pomiaru musi być dokonany wpis do odpowiedniej książki i karty pracy, w których będzie określony zakres wykonanych prac oraz potwierdzenie prawidłowego działania systemu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów i pomiarów, tj. koszty robocizny, dojazdów oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin (czas reakcji) od otrzymania powiadomienia o awarii. Wykona w tym czasie czynności zabezpieczające system przed dalszym jego uszkodzeniem oraz w miarę możliwości zapewni funkcjonowanie nieuszkodzonych części systemu. W przypadku zaistnienia  konieczności dostarczenia części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych  niezbędnych do usunięcia awarii,  każdorazowo Wykonawca przedłoży do akceptacji przez Zamawiającego kosztorys naprawy, zawierający wykaz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do jej przeprowadzenia, podając ich ilości i ceny jednostkowe. Zamawiający może zaakceptować kosztorys lub dostarczyć we własnym zakresie wybrane części i materiały ujęte w wykazie, albo odstąpić od zlecenia. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnej naprawy będzie obliczane jako suma wartości usługi, rozliczanej według stawki zaoferowanej za 1 rbh, i wartości materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z kosztorysem, o którym mowa wyżej. Potwierdzeniem wykonania naprawy urządzenia będzie protokół, zawierający co najmniej następujące dane:

- datę i miejsce odbioru;

- przedmiot odbioru;

- ustalenia dokonane w toku odbioru;

- podpisy Stron.

7.  Prace związane z usuwaniem awarii Wykonawca będzie realizował na podstawie odrębnych zleceń a       działania naprawcze zakończy w ciągu 48  godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia zaistniałych awarii oraz wskazanych przez   Wykonawcę usterek dowolnej, wybranej przez siebie firmie.

9. Kwoty usług opcjonalnych:

Zadanie nr 1 – Składnica w Kamienicy Królewskiej 11 825,00zł brutto

Zadanie nr 3 – Składnica w Resku 14 300,00 zł brutto

Zadanie nr 4 – Składnica w Strzałkowie 5 300,00zł brutto

Zadanie nr 5 – Składnica w Wąwale 27 500,00zł brutto

- Zadanie nr 1 – Składnica w Kamienicy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji alarmowej pożaru - zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Składnica w Kamienicy Królewskiej (ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska).

1.	Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wczesnego ostrzegania ppoż.:

Centralka POLON-ALFA 4800 rozbudowana w 2014 r. do modelu 4900

Współpracujące podzespoły:

| Lp. | Element | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | czujka DOR-4046 | 7 |
| 2. | czujka DOT-4046 | 180 |
| 3. | czujka DIO-4046 | 2 |
| 4. | czujka TUN-4046 | 4 |
| 5. | czujka DOP-40 | 2 |
| 6. | czujka EKS 4001 | 2 |
| 7. | przycisk ręczny ROP-4001 | 29 |
| 8. | sygnalizator akustyczny ADC 4001 | 24 |
| 9. | sygnalizator akustyczny SAL-4001 | 12 |
| 10. | sygnalizator akustyczny SAL 4011 | 3 |

2. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie 10 przeglądów konserwacyjnych. Pierwszy przegląd konserwacyjny Wykonawca przeprowadzi w styczniu 2024 roku, a następne w I miesiącach kolejnych kwartałów.

3. Wykonawca zamówienia powinien posiadać aktualną autoryzację POLON-ALFA na konserwację systemu POLON 4000.

- Zadanie nr 2 – Składnica w Komorowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Składnica w Komorowie (07-310 Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 88).

- Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wczesnego ostrzegania ppoż.:

| Lp. | Element | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala POLON 4000 | 1 |
| 2. | Moduł liniowy MSL-2 | 1 |
| 3. | Tablica synoptyczna | 1 |
| 4. | Przycisk ręczny ROP 4001 | 2 |
| 5. | Przycisk ręczny ROP 4001H | 55 |
| 6. | EKS 4001 | 9 |
| 7. | Centrala sterująca AFG 2 | 9 |
| 8. | Sygnalizator akustyczny SAK 1 | 22 |
| 9. | Sygnalizator akustyczny AS 263 | 2 |
| 10. | Sygnalizator akustyczny AS 266 | 16 |
| 11. | Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO 2 Pd | 2 |
| 12. | Czujka DIO 4046 | 324 |

Zakres zamówienia podstawowego obejmuje przeprowadzenie 12 przeglądów konserwacyjnych. Pierwszą konserwację Wykonawca przeprowadzi do końca lipca 2023 roku, a następne raz na kwartał.

- Zadanie nr 3 – Składnica w Resku

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu zabezpieczeń - instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Resku (ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko).

- Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wczesnego ostrzegania ppoż.:

| Lp. | Element | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | centralki IGNIS 1240 POLON ALFA 24-liniowe | 2 |
| 2. | linie dozorowe | 18 |
| 3. | detektor Titanus ProSens z dwoma czujnikami DM-TP-10-L | 6 |
| 4. | detektor Titanus MicroSens z dwoma czujnikami DM-TP-10-L | 1 |
| 5. | zasilacz buforowy EN54C-3A28 + 2 x 25Ah | 6 |
| 6. | zasilacz buforowy EN54C-3A7 + 2 x 7Ah | 1 |
| 7. | rurociągi zasysające (łączna długość ok.714 mb) | 51 |
| 8. | czujniki DIO-37 | 6 |
| 9. | czujniki DOR-35 | 6 |
| 10. | przycisk ręczny ROP-40H | 21 |
| 11. | przycisk ręczny PU-61 | 1 |
| 12. | przycisk ręczny PW-61 | 1 |
| 13. | sygnalizator akustyczny 24DCRO/D | 16 |
| 14. | sygnalizator akustyczny 24DCRO/D | 16 |
| 15. | centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M | 1 |
| 16. | wyłączniki pożarowe prądu zainstalowane w budynkach | 9 |
| 17. | system automatycznego napełniania instalacji hydrantowej | 2 |
| 18. | ręczne włączniki napełniania instalacji hydrantowej | 12 |

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie 12 przeglądów konserwacyjnych. Pierwszą konserwację Wykonawca przeprowadzi do dnia 30.09.2023 r., a następne co trzy miesiące (do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał).

Wykonawca musi posiadać zezwolenia na:

- wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy, potwierdzone świadectwem autoryzacji na projektowanie, instalowanie, programowanie i konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej systemu POLON ALFA i systemów zasysających firmy WAGNER.

- Zadanie nr 4 – Składnica w Strzałkowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu zabezpieczeń - instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczna w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Strzałkowie (62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1).

UWAGA! Ponieważ instalacja oparta na centrali sterującej SCHRACK posiada obowiązującą gwarancję, warunkiem koniecznym dla wykonywania przeglądów jest posiadanie przez Wykonawcę stosownych uprawnień do przeprowadzania przeglądów konserwacyjno-gwarancyjnych chroniących przed utratą gwarancji.

- Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wczesnego ostrzegania ppoż.:

| Lp. | Element | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala POLON-ALFA IGNIS 1080 | 1 |
| 2 | czujki DIO-31A-2, DIO-35, DOR-35, TUP-35 | 162 |
| 3 | przycisk ręczny ROP | 12 |
| 4 | sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 6 |
| 5 | sygnalizator akustyczny zewnętrzny | 6 |
| 6 | wskaźnik zadziałania WZ-31 | 1 |
| 7 | akumulator 12V/6,5Ah | 2 |
| Uwaga! Urządzenia zamontowane są na różnych wysokościach przy czym najwyżej znajdują się czujki na wysokości około 9,5m licząc od podłoża |

| Lp. | Element | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala SCHRACK Integral IP MXF z drukarką | 1 |
| 2 | Czujka wielosensorowa SCHRACK CUBUS MTD 533X | 168 |
| 3 | Przycisk ręczny ROP SCHRACK MCP 545X | 25 |
| 4 | Sygnalizator akustyczno-optyczny typu SA-K7N | 24 |
| 5 | Moduł wyjścia SCHRACK BX-IOM | 26 |
| 6 | Moduł wejść SCHRACK BX-IM4 |  |
| 7 | Moduł sterujący SCHRACK wejść/wyjść BX-OI3 |  |
| 8 | Moduł przekaźnikowy SCHRACK BX-REL4 |  |
| 9 | Uniwersalny wskaźnik zadziałania SCHRACK BX-UPI |  |
| 10 | Moduł sterujący wejść/wyjść SCHRACK BX-O214 |  |
| 11 | Moduł wyjścia BX-O1 |  |
| 12 | Moduł wejść BX-I2 |  |
| 13 | Zasilacz buforowy | 4 |
| Uwaga! Urządzenia zamontowane są na różnych wysokościach przy czym najwyżej znajdują się czujki na wysokości około 12m licząc od podłoża |

- Przeglądy i naprawy systemu opartym na centrali IGNIS 1080 należy wykonywać kwartalnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i wymaganiami producenta lub na zgłoszenie Zamawiającego, przy czym pierwszy przegląd zostanie wykonany w terminie do dnia 31 czerwca 2023 roku, a następne raz na kwartał. (łącznie 12 przeglądów).

- Przeglądy i naprawy systemu opartym na centrali SCHRACK należy wykonywać co najmniej 1 raz w roku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i wymaganiami producenta lub na zgłoszenie Zamawiającego, przy czym pierwszy przegląd zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku (łącznie 3 przeglądy).

- Każdy przeprowadzony przegląd, w tym przegląd konserwacyjno- gwarancyjny systemu opartym na centrali Schrack, lub usunięcie awarii musi być udokumentowane 
w  książce oraz karcie pracy, w których będzie określony zakres wykonanych prac oraz potwierdzenie prawidłowego działania systemu.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu opartym na centrali IGNIS 1080 i konieczności dostarczenia części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych innych niż niezbędne do wykonania przeglądu, Wykonawca przedłoży do akceptacji przez Zamawiającego kosztorys naprawy, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru dostawcy materiałów i części w odrębnym postępowaniu.

- W formularzu ofertowym należy wyszczególnić ceny jednostkowe netto wraz z niezbędnymi kosztami dojazdu do Składnicy RARS w Strzałkowie oraz koszt 1 rbh dla usunięcia awarii systemu. W przypadku konieczności zakupienia części zamiennych do systemu sygnalizacji, koszt ich zakupu będzie pokrywany na podstawie kosztorysu, a naprawy wg stawki dla 1 rbh pomnożonej przez ilość czasu niezbędną do usunięcia awarii.

- Zadanie nr 5 – Składnica w Wąwale

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji alarmowej pożaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną, w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnicy w Wąwale (Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki).

- Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wczesnego ostrzegania ppoż.:

| Lp. | Element | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygn. pożaru (IGNIS typ 1080) | 1 |
| 2. | Centralka sygn. pożaru (IGNIS typ 1240) | 2 |
| 3. | Czujka izotopowa dymu (typ DIO-37) | 455 |
| 4. | Czujka optyczna dymu (typ DOR-40) | 7 |
| 5. | Czujka temperatury (typ TUP-35) | 194 |
| 6. | Czujka temperatury (typ TUP-40) | 8 |
| 7. | Ręczny ostrzegacz pożaru (typ ROP-63) | 30 |
| 8. | Czujka płomienia (typ PPO- 30) | 60 |
| 9. | Sygnalizator akustyczny | 6 |
| 10. | Zasilacz (typ ZSP-135-D) | 1 |

- Zakres zamówienia podstawowego obejmuje przeprowadzenie 13 przeglądów konserwacyjnych.               Pierwszą konserwację Wykonawca przeprowadzi w terminie do dnia 30.06.2023 r. a następne raz na kwartał.