ZAM.272.1.6.2024					                  Brzeg, dnia 14.05.2024 r.

Wyjaśnienie  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)                        oraz wyznaczenie terminu wizji lokalnej

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. »Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie«”

- Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia                                11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej „ustawa Pzp”, dnia 06.05.2024 r. otrzymał wniosek od wykonawcy                 o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.                                 2 ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

- instalacja LAN - proszę o podanie danych technicznych routera w istniejącej szafie GPD w budynku K3

- proszę o podanie czasu podtrzymania zasilaczy UPS w szafach GPD, LPD1                      i LPD2 .

Odpowiedź:

Należy zastosować UPS zgodnie ze STWiOR:

Moc pozorna / czynna: 1000VA  / 900W,

Rodzaj UPS: Online 1-fazowy 1/1,

Technologia: TDC (prawdziwa podwójna konwersja),

Power Factor wyjściowy: 0.9,

Rodzaj obudowy: RACK 19 / TOWER,

Wyjścia: 8x IEC C13 (4 programowalne),

Rodzaj baterii: wbudowane (3x 12V/9Ah),

Czas podtrzymania: 8 minut (przy obciążeniu 100%),

Porty komunikacyjne: USB, RS-232, TVSS

Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny,

Wyłącznik EPO - natychmiastowe odłączenie zasilania,

Zimny start umożliwia uruchomienie UPS z baterii,

Wbudowany panel kontrolno-monitorujący LCD,

Złącze dla zewnętrznego modułu bateryjnego,

Inteligentny slot na moduł rozszerzeń,

SNMP, AS400, RS485, szyny RACK,

Należy zastosować router w budynku projektowanym w szafie GPD oraz w szafie budynku K3. Routery spięte połączeniem światłowodowym

Parametry routera przewodowego:

Rodzaje wejść/wyjść

RJ-45 10/100/1000 (LAN) – min 2 szt.

RJ-45 10/100/1000 (WAN) – min 1 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) – min 2 szt.

SFP 100/1000 – min 1 szt.

Obsługiwane standardy: 802.1 q, 802.3, 802.3 ab, 802.3 u, 802.3 x, 802.3 z

Zarządzanie i konfiguracja

Strona WWW

Aplikacja

Dodatkowe funkcje

Obsługa VPN Pass-Through

Serwer VPN

DDNS

DHCP

NAT

Dodatkowo

Przycisk Reset

Zapora SPI Firewall

WIZJA LOKALNA

- Zamawiający, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 13.05.2024  r.  wpłynął wniosek o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

W związku z powyższym, wizja lokalna odbędzie się dnia 15.05.2024 r.                                   o godz. 10.00.  Zbiórka wykonawców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków  (uprzejmie prosimy o punktualne przybycie).

Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji lokalnej nie jest obowiązkowe                     w rozumieniu art. 281 ust. 2 pkt.12) ustawy PZP tj.  oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

(—)

Jacek Monkiewicz

Sporządziła dn. 14.05.2024 r. Aleksandra Kurpiel

Sprawdziła dn. 14.05.2024 r. Anna Woroszczuk-Preis