| URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VD20 | DN 100/40/65 | K | - 0,1 | 80 | Kolumna odgazowywacza próżniowego Ø900 mm, AISI304 | EUROWATER |  |
| 2 | CV | DN 40 | K | 0,6 | 80 | Schładzacz oparów WB250 | EUROWATER | Element układu próżniowego |
| 3 | WH | DN 65 | K | 1,6 | 90 | Wymiennik ciepła XB66L-SB-1-40 | DANFOSS/ EUROWATER | Element systemu regulacji |
| 4 | CS | DN 20 | GZ ¾” | 0,6 | 80 | Chłodnica próbek Typ B8THx10 | EUROWATER |  |
| 5 | ZWU | --- | --- | --- | 30 | Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej (zimnej) | istniejący |  |
| 6 | ZWZ | --- | --- | --- | 60 | Zbiornik pośredni (dawnego odgazowywacza termicznego) | Istniejący |  |
| 7 | FW1 | DN 50 | K | 1,6 | 90 | Filtr workowy nerki ciepłowniczej FWG-7 | EUROWATER |  |
| 8 | Zd1 | DN 15 | GZ ½” | 0,6 | 30 | Zestaw dozujący do korekcji siarczynowej Typ DDC-0610 #97721359 o wydajności Q=6 l/h, P=10 bar, ze zbiornikiem 100 litrów #98150051, czujnikiem poziomu min. i mieszadłem elektrycznym #98164609 | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 9 | Zd2 | DN 15 | GZ ½” | 0,6 | 30 | Zestaw dozujący do korekcji siarczynowej Typ DDC-0907 #97721428 o wydajności Q=9 l/h, P=7 bar, ze zbiornikiem 200 litrów #98150053 , czujnikiem poziomu min. i mieszadłem elektrycznym #98165152 | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 10 | UWCT | --- | --- | --- | 60 | Zbiornik zużytej wody chłodzącej | EUROWATER | Element układu próżniowego |
| POMPY i NAPĘDY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CWP 1 | DN32/DN25 | GW 5/4”/1” | 0,6 | 30 | Pompa wody chłodzącej CM 5-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N # 98664188 N = 1,5kW, 3x400VAC | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 12 | CWP 2 | DN32/DN25 | GW 5/4”/1” | 0,6 | 30 | Pompa wody chłodzącej CM 5-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N # 98664188 N = 1,5 kW, 3x400VAC | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 13 | RP 1 | DN 40 | GW 3/2” | 1,0 | 60 | Pompa uzupełniania odgazowywacza z ZWM2 CM 10-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N # 99083477 N = 2.2kW; 3 x 400V | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 14 | RP 2 | DN 40 | GW 3/2” | 1,0 | 60 | Pompa uzupełniania odgazowywacza z ZWM2 CM 10-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N # 99083477 N = 2.2kW; 3 x 400V | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 15 | RNP1 | DN 50 | K | 1,0 | 80 | Pompa wody odgazowanej CR 15-5 A-F-A-E-HQQE # 96501896 N = 4,0 kW, 3x400V | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 16 | RNP2 | DN 50 | K | 1,0 | 80 | Pompa wody odgazowanej CR 15-5 A-F-A-E-HQQE # 96501896 N = 4,0 kW, 3x400V | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 17 | PUA1 |  |  |  |  | Pompa uzupełniania awaryjnego | ISTNIEJĄCA |  |
| 18 | PUA2 |  |  |  |  | Pompa uzupełniania awaryjnego | ISTNIEJĄCA |  |
| 19 | CP | DN 50 | K | 1,0 | 80 | Pompa cyrkulacyjna Typ CR15-2 A-F-A-E-HQQE #96501698 (2,2 kW, 3x400V) | Grundfos/ EUROWATER |  |
| 20 | UCWP | DN25 | GW 1” | 1,0 | 60 | Pompa zużytej wody chłodzącej CM 3-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N # 96807026 N = 0,46 kW, 3x400VAC | GRUNDFOS/ EUROWATER |  |
| 21 | VP | DN 40 | K | -0,1 | 80 | Pompa próżniowa Typ RVS-7/24 N=3,0 kW, 3x400V | ROBUSCHI/ EUROWATER | Element układu próżniowego |
| 22 | M1 |  |  |  |  | Napęd mieszadła Zd1 0,25kW, 1x230V, 50Hz #98164609 |  | W dostawie ZD1 |
| 23 | M2 |  |  |  |  | Napęd mieszadła Zd2 0,25kW, 1x230V, 50Hz #98165152 |  | W dostawie ZD2 |
| ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EV1 | DN 32 | GW 5/4” | 0,6 | 50 | Elektrozawór wody chłodzącej Typ 2N32 SS 230VAC | EUROWATER | Element układu próżniowego |
| 25 | EVT | DN 40 | GW 3/2” | 0,6 | 80 | Elektrozawór odcinający wodę grzewczą Typ 2N40SS 230VAC | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 26 | EV2 | DN 40 | GW 3/2” | 0,6 | 35 | Elektrozawór odcinający uzupełnianie kolumny Typ 2N40SS 230VAC | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 27 | EV3 | DN 40 | GW 3/2” | 0,6 | 35 | Elektrozawór odcinający nitkę nerki Typ 2N40SS 230VAC | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 28 | CVT1 | DN 40 | S | 0,6 | 120 | Zawór regulacyjny podgrzewu Typ RV122 P2431- 25/150-40/W + siłownik ANT 11.11 | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 29 | CVT2 | DN50 | K | 2,5 | 140 | Trójdrogowy zawór regulacyjny temperatury podgrzewu (NO) RV 113 M 6431 25/150-050 + siłownik ANT 40.11R 24 VDC | LDM / EUROWATER |  |
| 30 | CV1 | DN 40 | S | 0,6 | 120 | Zawór regulacyjny uzupełniania odgazowywacza Typ RV122 P2431- 25/150-40/W + siłownik ANT 11.11 | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 31 | CV2 | DN 40 | S | 0,6 | 120 | Zawór regulacyjny nitki nerki Typ RV122 P2431- 25/150-40/W + siłownik ANT 11.11 | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| URZĄDZENIA POMIARÓW ZDALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | FIQS 01 | DN40 | GZ 3/2” | 1,0 | 90 | Impulsowy pomiar przepływu uzupełniania kolumny odgazowywacza Typ GMDM-I AC + Moduł Impuls IWM-PL3, zasilanie bateryjne | BMeters / EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 33 | FIQS 02 | DN40 | GZ 3/2” | 1,0 | 90 | Impulsowy pomiar przepływu nitki „nerki” Typ GMDM-I AC + Moduł Impuls IWM-PL3, zasilanie bateryjne | BMeters / EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 34 | L4 |  |  |  |  | Pomiar wody uzupełniania awaryjnego | ISTNIEJĄCY | Do weryfikacji |
| 35 | FT01 | DN15 | G ½” | 1,0 | 60 | Czujnik przepływu wody chłodzącej pompę VP | EUROWATER | Element układu próżniowego |
| 36 | PIA 01 |  | GZ ½” |  |  | Analogowy pomiar ciśnienia w kolumnie odgazowywacza Typ MBS 3000 / 060G5902 -1,00 .. 0,00 bar Gwint zewnętrzny 1/4” + przejściówka ¼”- ½ | DANFOSS/ EUROWATER | Element kolumny odgazowywacza |
| 37 | PIA 02 |  | GZ ½” |  |  | Analogowy pomiar ciśnienia za pompą cyrkulacyjną Typ MBS 3200/ 060G3250 0,0 .. 4,00 bar (abs) | DANFOSS/ EUROWATER |  |
| 38 | PIA 03 |  |  |  |  | Analogowy pomiar ciśnienia w kolektorze powrotnym sieci | ISTNIEJĄCY | Sygnał do powielenia przez separator |
| 39 | PIR 01 |  | ------ |  |  | Presostat kontroli ciśnienia wody chłodzącej układ próżni | EUROWATER | Element układu próżniowego |
| 40 | TIA 01 |  | GZ ½” |  |  | Analogowy pomiar temperatury w kolumnie odgazowywacza typ MBT 3560 / 084Z4031 zakres pomiarowy 0-100oC długość zabudowy 100 mm przyłącze procesowe GZ ¼”+ kieszeń 084Z7259 GZ ½” | DANFOSS/ EUROWATER | Element kolumny odgazowywacza |
| 41 | TIA 02 |  | GZ ½” |  |  | Analogowy pomiar temperatury za wymiennikiem ciepła typ MBT 3560 / 084Z4031 zakres pomiarowy 0-100oC długość zabudowy 100 mm przyłącze procesowe GZ ¼”+ kieszeń 084Z7259 GZ ½” | DANFOSS/ EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 42 | TIA 03 |  | GZ ½” |  |  | Analogowy pomiar temperatury za zaworem CVT2 typ MBT 3560 / 084Z4031 zakres pomiarowy 0-100oC długość zabudowy 100 mm przyłącze procesowe GZ ¼”+ kieszeń 084Z7259 GZ ½” | DANFOSS/ EUROWATER |  |
| 43 | TIA 04 |  | GZ ½” |  |  | Temperatura wody pomiarowej (w sondzie tlenu) |  |  |
| 44 | LI 01 |  | ----- |  |  | Czujnik poziomu alarmowego w kolumnie Typ RWI-016 | Honsberg/ EUROWATER | Element kolumny odgazowywacza |
| 45 | LI 02, LI 03 |  |  |  |  | Czujnik poziomu roboczego / alarmowego w UWCT Typ Liquifloat T FTS20 | E&H/ EUROWATER | Element układu próżniowego |
| 46 | LI 04 |  | --------- |  |  | Pływakowy czujnik poziomu minimum w zbiorniku ZD1 | GRUNDFOS/ EUROWATER | W dostawie ZD1 |
| 47 | LI 05 |  | --------- |  |  | Pływakowy czujnik poziomu minimum w zbiorniku ZD2 | GRUNDFOS/ EUROWATER | W dostawie ZD2 |
| 48 | LIA 01 |  | GZ 1/2” |  |  | Analogowy pomiar poziomu w kolumnie odgazowywacza | EUROWATER | Element kolumny odgazowywacza |
| 49 | LIA 02 |  | GZ 1/2” |  |  | Analogowy pomiar poziomu w zbiorniku ZWZ | Istniejący |  |
| 50 | TLEN |  |  |  |  | Pomiar tlenu wody odgazowanej sonda – nr kat. 52206406 przetwornik analityczny M200. 2-CH ½DIN – wspólny z sondą pH specyfikowany pozycja niżej kabel – 59902193 housing pomiarowy – wyspecyfikowany pozycja niżej |  |  |
| 51 | PH |  |  |  |  | Pomiar pH wody odgazowanej pH sonda – nr kat. 52003693 kabel – 59902193 housing pomiarowy (3 szt.) - 58084020 |  |  |
| RĘCZNE ZAWORY REGULACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | MCV1 | DN 25 | GW 1” | 0,6 | 40 | Zawór regulacji chłodzenia oparów | EUROWATER | Element układu próżniowo-pompowego |
| 53 | MCV2 | DN 15 | GW ½” | 0,6 | 40 | Zawór regulacji chłodzenia pompy próżniowej | EUROWATER | Element układu próżniowo-pompowego |
| 54 | MCV3 | DN 15 | GW ½” | 0,6 | 40 | Zawór regulacji obcego powietrza | EUROWATER | Element układu próżniowo-pompowego |
| 55 | MCV4 | DN 25 | GW 1” | 0,6 | 80 | Zawór regulacji cyrkulacji wewnętrznej | EUROWATER | Element układu podgrzewu i regulacji |
| 56 | MCV5 | DN8 | GW | 1,0 | 80 | Zawór regulacyjny poboru próbek CAMOZZI | EUROWATER | Element tablicy pomiarowe |
| 57 | MCV6 | DN20 | GW | 1,0 | 30 | Zawór regulacyjny chłodzenia próbek Typ Hydrocontrol VTR | OVENTROP/ EUROWATER | Element tablicy pomiarowe |
| FILTRY I ZAWORY ZWROTNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | FW | DN 50 | K | 1,6 | 90 | Filtr workowy nerki ciepłowniczej typ FWG-7 | EUROWATER |  |
| 59 | FS1 | DN 25 | GW 1” | 1,0 | 30 | Filtr skośny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompą CWP1 | VALVEX | Lub równoważny |
| 60 | FS2 | DN 25 | GW 1” | 1,0 | 30 | Filtr skośny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompą CWP2 | VALVEX | Lub równoważny |
| 61 | FS3 | DN 40 | GW 3/2” | 1,0 | 60 | Filtr skośny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompą Rp1 | VALVEX | Lub równoważny |
| 62 | FS4 | DN 40 | GW 3/2” | 1,0 | 60 | Filtr skośny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompą Rp2 | VALVEX | Lub równoważny |
| 63 | NRV1 | DN 32 | MK | 0,6 | 80 | Zawór zwrotny oparów | EUROWATER | Element układu próżni |
| 64 | NRV2 | DN 32 | GW 5/4” | 0,6 | 60 | Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej za pompą UCWP | dowolny |  |
| 65 | NRV3 | DN 40 | GW 3/2” | 0,6 | 60 | Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej za pompą RP1 | dowolny |  |
| 66 | NRV4 | DN 40 | GW 3/2” | 0,6 | 60 | Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej za pompą RP2 | dowolny |  |
| 67 | NRV5 | DN 32 | S | 0,6 | 80 | Zawór zwrotny cyrkulacji wewnętrznej | EUROWATER | Element systemu regulacji |
| 68 | NRV6 | DN 50 | S | 0,6 | 80 | Zawór zwrotny wody uzupełniającej kolumnę | EUROWATER | Element systemu regulacji |
| 69 | NRV7 | DN 50 | MK | 1,0 | 130 | Zawór zwrotny czynnika grzewczego | dowolny |  |
| 70 | NRV8 | DN15 | GZ1/2” | 1,0 | 35 | Zawór dozujący ZD1 |  | W dostawie ZD1 |
| 71 | NRV9 | DN15 | GZ1/2” | 1,0 | 35 | Zawór dozujący ZD1 |  | W dostawie ZD2 |
| 72 | NRV10 | DN 25 | GW 1” | 0,6 | 30 | Zawór zwrotny za pompą CWP1 | dowolny |  |
| 73 | NRV11 | DN 25 | GW 1” | 0,6 | 30 | Zawór zwrotny za pompą CWP2 | dowolny |  |
| 74 | NRV12 | DN 50 | MK | 1,0 | 80 | Zawór zwrotny za pompą RNP1 | dowolny |  |
| 75 | NRV13 | DN 50 | MK | 1,0 | 80 | Zawór zwrotny za pompą RNP2 | dowolny |  |
| 76 | NRV14 | DN 65 | MK | 1,0 | 80 | Zawór zwrotny za pompami RNP | dowolny |  |

Oznaczenia rodzajów połączeń:   K-kołnierzowe;   MK - międzykołnierzowe, S-spawane;  GW –gwint wewnętrzny;  GZ- gwint zewnętrzny;

Kolor czarny – dostawa Eurowater    Kolor czerwony – dostawa wykonawcy instalacji lub elementy istniejące