

Łódź, dn. 2019.12.27

W związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu zmywalni w Pawilonie H na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego Łodzi zwracam się z zapytaniem o wycenę usługi na wyposażenie zmywalni i magazynu czystego.

Zapytanie ofertowe obejmuje następujące pomieszczenia znajdujące się w projekcie:

- pomieszczenie myjni 9,85 m2

- magazyn czysty 9,78 m2

**Zamawiający w pomieszczeniu myjni przewiduje następujące wyposażenie:**

1. Zmywarko –wyparzarka kapturowa 2 szt.

- wyposażona w moduł do trmodezynfekcji od temperatury 90ºC i powyżej, gdzie temperatura 90ºC jest tą najniższą jaką wymaga zamawiający,

- mycie w temperaturze od 65 ºC i powyżej, gdzie temperatura 65 ºC jest tą najniższą jaką wymaga zamawiający,

- wyposażona w odzysk ciepła z powietrza odlotowego,

- wymiary po zewnętrznej (szer.x wys.x gł) w przedziale od 720/735 x 2185x 800 mm ( z uchwytami ).

- wbudowany moduł uzdatniania wody,

-wysokość załadunku co najmniej 505 mm

- automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura

- urządzenie musi zapewnić wydajność w ciągu od 1,5 godziny do max 2 godzin umycie i termodezynfekcję : 300 szt. talerzy płaskich i 300 szt. talerzy głębokich, 300 szt. kubków, 300 szt. sztućców. Podane parametry wydajności musi spełniać pojedyncze urządzenie. Zamawiający oczekuje informacji jeżeli taka będzie konieczna ile koszy poza tymi jakie są w standardzie musiałby dokupić i jakich, aby zaproponowane przez oferenta urządzenie spełniało powyższe parametry mycia i termodezynfekcji.

- podłączenie pod prąd trójfazowy 400V,

- karta identyfikacji produktu i inne posiadane przez oferenta dokumenty do proponowanego urządzenia.

2. stół ze stali nierdzewnej

- wbudowany zlew dwukomorowy 80 cm w jednej komorze,

- wycięty otwór z przykryciem na możliwość założenia worka na odpady,

- bateria umywalkowa gastronomiczna z prysznicem,

- półka pod blatem

3. blat ze stali nierdzewnej pomiędzy zmywarkami również pod blatem półka,

4. stół ze stali nierdzewnej odkładczy z półką pod blatem,

5. 2 razy okienka podawcze suwane zgodnie z rysunkiem załączonym do zapytania ofertowego.

**Pomieszczenie magazynu czystego:**

1. 2 szt. regałów magazynowych aluminiowych – 4 półkowy ( rama wykonana z aluminium, półki z polipropylenu, możliwość rozbudowy i tworzenia regałów narożnych, do samodzielnego montażu. Wielkość dopasowana do wymiarów pomieszczenia magazyn czysty

Zaproponowane urządzenia i wyposażenie musi posiadać odpowiednie certyfikaty i normy wymagane dla gastronomii.

Termin realizacji wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem urządzeń do 20 lutego 2020 roku. Termin ten może ulec zmianie (wydłużeniu) w zależności od wykonania robót budowlanych.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty od zamontowanych urządzeń w tym karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej **( warunek konieczny )**, powinna zawierać wycenę każdego elementu osobno w cenach netto i brutto.

Oferent powinien wskazać okres i zasady konserwacji urządzeń oraz okresy gwarancyjne na poszczególne urządzenia i meble.

Oświadczenia oferenta w formie pisemnej, że zaproponowane urządzenia będą mogły uzyskać temperaturę mycia min. 65 ºC i temperaturę termodezynfekcji min. 90ºC. – **warunek konieczny.**

Do zapytania został dołączony rzut pomieszczeń zmywalni w PDF zawierający wszystkie niezbędne wymiary pomieszczeń. Na jego podstawie oferent zobowiązany jest do przestawienia wyposażenia meblowego i urządzeń.

Zamawiający dołączył również wzór umowy i wymagane warunki gwarancji oraz świadczenia serwisu**. Druk warunki gwarancji należy wypełnić podczas składania oferty.**

Termin płatności w 3 równych ratach . Pierwsza po 30 dniach od daty wystawienia fv, druga po 60 dniach i trzecia po 90 dniach.

**Oferty proszę składać do 2 stycznia 2020 do godziny 12.00 przez platformę zakupową** [**https://platformazakupowa.pl/**](https://platformazakupowa.pl/)**.**

**Podstawą wyboru złożonych ofert będzie kryterium najniższej ceny.**

**Pytania proszę zadawać tylko poprzez platformę zakupową.**