Znak: BI.I.271.3.2024 Radomyśl Wielki, 04.04.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści***

***specyfikacji warunków zamówienia***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda”**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z GRP. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyłącznie do wbudowania zbiornik prefabrykowany z GRP lub o równoważnych parametrach.

Nie dopuszcza się zbiorników wykonanych z betonu lub składanych na miejscu.

**Pytanie nr 2**

Zgodnie z zapisami SWZ oraz STWIOR zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii jednocześnie nie dopuszcza rozwiązań prototypowych. Z uwagi na fakt, że technologia kontenerowych oczyszczalni ścieków, wymaga powtarzalności, doświadczenia oraz dużego zaplecza technicznego oraz utrzymania gwarancji, proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy zamawiający wymaga, aby proponowana oczyszczalni ścieków pochodziła od producenta, którego oczyszczalnie w wymaganej w SWZ technologii funkcjonują poprawnie min. okres 3 lat na dzień składania oferty w wielkości nie mniejszej niż w projekcie na dwóch obiektach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii, ani rozwiązań prototypowych.

Zamawiający nie wymaga, aby proponowana oczyszczalnia ścieków pochodziła od producenta, którego oczyszczalnie w wymaganej w SWZ technologii funkcjonują poprawnie min. okres 3 lat na dzień składania oferty w wielkości nie mniejszej niż w projekcie na dwóch obiektach.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej zostały określone w Dziale VIII, ust. 2 pkt 4 Instrukcji dla Wykonawców.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia obiektów referencyjnych w celu weryfikacji ofert oraz zgodności z przedmiotem zamówienia wraz ze złożoną ofertą od oferowanego dostawcy urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia obiektów referencyjnych w celu weryfikacji ofert oraz zgodności z przedmiotem zamówienia wraz ze złożoną ofertą od oferowanego dostawcy urządzenia.

Zamawiający na etapie realizacji przed wbudowaniem oczyszczalni będzie wymagał przedłożenia certyfikatu oraz DTR.

**Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.**

**Kierownik Zamawiającego**

**Józef Rybiński**