**ZP.271.2.2024** Aleksandrów Łódzki, dn. 29.03.2024 r.

**Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Karolew i Nakielnica”**

1. **Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający zgodzi się na wybudowanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury dwuwarstwowej PE RC ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wybudowanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury dwuwarstwowej PE RC, pod warunkiem przedstawienia profilu przewiertu w dokumentacji powykonawczej oraz paszportów zgrzewów.**

**Pytanie 2:**

Proszę o uszczegółowienie materiału. Czy do budowy sieci wodociągowej należy wykorzystać rury z typoszeregu PE 100 SDR17 tak jak podano w przedmiarze ?

**Odpowiedź:**

**W części Ogólna charakterystyka obiektu przedmiarów obejmujących zarówno budowę sieci wodociągowej jak i budowę przyłączy wodociągowych omyłkowo zostały wskazane rury SDR17. W części opis i wyliczenia obu przedmiarów zostały prawidłowo wskazane rury SDR 11. Zamawiający wymaga zastosowania rur SDR 11 parametry rury P >= 1,60 MPa – armatura zaporowa, kołnierze dociskowe dostosowane muszą być do tego wymogu.**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji części Ogólna charakterystyka obiektu obu przedmiarów w ten sposób, że w każdym miejscu, w którym dotychczas przywołano rury SDR 17 należy przyjąć rury SDR 11. Przedmiary zmienione w części Ogólna charakterystyka obiektu stanowią załącznik do niniejszego Wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ.**

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający zgodzi się na studnie wodomierzowe DN1000 z tworzywa PE?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni wodomierzowych DN1000 z tworzywa PE pod warunkiem aby studnie osadzać zgodnie z wytycznymi producenta, króćce wlot/wylot spawane do płaszcza studni, montaż osprzętu na konsoli wodomierzowej.**

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie edytowalnej wersji przedmiarów robót (ath), co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny zadania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający jednocześnie z publikacją niniejszego Wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ publikuje**

**przedmiary robót, uwzględniające zmiany w części Ogólna charakterystyka obiektu o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2 w wersji edytowalnej (ath).**

1. **W związku z modyfikacją Ogólnej charakterystyki obiektu obu przedmiarów Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ**
2. **Zmiana nr 1** (dot. Rozdz. **XIV pkt 1 SWZ**)

Zapis przed zmianą:

„**Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.05.2024 r.**”

Zapis po zmianie:

„**Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.05.2024 r.**”

1. **Zmiana nr 2** (dot. Rozdz. **XVI pkt 1 SWZ**)

Zapis przed zmianą:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **03.04.2024 r. do godz. 11.00**.”

Zapis po zmianie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **08.04.2024 r. do godz. 11.00.”**

1. **Zmiana nr 3** (dot. **Rozdz. XVII pkt 1 SWZ**)

Zapis przed zmianą:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.04.2024 r. do godz. 11.30.”**

Zapis po zmianie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.04.2024 r. do godz. 11.30**.”

**Z up. Burmistrza**

**-/-**

**Leszek Filipiak**

**Zastępca Burmistrza**