Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Znak postępowania: RGK 271.1.2021

„Dostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem i serwisem online oraz ich montaż i uruchomienie w budynkach mieszkalnych i budowlach w miejscowości Leżachów, Czerwona Wola, Dobra i Czerce”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

  - Kod CPV 38421100 – 3 - Wodomierze;

  - Kod CPV 32230000 – 4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą;

  - Kod CPV 48000000 – 8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;

  - Kod CPV 72263000 – 6 - Usługi wdrażania oprogramowania.

- Zakres, cel i metody realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wymianę- montaż i uruchomienie:

- Wodomierzy statycznych z  wbudowanymi modułami do zdalnego odczytu –  545 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”) wyposażonych w nadajnik radiowy

- Wodomierzy statycznych z wbudowanymi modułami do zdalnego odczytu –  64 szt. (posiadający gwint króćców wodomierza 1/2”) wyposażonych w nadajnik radiowy

- Wodomierzy statycznych z wbudowanymi modułami do zdalnego odczytu – 2 szt. 2”; 2szt 1 1/2” i 2 szt. 1” -  wyposażonych w nadajnik radiowy

- Demontaż starego wodomierza, montaż nowego wodomierza, montaż plomby, sprawdzenie szczelności, spisanie protokołu  z wymiany oraz ze stanem starego i nowego wodomierza

- Zestawu do zdalnego odczytu składającego się z odbiornika, komputera przenośnego (netbooka lub notebooka) i oprogramowania obsługującego zdalny odczyt do 2500  urządzeń – 1 szt.

- Szkolenia pracowników do obsługi systemu

Efektem realizacji zamówienia ma być uruchomienie zintegrowanego rozwiązania, które umożliwi m.

in.:

- inkasentom – pracownikom Urzędu Miasta i Gminy   w Sieniawie  (dalej: UMiG) - dokonywanie zdalnych odczytów wodomierzy,

- odpowiednim pracownikom UMiG wystawianie dokumentów sprzedaży (faktur) na podstawie ww. odczytów,

W związku z powyższym, elementy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być ze sobą powiązane, w tym m.in.:

- wodomierze, posiadające odpowiedni moduł umożliwiający zdalny odczyt, muszą przesyłać informacje o stanie wodomierza do zestawu inkasenckiego (składającego się z odbiornika do zdalnego odczytu oraz komputera przenośnego, na którym odczyty są zapisywane),

- dane zapisane na komputerze wchodzącym w skład zestawu inkasenckiego muszą zostać zaimportowane do systemu obsługującego sprzedaż wody, funkcjonującego w UMiG, oprogramowanie powinno generować pliki do wymiany danych w formacie CSV

- w systemie obsługującym sprzedaż wody odpowiedni pracownik musi wygenerować dokumenty sprzedaży wynikające m. in. z wykonanych za pomocą zestawu inkasenckiego odczytów oraz zaksięgować je jako należności w systemie finansowo – księgowym UMiG,

W UMiG  aktualnie eksploatowany jest system obsługi sprzedaży wody („Rozliczenie zużycia wody”), współpracujące z systemem finansowo – księgowym i modułem kasowym GROSZEK

Zamawiający nie posiada autorskich praw majątkowych do oprogramowania aktualnie funkcjonującego w UMiG, nie posiada kodów źródłowych oprogramowania, a licencje posiadanego oprogramowania nie umożliwiają mu modyfikacji kodów źródłowych, zatem Zamawiający nie jest w stanie zapewnić Wykonawcy, że udostępni mu stałe, niezmienne interfejsy integracyjne umożliwiające pełną wymianę danych z nowo uruchamianymi rozwiązaniami. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę w pełni funkcjonujących rozwiązań opisanych w niniejszym załączniku, w tym jeżeli jest konieczne, pozyskanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, zawarcie koniecznych umów itp.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia (Sprzęt i Oprogramowanie) na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

W niniejszym dokumencie stosuje się pojęcia zdefiniowane w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.

1.1.	Ogólne warunki dostawy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia

- Dostarczony Sprzęt powinien być wolny od wad fizycznych i nienoszący oznak użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji liczników wody z modułami do zdalnego odczytu w lokalizacjach określonych przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę lokalizacji z harmonogramem instalacji w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

- Instalację każdego licznika, o którym mowa w pkt. powyżej Wykonawca potwierdzi Protokołem montażu wodomierza sporządzonym według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, podpisanym przez odbiorcę końcowego. Zamawiający w zawartej umowie upoważni Wykonawcę do podpisywania takich protokołów w imieniu Zamawiającego.

- Dla sprzętu komputerowego Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń i systemów (loginy, hasła, kody PIN itp.), konieczne do uruchomienia, konfiguracji i eksploatacji sprzętu i systemów.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich opakowań pochodzących od dostarczonego sprzętu.

1.2.	Ogólne wymagania dla Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

- Dostarczane oprogramowanie musi w całości posiadać polskojęzyczny interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. W języku polskim muszą być również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez System, włącznie z komunikatami o błędach.

- Dostarczane oprogramowanie musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu, moduły, listy, formularze, przyciski, referencje (linki) itp.

- Wszystkie interfejsy zewnętrzne dostarczanych systemów, jeżeli to możliwe, powinny być oparte na standardowych rozwiązaniach - w obszarach stosowalności standardów wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 526), a w pozostałych obszarach będą stosowane powszechnie stosowane standardy (w szczególności standardy otwarte). Ponadto dostarczane rozwiązania muszą:

  - zapewniać odpowiednią wydajność, niezawodność a także uwzględniać charakter działalności jednostki,

  - posiadać możliwość wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,

  - w wysyłanych dokumentach w drodze teletransmisji mieć możliwość wymiany znaków według standardu Unicode UTF-8,

  - umożliwiać udostępnienie zasobów informacyjnych co najmniej w jednym z formatów wymienionych w załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia,

  - posiadać możliwość tworzenia tzw. logów czyli zapisów w dziennikach systemu informacji pozwalających na m.in. rozliczalność i autentyczność informacji,

  - umożliwiać integrację z innymi systemami za pomocą usług WebService wykorzystujących protokół SOAP lub w formie pliku XML.

- Wdrożone rozwiązania muszą zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych danych.

5. Wykonawca udzieli licencji na dostarczane  Oprogramowanie  na zasadach wskazanych w

Załączniku nr 2 o SIWZ – Wzór umowy.

- Wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia

2.1.	Dostawa i montaż liczników wody

2.1.1.  Wodomierz statyczny  z wbudowanym modułem do zdalnego odczytu (posiadający gwint króćców wodomierza ¾”i ½”)

- Każdy dostarczony wodomierz winien być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego.

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/WE języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

- Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

- Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterią o żywotności minimum 12 lat deklarowane przez producenta.

- Wymagane jest liczydło w postaci elektronicznego wyświetlacza.

- Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH, a materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

- Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło klasy IP 68, odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

- Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa

- Wodomierze musza posiadać wbudowany rejestrator - tryb rejestracji wybranych parametrów co najmniej:

    - indeks z wodomierza z programowalnym interwałem czasowym, o indeks bieżący, indeks na wybrany dzień miesiąca, o objętość przepływu wstecznego.

    - przepływ maksymalny z znacznikiem czasu od jednej minuty każdego dnia, o przepływ minimalny z znacznikiem czasu od jednej minuty każdego dnia.

- Wodomierz musi wykrywać przepływ wsteczny i zapisywać go w rejestrze.

- Wodomierze muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych. Prosty i szybki montaż wodomierza bez dodatkowych przeróbek instalacji.

- Transmisja radiowa winna spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 Poz.972).

- Wodomierz powinien posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

    - komunikacja radiowa jednokierunkowa z dodatkową możliwością komunikacji dwukierunkowej zdalna komunikacja i konfiguracja),

    - pasmo częstotliwości nośnej 868-870 MHz,

    - moc nadajnika 25mW

    - możliwość szyfrowania transmisji,

    - możliwość eksportu danych odczytowych do plików CSV lub TXT.

- Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

    - numer seryjny wodomierza,

    - aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,

    - niski poziom baterii,

    - alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego,

    - alarm o wystąpieniu wycieku,

    - alarm o pęknięciu rurociągu,

    - alarm o osuszeniu wodomierza,

    - alarm ingerencji magnetycznej- przyłożenie magnesu.

2.1.2.  Zestaw do zdalnego odczytu

Zestaw musi składać się z odbiornika współpracującego z modułami do zdalnego odczytu zamontowanymi na wodomierzach, komputera przenośnego i oprogramowania obsługującego zdalny odczyt (wszystko po 1 szt.).

Przenośne urządzenie odczytowe ma umożliwiać odczyt i monitorowanie procesu odczytu.

W zestawie musi się znajdować odpowiednia antena zapewniająca komunikację z deklarowanej odległości (antena może być wbudowana w urządzenie).

Przenośne urządzenie odczytowe musi posiadać własne zasilanie akumulatorowe („odczyt chodzony”) zapewniający co najmniej 6 godzin pracy bez zasilania.

Odbiornik do zdalnego odczytu:

- Urządzenie musi zapewniać zdalny odczyt modułów zainstalowanych na wodomierzach będących przedmiotem zamówienia;

- Transmisja danych Wireless MBUS 868 MHz;

- Komunikacja przez Bluetooth , musi zapewniać wymianę danych z oferowanym komputerem przenośnym;

- zasilanie – wymienne baterie;

- antena wbudowana;

- współpraca z systemem operacyjnym zainstalowanym na oferowanym komputerze przenośnym;

- klasa ochronności IP53;

- deklarowany zasięg ok. 350 m lub większy;

- gwarancja realizowana w siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji do 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Oprogramowanie obsługujące zdalny odczyt:

Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym na oferowanym komputerze przenośnym. Oprogramowanie musi być zintegrowane z oprogramowaniem obsługującym sprzedaż wody funkcjonującym w jednostce Zamawiającego, umożliwiając odczyt danych i zarządzanie nimi.

Minimalna funkcjonalność oprogramowania:

- odczyt numeru seryjnego wodomierza,

- rejestracja data odczytu,

- pełny rozbiór wody w m3,

- pełny rozbiór wody za 12 miesięcy w m3,

- rozbiór wody przepływu wstecznego w m3,

- możliwość odczytu stanów wybranego wodomierza,

- możliwość eksportu pliku do formatu .csv, .xml i .dba,

- transmisja danych w określonym terminie,

- obsługa alarmów:

- przyłożenie magnesu neodymowego,

  - próba oszukania czujnika lub błąd czujnika IR, o przepływ wsteczny,

o niski poziom baterii, o demontaż modułu,

o przekroczenie przepływu maksymalnego Qmax, o brak przyrostu wskazań w okresie miesięcznym, o wykrycie ciągłego przepływu – przecieki,

- obsługa odczytów indywidualnych (wywołanie modułu radiowego poprzez jego numer i odpowiedź zwrotna z danymi z odczytu)

- prowadzenie ewidencji do modułów do zdalnego odczytu,