Wejherowo, dnia 13.11.2023 r.

D.25C/250/789/2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Wyposażenie klatek schodowych w systemy zapobiegające zadymianiu oraz wydzielenie stref pożarowych w Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku” znak: D25C/252/N/26-68rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że kompleksowe opracowanie projektowe objęte zakresem zamówienia ma dotyczyć zakresu prac (wszystkie branże) mającego na celu doprowadzenie budynku C do stanu zgodności z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Opracowanie projektowe nie ma dotyczyć kompleksowego remontu całego budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt. 1.2 PFU, zakres prac projektowych oraz robót obejmuje doprowadzenia całości budynku C do stanu zgodności z przepisami w zakresie ochrony pożarowej, z podziałem na etapy I i II. Zakres opracowania nie obejmuje kompleksowego remontu całego budynku.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że szczegółowy zakres kompleksowego opracowania projektowego określa pkt. 2.1 PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że opisany w PFU pkt. 2.1 podpunkt 4.4.4 zakres opracowania projektowego instalacji AKPiA dla wentylacji i instalacji C.O. dotyczy tylko (podobnie jak w pozostałych branżach) obrębu klatek schodowych i projektowanych urządzeń p.poż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprócz opracowania instalacyjnego obejmującego obręby klatek schodowych, holi i szybów windowych oraz projektowanych urządzeń p.poż, w dokumentacji projektowej należy ponadto ująć:

● Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru obejmującego cały budynek

● Wykonanie nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym budynku

● Modernizację instalacji hydrantów wewnętrznych

przy czym Instalacje elektryczne przeciwpożarowe każdej strefy pożarowej powinny mieć niezależne zasilanie, tak aby w przypadku pożaru i wyłączenia dostawy energii elektrycznej mogły spełniać swoje zadanie wynikające z założeń p.poż.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Wg wymogów PFU na etapie projektu należy wykonać szczegółowe bilanse i weryfikację zapotrzebowania w media przebudowywanych obszarów. Do przeprowadzenia takiej analizy niezbędne są informacje o zapotrzebowaniu całego budynku, a w szczególności odbiorów podstawowych np. docelowa wentylacja i klimatyzacja budynku, odbiory medyczne itp. Ten zakres wykracza poza zakres ochrony przeciwpożarowej objętej projektem. Prosimy o informację, czy bilanse mają dotyczyć tylko odbiorów pożarowych? Jeżeli bilans ma dotyczyć całego budynku czy na etapie realizacji prac projektowych Zamawiający udostępni niezbędne dane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymagania w zakresie sporządzenia całościowych bilansów. Wykonawca jest jednak zobowiązany z użyciem analizatorów sprawdzić rzeczywiste pobory mocy elektrycznej przy aktualnym sposobie użytkowania budynku w zakresie zasilania podstawowego i rezerwowego, w tym na cele instalacji ppoż., ocenić posiadany zapas mocy i opracować projekt oraz wykonać prace tak, aby zapewnić prawidłową pracę instalacji przeciwpożarowych.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Czy projekt aranżacji wnętrz ma dotyczyć tylko obrębu klatek schodowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt wnętrz ma dotyczyć obrębu klatek schodowych oraz holów/korytarzy przed klatkami i dźwigami, wydzielonymi zgodnie z zaleceniami ekspertyzy pożarowej. Ponadto należy zapewnić spójną kolorystykę wykonywanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia drzwi przeciwpożarowych w pozostałej części obiektu oraz zaproponować rozwiązania materiałowe i kolorystyczne dla nowych ścian oddzielenia pożarowego i ewentualnych uzupełnień pokryć malarskich, posadzek i sufitów w miejscach prowadzenia robót związanych z powyższym zakresem.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zakres prac budowlanych objętych zamówieniem dotyczy tylko przebudowywanych klatek schodowych i projektowanych ścian wydzielenia pożarowego oraz prac budowlanych niezbędnych do wykonania systemu oddymiania klatek schodowych. Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres prac budowlanych objętych zamówieniem należy wykonać zgodnie z PFU. W szczególności, dotyczy prac wymienionych w pkt. 1.2 PFU na str. 6:

[…] roboty budowlane polegające na wykonaniu ścian działowych, uszczelnień przeciwpożarowych w ścianach oraz drzwi przeciwpożarowych umożliwiających podział budynku C w pionie na wydzielone strefy pożarowe o powierzchni nie większej jak 1200m2 , w liczbie nie mniejszej jak 2 na każdej kondygnacji, oraz systemów oddymiania lub zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych nr K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8, zgodnie z punktami nr 1,3,4,6 i 7 ze str. 7 postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.290.3.2016.AL wydanego 7 grudnia 2016r.

W szczególności, w ramach robót budowlanych należy wykonać:

- podział budynku na strefy pożarowe o powierzchni do 1200 m2;

- zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych nr K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8 oraz komunikacji przed windami W-4, W-5, W-6 i W-7, o wartości natężenia oświetlenia nie mniejszym niż 2 lx w osi drogi, załączającego się w chwili zaniku zasilania elektrycznego oświetlenia podstawowego, o czasie działania nie krótszym niż jedna godzina;

- wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w systemy oddymiania, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, obejmujące odpowiednio:

- w klatce K-1 – przystosowanie do oddymiania dwa istniejące i najwyżej usytuowane okna o wymiarach 0,76m x 1,34 m, z napowietrzaniem przez drzwi ewakuacyjne o wymiarach 0,9 x 2,0 m prowadzące na galerię otwartą na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej, otwierane ręcznie z możliwością ręcznego blokowania;

- w klatkach K-2, K-3, K-4 – projektowane w stropodachu klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niż 1 m2, z napowietrzaniem przez otwory w pierwszej kondygnacji nadziemnej (o powierzchni o 30% większej od powierzchni klapy) uruchamiane automatycznie przez system sygnalizacji pożarowej;

- w klatkach K-5, K-6, K-7 i K-8 – przystosowanie do oddymiania istniejące i najwyżej usytuowane w każdej z klatek okna o wymiarach 1,25 x 1,5m każde, z napowietrzaniem mechanicznym o wydajności nie mniejszej niż 5000 m3/h doprowadzającym przewodowo powietrze uzupełniające do połączonych klatek schodowych, przy zachowaniu zasady otwierania w alarmie pożarowym odpowiedniego okna oddymiającego w klatce

- schodowej, którą będzie prowadzona ewakuacja z danej kondygnacji;

- włączenie wind osobowych W-4, W-5, W-6 i W-7 do przestrzeni zespołu klatek schodowych K-5, K-6, K-7 i K-8, oddymianych w sposób wskazany powyżej, z jednoczesnym zamknięciem komunikacji przed windami na poszczególnych kondygnacjach za pomocą drzwi EI30 z samozamykaczami ( w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy);

- zapewnienie możliwości ewakuacji z klatek schodowych K-5, K-6, K-7 i K-8 do strefy pożarowej budynku Izby Przyjęć na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej (drzwi EI 60 o szerokości min. 1,0m w świetle) lub zbiorczym korytarzem bezpośrednio na zewnątrz na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej.

- wymianę istn. luksferów, zastosowanych w ścianach części klatek;

- instalację głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- wymianę oraz zmianę lokalizacji centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru,

wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy na przebudowywanych klatkach schodowych należy wymienić balustrady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z tego zakresu w tym postępowaniu i zakres ten nie będzie przedmiotem niniejszego postępowania. Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tego elementu w projekcie. Zakres ten będzie realizowany w późniejszym terminie.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Jaki przyjąć standard wykończenia klatek schodowych? Czy należy założyć wymianę posadzki i tynków? Czy należy założyć remont pokrycia schodów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z tego zakresu w tym postępowaniu i zakres ten nie będzie przedmiotem niniejszego postępowania. Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tego elementu w projekcie. Zakres ten będzie realizowany w późniejszym terminie.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Jaki należy przyjąć standard wykończenia (naprawy) elewacji i tarasów zewnętrznych po wymianie stolarki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tylko niezbędne uzupełnienia uszkodzonych elementów, zapewniające ciągłość termo- i hydroizolacji oraz należyte zabezpieczenie wykonanych elementów przed oddziaływaniami atmosferycznymi, w materiale i kolorze zharmonizowanym z istniejącym wykończeniem

10. Zapytanie Wykonawcy:

Czy i w jakim zakresie należy przebudować instalację wodnokanalizacyjną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy przewidzieć odprowadzenie skroplin z projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej, oraz przesunięcia (wraz z wymianą) elementów kolidujących z projektowanymi instalacjami, w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych przewodów.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Czy i w jakim zakresie należy przebudować instalację wentylacji i klimatyzacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy wykonać kompletne systemy wentylacji oddymiającej i bytowej dot. ww. klatek schodowych, holi oraz szybów windowych, klapy odcinające na czynnych przewodach wentylacyjnych w miejscach projektowanych ścian oddzielenia pożarowego, zaślepienia nieczynnych przewodów oraz przesunięcia (wraz z wymianą) elementów kolidujących z projektowanymi instalacjami, w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych nowych przewodów.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Czy i w jakim zakresie należy przebudować instalację grzewczą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy przewidzieć przesunięcia (wraz z wymianą) elementów kolidujących z projektowanymi instalacjami, w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych przewodów. Dodatkowo należy wymienić piony c.o. i grzejniki na klatkach schodowych.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy uwzględnić wymianę grzejników i pionów instalacji CO na klatkach schodowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy przewidzieć przesunięcia (wraz z wymianą) elementów kolidujących z projektowanymi instalacjami, w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych przewodów. Dodatkowo należy wymienić piony c.o. i grzejniki na klatkach schodowych.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Czy i w jakim zakresie należy przebudować instalację ciepła technologicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy przewidzieć przesunięcia (wraz z wymianą) kolidujących z pracami przewodów c.t., w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych przewodów, a także doprowadzenie c.t. do projektowanych urządzeń wentylacyjnych.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Czy i w jakim zakresie należy przebudować instalacje elektroenergetyczne i elektryczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy wykonać prace wymienione w pkt. 6 powyżej, przebudowę głównej budynkowej rozdzielni rezerwowej, doprowadzić zasilanie do projektowanych urządzeń elektrycznych, przewidzieć przesunięcia (wraz z wymianą) kolidujących z pracami elementów instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych, w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych przewodów.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Czy i w jakim zakresie należy przebudować instalacje teletechniczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z PFU. M.in. należy wykonać nową centralę SSP oraz komplet czujek w obrębie projektowanych klatek schodowych, holów i szybów dźwigowych, instalację kontroli dostępu i domofonową dot. wskazanych w PFU drzwi, podłączenie nowych urządzeń wentylacyjnych, dźwigów, itp., przewidzieć przesunięcia (wraz z wymianą) elementów kolidujących z projektowanymi instalacjami, w miejscach wyburzanych ścian, wstawianych urządzeń lub prowadzonych przewodów.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zamówieniu należy uwzględnić modernizację lub remont wind?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, z zastrzeżeniem, że należy wykonać drzwi p.pożarowe szybu dźwigu W-2 na 1 kondygnacji nadziemnej, zgodnie z treścią ekspertyzy.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie zakresu prac, który należy uwzględnić w II etapie prac przewidzianym do realizacji na prawie opcji (pkt. 1.2 PFU)? Czy ze względu na szeroki zakres prac trudny do skalkulowania, Zamawiający dopuszcza rezygnację z ofertowania wariantowego II etapu prac lub możliwość złożenia oferty tylko na etap I prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje kontynuację prac związanych z doprowadzeniem budynku CMS do spełnienia wymagań PPOŻ w kolejnych latach. Prace, które będą kontynuowane w zakresie dostosowania budynku do wymagań PPOŻ, a nie są przedmiotem niniejszego postępowania to:

● Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru obejmującego cały budynek

● Wykonanie nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym budynku

● Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych

19. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza jednoczesny remont dwóch klatek schodowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Czy na czas remontu klatek schodowych istnieje możliwość ich całkowitego wyłączenia z eksploatacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, z zastrzeżeniem że co najmniej 3 klatki schodowe w budynku powinny być dostępne przez cały okres prowadzenia robót. Na żadnym etapie robót nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia z eksploatacji klatek K-1 i K-2.

Sugerowana organizacja robót:

etap Ia- klatki K-1, K-3, K-5, K-6

etap Ib - pozostałe

21. Zapytanie Wykonawcy:

Ze względu na duży zakres prac projektowych i budowlanych prosimy o rozważenie wydłużenia terminu realizacji prac do: • prace projektowe – 6 miesięcy • prace budowlane – 12 miesięcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Czy pod pojęciem wykonania robót budowlanych o wartości minimum 800 tys. brutto Zamawiający dopuszcza

realizację robót budowlanych w branży instalacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć zgodnie z ustawą Prawo Budowlane budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dysponuje pomocniczymi obmiarami prac objętych zakresem zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie stosownych dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie może udostępnić takich dokumentów, ponieważ nimi nie dysponuje.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w paragrafie 2 pkt. 3 projektu umowy nie dotyczą niniejszego Zamówienia. Zgodnie z PFU zakres prac projektowych i budowlanych nie obejmuje modernizacji sieci IT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zapisy w paragrafie 2 pkt. 3 projektu umowy nie dotyczą niniejszego zamówienia.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy w zakresie fakturowania prac budowlanych umożliwiając fakturowanie częściowe w okresie miesięcznym do osiągnięcia 80% wartości prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

26. Zapytanie Wykonawcy:

Ze względu na duży i skomplikowany zakres prac podlegających wycenie, wymagający szczegółowych wycen poszczególnych branż prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30 listopada 2023r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ "Formularz Oferty" należy rozdzielić ofertę na Etap Pierwszy i Etap Drugi. Według zapisów zawartych w Załączniku nr 6 do SWZ "Projekt Umowy" §8 pkt. 1 do Etapu I zalicza się wykonanie dokumentacji projektowej, a do Etapu II - wykonanie robót budowlanych. Natomiast w dołączonym do postępowania Programie Funkcjonalno - Użytkowym w punkcie 1.2.5 (str. 8) jest mowa o Etapie II wg prawa opcji. Prosimy o dokładne wyszczególnienie, jakie prace wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia w Etapie I i Etapie I

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zawarta w PFU informacja o prawie opcji jest omyłką pisarską. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prawa opcji a zakres zamówienia obejmuje Etap I i II jako całość zamówienia.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Czy wskazany w SWZ i Projekcie Umowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (14 tygodni) jest terminem podlegającym negocjacjom?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem