Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						                       e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 20.05.2024 r.

dot. przetargu ZP-08/24

na dostawę gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z transportem i dzierżawą zbiorników dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1

dot. opis przedmiotu zamówienia – arkusz cenowy (zał. 2 do SWZ):

W przypadku oferowanego zbiornika do ciekłego azotu medycznego oraz oferowanego zbiornika do ciekłego tlenu medycznego zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o możliwość podania dokładnych danych – PRODUCENT oraz TYP – zachowując przy tym wymaganą POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (oferowaną dla ciekłego azotu medycznego między 600-1000 litrów oraz dla ciekłego tlenu medycznego między 3- 5 metrów sześciennych) w późniejszym terminie z uwagi na fakt, że dane PRODUCENTA oraz dokładny TYP zbiornika (zbiorników) będą znane wykonawcy dopiero podczas montażu zbiornika (zbiorników) w siedzibie Zamawiającego – w przypadku wyboru oferty wykonawcy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY

Pytanie nr 2

dot. wzoru umowy § 2 ust. 20):

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o rezygnację (wykreślenie) lub modyfikację poniższego wymogu:

„20. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiornika na ciekły tlen medyczny oraz zbiornika na ciekły azot, do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego (Dzierżawcy) w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących aktualnych aktów prawnych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Posadowienie zbiornika ciekłego tlenu odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego po zakończeniu prac modernizacyjnych fundamentu, okres prac posadowienia zbiornika ciekłego tlenu nie dłuższy niż 72h, na ten okres Wykonawca zapewnia zabezpieczenie Szpitala w tlen sprężony w cenie wynikające z przeliczenia ceny tlenu ciekłego.”

UZASDANIENIE:

W przypadku zainstalowania przez wybranego wykonawcę nowego zbiornika (zbiorników) w siedzibie Zamawiającego URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO sprawdza i dokonuje odbioru już przy zainstalowanym i działającym zbiorniku (zbiornikach) oraz dokonuje wtedy wszelkich formalności związanych z odbiorem zbiornika (zbiorników) jak i potwierdza (sprawdza) prawidłowość wszelkiej dokumentacji – dotyczy zbiornika na ciekły azot medyczny oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 20), który otrzymuje brzmienie:

„20. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiornika na ciekły tlen medyczny oraz zbiornika na ciekły azot. Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego (Dzierżawcy) w zakresie obsługi oraz wykona pozostałe niezbędne czynności wynikające z obowiązujących aktualnych aktów prawnych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Posadowienie zbiornika ciekłego tlenu odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego po zakończeniu prac modernizacyjnych fundamentu, okres prac posadowienia zbiornika ciekłego tlenu nie dłuższy niż 72h, na ten okres Wykonawca zapewnia zabezpieczenie Szpitala w tlen sprężony  w cenie wynikającej z przeliczenia ceny tlenu ciekłego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego niezwłocznie po zainstalowaniu zbiorników. ”

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie ilości tlenu zużywanego miesięcznie przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający potwierdza średnie zużycie około 7 000 kg na miesiąc.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie informacji technicznych dotyczących fundamentu koniecznych do określenia możliwości montażu zbiornika na ciekły tlen medyczny. W szczególności prosimy o udostępnienie dokumentacji fundamentu potwierdzającej jego nośność i wymiary oraz ocenę stanu technicznego.

Odp.: Wymiary fundamentu wynoszą: 3 m x 4,5 m. Brak dokumentacji  dotyczącej fundamentu. Wykonawcy mogą przeprowadzić ekspertyzę nośności na własny koszt.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie możliwości wjazdu dużej cysterny z ciekłym tlenem medycznym lub ewentualnych ograniczeń tonażowych lub innych drogowych w dojeździe cysterny do Szpitala .

Odp.: Zalecany dojazd cysterną  do 10 ton tzw. małe auto.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację na jaki czas ustalono modernizację istniejącego fundamentu w trakcie której Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu zbiornika zastępczego.

Odp.: Obecnie Zamawiający nie może określić dokładnego terminu modernizacji ponieważ zależy on do wielu zmiennych.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie czy skrzynka elektryczna stanowi własność Zamawiającego czy obecnego Dostawcy.

Odp.: Skrzynka jest własnością aktualnego dostawcy. Dzierżawa skrzynki jest elementem dzierżawy zbiornika.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie możliwości wpięcia się w rampę tlenową Zamawiającego tymczasowym źródłem w postaci wiązki (12szt. butli 50l skolektowanych) pod zawór ¾” zabezpieczony na stacji/rampie tlenowej Zamawiającego . Wykorzystanie źródła w postaci wiązek potrzebne może być na czas montażu i podłączenia zbiornika tymczasowego i w późniejszym czasie montażu zbiornika docelowego.

Odp.: Rampa tlenowa może współpracować z butlami 200 bar. Sposób przyłączenia wiązki po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 9

Dotyczy:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM ÓWIENIA

Prosimy o zmianę zapisu z:

„

Dostawa w/w przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej zamówieniami w terminie 2 dni roboczych”

Na:

„Dostawa w/w przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej zamówieniami w terminie 3 dni roboczych”

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prosimy o wyjaśnienie zapisu o treści jak niżej:

„W związku z koniecznością zachowania ciągłości zaopatrzenia Szpitala w ciekły tlen medyczny i ciekły azot Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zainstalowania oraz oddania do eksploatacji zbiorników na tlen medyczny ciekły i ciekły azot zgodnie z istniejącymi przepisami w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Prace posadowienia

zbiornika ciekłego tlenu nie dłuższy niż 72h po zakończeniu prac modernizacyjnych fundamentu na ten okres Wykonawca zapewnia zabezpieczenie Szpitala w tlen sprężony w cenie wynikające z przeliczenia ceny tlenu ciekłego”

Prosimy o doprecyzowanie jakie dokładnie prace modernizacyjne fundamentu pod zbiornikiem ciekłego tlenu przewiduje Zamawiający, w szczególności jaki będzie zakres prac i czas ich trwania. Informacje te są istotne z punktu widzenia Wykonawcy, który musi na czas modernizacji fundamentu zabezpieczyć Szpital w tlen medyczny i dostosować zbiornik

tymczasowy pod zużywane ilości tlenu oraz czas trwania modernizacji fundamentu . Co więcej, informacja o zakresie planowanych prac jest istotna z uwagi na fakt, że Zamawiający oczekuje montażu zbiornika docelowego Wykonawcy na fundamencie w terminie nie dłuższym niż 72h po zakończeniu prac modernizacyjnych. Nie wiemy j ednak czy w przypadku

potrzeby zrobienia nowej wylewki fundamentu czas jej wyschnięcia i utwardzenia celem osiągnięcia pożądanej nośności nie będzie dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego.

Prosimy zatem o szczegółowe informacje w tym zakresie i/lub ofert ę Wykonawcy modernizacji fundamentu wskazującą jasno cel, zakres i termin wykonania zaplanowanych robót.

Odp.: Prace polegać będą na wyrównaniu i wzmocnieniu dotychczasowego fundamentu. Termin wykonania prac -patrz odpowiedź na pytanie nr 6. Termin montażu zbiornika zostanie ustalony pomiędzy obecnym Dostawcą, nowym Dostawcą i Zamawiającym oraz musi spełnić warunek niezakłóconej pracy szpitala podczas wymiany.

Pytanie nr 11

Dotyczy:

Załącznik nr 2 do SWZ pytania Pakiet nr 1 L.p. 2

Prosimy o informację że Zamawiający dopuszcza butle 10 litrowe o ciśnieniu

Prosimy o informację że Zamawiający dopuszcza butle 10 litrowe o ciśnieniu 200 bar200 bar które są które są standardem w branży gazów medycznych co zapewnia równe traktowanie wykonawców i standardem w branży gazów medycznych co zapewnia równe traktowanie wykonawców i możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę a tym możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę a tym samym uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego cen.

Odp.: Zamawiający dopuszcza butle 10 l 200 bar z przeliczeniem ilości gazu – sposób przeliczenia Wykonawca winien umieścić w formularzu asortymentowo-cenowym (pod pakietem).

Pytanie nr 12

Dotyczy:

Załącznik nr 2 do SWZ pytania Pakiet nr 1 L.p. 5

Prosimy o informację , że Zamawiający dopuszcza butle o pojemności 10 lit rów w raz ze stosowny m przeliczeniem ilości szt. butli w celu otrzymania równoważnych ilości m3 tlenu medycznego Wskazujemy że w ostatnich latach Zamawiający korzystał z butli 10 11 litrowych które są standardem w branży gazów medycznych co zapewnia równe traktowanie wykonawców i możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, a tym samym uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego cen.

Opcjonalnie z wracamy się z wnioskiem o wyodrębnienie tlenu medycznego w butlach 8

litrowych z pakietu nr 1 poz. 5 do osobnego pakietu Obecny OPZ Pakietu nr 1 jest sformułowany pod konkretnego wykonawcę, co jest sprzeczne z zasadami równego traktowania wykonawców oraz konkurencyjności i przejrzystości

postępowania. Zmiana zapisu zapewni równe traktowanie wykonawców i możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę a tym samym zapewni uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego cen. W wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 434/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Obecny OPZ Pakietu nr 1 postępowania ZP 08/24 w porównaniu z OP Z poprzednich postępowań nr ZP 47/22 oraz ZP 09/20 , w rażący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania do jednego Wykonawcy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. co jednocześnie zgodnie z opisami analogicznych postępowań z lat 2020 r, i 2022r. nie jest uzasadnione, ani poparte obiektywnymi potrzebami Zamawiającego

Reasumując pozostali wykonawcy nie posiadający w ofercie butli 8 litrowych nie będą mieli jednocześnie możliwości na złożenie oferty na ciekły tlen medyczny będący m najbardziej istotną częścią wartości pakietu n r 1 i zgodnie z ogólnodostępnym rejestrem produktów leczniczych ofertę będzie w stanie złożyć wyłącznie jeden wykonawca.

Odp.: Zamawiający dopuszcza butle na tlen medyczny  200 bar 10 l  z zaworem zintegrowanym, z przeliczeniem ilości gazu, których średnica nie przekracza 14 cm, a wysokość wraz z zaworem zintegrowanym nie przekracza 95 cm. Sposób przeliczenia Wykonawca winien umieścić w formularzu asortymentowo-cenowym (pod pakietem).

Pytanie nr 13

Dotyczy:

Załącznik nr 2 do SWZ pytania Pakiet nr 1 L.p. 9

Zwracamy się z wnioskiem o wyodrębnienie sprężonego powietrza z pakietu nr 1 poz. 9 do osobnego pakietu . Wskazujemy że w ostatnich latach Zamawiający nie korzystał z powietrza sprężonego w ogóle , tym bardziej zarejestrowanego jako produkt leczniczy. Obecny OPZ Pakietu nr 1 jest sformułowany pod konkretnego wykonawcę, co jest sprzeczne z zasadami

równego traktowania wykonawców oraz konkurencyjności i przejrzystości postępowania. Zmiana zapisu zapewni równe traktowanie wykonawców i możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę a tym samym zapewni uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego cen. W wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 434/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Obecny OPZ Pakietu nr 1 postępowania ZP 08/24 w porównaniu z OP Z poprzednich postępowań nr ZP 47/22 oraz ZP 09/20 , w rażący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania do

jednego Wykonawcy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. co jednocześnie zgodnie z opisami analogicznych postępowań z lat 2020 r, i 2022r. - nie jest uzasadnione, ani poparte obiektywnymi potrzebami Zamawiającego.

Reasumując pozostali wykonawcy nie posiadający w ofercie sprężonego powietrza zarejestrowanego jako produkt leczniczy, jednocześnie nie będą mieli możliwości na złożenie oferty na ciekły tlen medyczny będący m najbardziej istotną częścią wartości pakietu nr 1 i zgodnie z ogólnodostępnym rejestrem produktów leczniczych ofertę będzie w stanie złożyć

wyłącznie jeden wykonawca.

Odp.: Zgodnie z SWZ. Firma Linde Gaz Polska Sp. z o.o. nie jest jedyną posiadającą rejestrację produktu leczniczego: „powietrze medyczne”.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ pytania Pakiet nr 1 L.p. 5 i 9

W przypadku nie wyrażenia zgody na rozwiązania proponowane w pytaniach poprzedzających tj. nr 10 i 11 (w tym brak zgody Zamawiającego na wyodrębnienie poz. 5 i 9 z pakietu nr 1 do osobnego pakietu) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzasadnienie i wskazanie obiektywnych potrzeb Zamawiającego , które determinują konieczność dostarczenia 8 litrowych butli z tlenem medycznym i sprężonego powietrza medycznego oraz konieczność umieszczenia ich w jednym pakiecie wraz z pozostałymi gazami, w tym d ostawami ciekłego tlenu medycznego.

Odp.: Zgodnie z SWZ. Opisane butle tlenowe mają zastosowanie w karetkach., wielkość butli jest określona, ograniczona miejscem przeznaczonym na butle. Powietrze medyczne jest wykorzystywane na Oddziale Intensywnej Terapii.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ pytania Pakiet nr 1 L.p. 5 i 9

W przypadku nie wyrażenia zgody na rozwiązania proponowane w pytaniach poprzedzających tj. nr 10 i 11 (w tym brak zgody Zamawiającego na wyodrębnienie poz. 5 i 9 z pakietu nr 1 do osobnego pakietu) oraz biorąc pod uwagę , że Zamawiający jest podmiotem finansowanym ze środków publicznych, a główny m cel em zamówień publicznych, jest dbanie o finanse i środki, którymi dysponuje państwo, co jest elementem determinującym rozwijanie i wykorzystywanie rozwiązań systemu zamówień publicznych oraz zapewnienie, aby nabywanie dóbr i u sług odbywało się w sposób optymalny z ekonomicznego punktu widzenia, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie środków, którymi dysponuje państwo , zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie ekonomicznych aspektów mających wpływ na sformułowanie treści OPZ w zakresie pakietu nr 1 w obecny sposób , w konsekwencji czego, złożyć ofertę jest w stanie wyłącznie jeden wykonawca. Jakie korzyści ma Zamawiający przez wyeliminowanie pozostałych potencjalnych wykonawców z branży gazów medycznych i zagwarantowanie sobie otrzymania tylko jednej oferty konkretnego Wykonawcy w skutek nadania OPZ obecnej treści przez Zamawiającego (co zdaje się być oczywistym po zapoznaniu się z rejestrem produktów leczniczych).

Odp.: Zgodnie z SWZ. W interesie Zamawiającego nie leży dzielenie przedmiotu zamówienia ponieważ wiąże się to ze zwiększonymi kosztami transportu.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ pytania –Pakiet nr 1

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zapisu o treści jak niżej:

„Uwaga -butle ze zintegrowanym na stałe zaworem składającym się z reduktora, regulatora przepływu, gniazdem na szybkozłącze AGA, wtykiem na przewód tlenowy i manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia.  Waga 2litrowej pełnej butli wraz z zaworem nie może przekraczać 4 kg ze względu na używanie butli w transporcie pacjentów, średnica butli nie może przekraczać 10,5 cm, wysokość butli 50 cm +/-6%.  Wysokość butli 8 l nie może przekraczać 95 cm, średnica 14 cm.  Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli. Dane technicze butli muszą potwierdzone specyfikacja techniczną dołączoną do oferty.”

Prosimy o informację co Zamawiający ma dokładnie na myśli jako „(…)manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia”?

Prosimy również o doprecyzowanie zasadności wymagania od Wykonawcy butli 8l zamiast 10l lub 11l jakie były użytkowane dotychczas?

Mając na uwadze zapisy wskazane w pytaniach 9, 10, 11, 12, 13 i14, w imieniu Wykonawcy przypominamy, że przepisart. 7 ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)obliguje Zamawiających do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w sposób, w którym zapewniona zostanie uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców. Obawiamy się, że wyżej wskazane zapisy mogą być wynikiem wertykalnej zmowy przetargowej pomiędzy Zamawiającym a jednym z Wykonawców na którego wprost wskazuje posiadany wyłącznie przez niego asortyment, określony najprawdopodobniej w toku wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy o czym mówi art. 85 ust.1Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych, a nie będący istotnym warunkiem realizacji celów postępowania to jest zabezpieczenia szpitala w gazy medyczne. W konsekwencji może to w sposób znaczący wpływać na zaburzenie konkurencyjności i powodować straty o charakterze ekonomicznym poprzez wybór przez zamawiającego oferty mniej korzystnej ekonomicznie niż ta, którą mógłby wybrać zamawiający, gdyby konkurencja w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzona została w sposób niezakłócony. Co szczególnie istotne, zmowy tego rodzaju mogą rodzić poważniejsze konsekwencja dla stron zmowy, w tym penalizację zmowy przetargowej, ale też ukaranie uczestników tej praktyki na podstawie art. 305 § 1 KK. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowanie o udzielenie zamówienia podlegać powinien również wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych jeżeli spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy nastąpić może wtedy, gdy niewystarczające okażą się środki podjęte przez Zamawiającego, w celu wyeliminowania zagrożenia naruszenia konkurencji w danym postępowaniu, w szczególności udostępnienie pozostałym wykonawcom istotnych informacji, które zamawiający przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy w przygotowanie postępowania, oraz wyznaczenie odpowiedniego terminu na złożenie ofert o czym mówi Ustawa z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych.

Zmiana tych zapisów leży w interesie Zamawiającego aby treść SWZ i jej załączników była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym oraz w szczególności aby udzielone zamówienie publiczne było zgodnie z prawem, to jest Ustawą z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

Odp.: Manometr wskazuje stan napełnienia butli, ilość gazu w butli – powszechnie stosowane rozwiązanie. Zamawiający wymaga butli 8 litrowych z zaworem zintegrowanym, zgodnie z potrzebami zespołów ratunkowych, jednak w odpowiedzi na pytanie nr 10 Zamawiający dopuścił zaoferowanie butli na tlen medyczny  200 bar 10 l  z zaworem zintegrowanym, z przeliczeniem ilości gazu, których średnica nie przekracza 14 cm, a wysokość wraz z zaworem zintegrowanym nie przekracza 95 cm.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	                                    e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl