## Medicover Koneser Invimed
ZE.06 | Tabelka WLZ
Nr obwodu | Kierunek kabla | Oznaczenie WLZ | Pi | k | PS | cosf | IB | IN | typ kabla | przekrój | przewodność | IZ | kg | IZkg | L | dU | kI2 | I2 | 1,45xIZ | IB<IN<IZ | I2<1,45xIz | Sposób ułożenia kabla
|  |  | [kW] |  | [kW] | [---] | [A] | [A] |  | [mm2] | [S/mm2] | [A] |  | [A] | [m] | [%] |  | [A] | [A] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
Instalacje wewnętrzne w budynku
1 | Tablica główna TG | WLZ-1 | 101.5 | 0.38128 | 38.7 | 0.93 | 60.0613 | 100 | 5x YKYżo 1x50 | 50 | 56 | 167 | 0.78 | 130.26 | 30 | 0.28715 | 1.6 | 160 | 188.877 | TAK | TAK | W rurze ochronnej
[23 empty] | współczynnik zmniejszający dla wiązki przewodów jednożyłowych | Kw1 | 0.85
[23 empty] | współczynnik zmniejszający dla wiązki przewodów wielożyłowych | Kw2 | 0.8
[23 empty] | współczynnik temperaturowy zwiększający dla wiązki przewodów jednożyłowych | Kt1 | 1
[23 empty] | współczynnik temperaturowy zwiększający dla wiązki przewodów wielożyłowych | Kt2 | 1.12