Bukowiec, 14.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

**1. Zapytanie**: W przedmiarze pierwotnym i projekcie instalacji sanitarnych było 2311 m2 ogrzewania podłogowego w nowym przedmiarze jest 1749 m2 – jaka ilość przyjąć do wyceny.

**Wyjaśnienie:** Pozycję 73 przedmiaru sanitarnego poprawiono obmiar: 2311,00 m2 (długość pętli ogrzewania 12514,8 m).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | KNR 00-31  0301-02-050 | *Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom. PE-RT 16X2mm (długość rur pętli ogrzewania podłogowego 12514,8m)*  *krotność = 1,00* | 2 311,00 | m2 |  |  |

Pozycję 81 przedmiaru sanitarnego poprawiono obmiar: 2311,00 m2 (długość pętli ogrzewania 12514,8 m).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | KNR 00-31  0308-02-050 | *Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy (długość rur pętli ogrzewania podłogowego 12514,8m).*  *krotność = 1,00* | 2311,00 | m2 |  |  |

**Zgodnie z zapytaniem do wyceny należy przyjąć 2311 m2.**

**2. Zapytanie:** Czy w zakresie obowiązków wykonawcy będzie napełnienie instalacji dolnego źródła ciepła glikolem. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz stężenia roztworu. W naszej opinii koszt napełnienia to wydatek rzędu 110 000zł netto co mocno wpływa na koszty realizacji inwestycji.

**Wyjaśnienie:** Tak. Napełnienie dolnego źródła ciepła 30 % roztworem wodnym glikolu propylenowego którym jest niezamarzający płyn o nazwie technicznej Ergolid EK w sposób wymuszony w ilości 10,44 m3.

**3. Zapytanie:** Czy nowy przedmiar instalacji zewnętrznych zawiera cały zakres robót do wykonania. Czy zakres kanalizacji sanitarnej od studni rozprężnej do włączenia kanalizacji sanitarnej S ist. Jest w zakresie oferty.

**Wyjaśnienie:** Nie, włączenie kanalizacji jest odrębnym opracowaniem.

**4. Zapytanie:** Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej należy dokonać przebicia przez istniejące ściany z wykonaniem nadproży ze względu na wielkość otworów, czy dany zakres wchodzi w przedmiot zamówienia? - brak w przedmiarze.

**Wyjaśnienie:** Tak – wg własnej kalkulacji

Komisja Przetargowa

……………………………