**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na** **wymienników (PN/41/2024/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Specyfikacja urządzenia:** | **Moc [kW]** | **Temp. strona pierwotna Ts [st.C]** | **Temp strona wtórna Ti [st.C]** | **Spadki ciśnień [kPa]** | **Minimalne parametry nominalne** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (I\*J)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| 1. | Wymiennik lutowany **CT** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami (glikol propylenowy, stężenie 40%) | Q= 35,00 [kW] | Ts=135/70 C | Ti=80/60 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 50,00 [kW] | Ts=135/70 C | Ti=70/55 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 52,83 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/55 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 58,70 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 65,50 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 76,20 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 76,30 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 8. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 84,00 [kW] | Ts=135/70 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 90,00 [kW] | Ts=135/70 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 109,00 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 130,00 [kW] | Ts=135/70 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Wymiennik lutowany **CO** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 156,00 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=75/55 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 13. | Wymiennik lutowany CO z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 305,00 [kW] | Ts=120/65 C | Ti=70/50 C | dp.s/i=7/10kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **RAZEM**  **Zadanie nr 1** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Specyfikacja urządzenia:** | **Moc [kW]** | **Temp. strona pierwotna Ts [st.C]** | **Temp strona wtórna Ti [st.C]** | **Spadki ciśnień [kPa]** | **Minimalne parametry nominalne** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (I\*J)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| 1. | Wymiennik lutowany **CCW** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 35,00 [kW] | Ts=65/40 C | Ti=10/60 C | dp.s/i=20/15kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 3 |  |  |
| 2. | Wymiennik lutowany **CCW** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 42,00 [kW] | Ts=65/40 C | Ti=10/60 C | dp.s/i=20/15kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 3 |  |  |
| 3. | Wymiennik lutowany **CCW** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 45,00 [kW] | Ts=65/40 C | Ti=10/60 C | dp.s/i=20/15kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Wymiennik lutowany **CCW** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 90,00 [kW] | Ts=65/40 C | Ti=10/60 C | dp.s/i=20/15kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Wymiennik lutowany **CCW** z izolacją demontowalną, z półśrubunkami | Q= 139,00 [kW] | Ts=65/40 C | Ti=10/60 C | dp.s/i=20/15kPa | PN16, T=135°C | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **RAZEM**  **Zadanie nr 2** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.   
   w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)