Warszawa, 04.07.2022r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Zapytania ofertowego na „Wykonanie zasilania instalacji wentylacji i klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń nr 713 i 714 w budynku wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Ludwika Narbutta 87 w Warszawie”

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami, na podstawie dyspozycji art. 135 ust.1

i ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela

następujących odpowiedzi.

Pytanie 1 Wykonawcy

Witam serdecznie Mam pytanie odnośnie schematu rozdzielni RWK, nie można go znaleźć w dokumentacji przetargowej, co niniejszym uniemożliwia wypełnienie kosztorysu. Co z wkładkami gG w dwóch rozdzielnicach S6 które zostały określone na wartość 50A. Przed tymi zabezpieczeniami są zainstalowane wkładki 36A. Co z zachowaniem stopniowania? Czy zmieniamy wkładki na np. 25A.?

Gdzie w kosztorysie zostały ujęte linki LgY 1x16mm do wykonania odczepów w RG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem technicznym (pkt 5.3), kable do zasilania obudów S6 zawierających rozłączniki z wkładkami bezpiecznikowymi 50A należy wyprowadzić sprzed podstaw bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi 35A (a więc de facto bezpośrednio z szyn głównych rozdzielnicy RR). Nie występuje tutaj szeregowe połączenie wkładek 35A i 50A, więc problem braku selektywności nie ma miejsca.

Połączenia te zostały ujęte w pozycji nr 7 i 8 przedmiaru, z tym, że omyłkowo podano tam linkę LgY 1x6. Proszę o założenie w wycenie, zgodnie z projektem, linki LgY 1x16 (pozycja nr 7) wraz z odpowiednimi końcówkami kablowymi (pozycja nr 8).

Zamawiający załącza do postępowania schemat.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Na wizji lokalnej w dniu 30.06.2022 dowiedzieliśmy się, że poz przedmiaru nr 1 i 2 dotyczące tablic rozdzielczych RWK1 i RWK2 mają być wyceniane z wyposażeniem. W dokumentacji brak schematu rozdzieli RWK1. Bez w/w schematu nie można wypełnić kosztorysu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza do postępowania schemat.

Pytanie 3 Wykonawcy:

W punkcie 14 rozdziału IV SWZ napisano „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zakresu zamówienia dla robót budowlanych w zakresie podstawowym – budowlano montażowym. Zamawiający dopuszcza wykonanie pozostałych robót tj. w zakresie wyposażenia, a także instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz systemu wieszaków przy udziale podwykonawców.”

Jak to się ma do zakresu robót określonego w Klasyfikacji Robót w załączonym do zapytania przedmiarze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pozostałych robót tj. w zakresie wyposażenia, a także elektrycznych przy udziale podwykonawców