Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa, przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych zasilających obiekty Zakładu Karnego w Kamińsku w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w szczególności:

- Utrzymanie czystości i należytego stanu technicznego w obiektach związanych 
z wytwarzaniem i przesyłaniem energii cieplnej oraz czystości w najbliższej okolicy tych obiektów, tj. kotłowni centralnej, budynku administracji, budynku garaży oraz węzłach cieplnych zlokalizowanych w budynkach Zakładu Karnego w Kamińsku, a także rozdzielni gazu zlokalizowanej na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku.

- Uczestniczenie w komisjach powołanych przez Zamawiającego wykonujących przeglądy           w/w obiektów, urządzeń i instalacji oraz stosowanie się do zaleceń komisji.

- Utrzymywanie urządzeń energetycznych i sieci przesyłowych w należytym stanie              technicznym umożliwiającą ich niezakłóconą pracę.

- Przystąpienie do usuwania powstałych awarii niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

- Wykonywanie bieżących przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń wg instrukcji 
i dokumentacji techniczno-ruchowej dla poszczególnych urządzeń; w szczególności kontrola i utrzymanie wymaganych ciśnień, poziomu wody, odmulanie kotłów, sprawdzenie 
i ewentualne uszczelnienie połączeń, czyszczenie filtrów i odstojników, kontrola                       prawidłowego działania urządzeń zabezpieczających (detektory gazu), badanie jakości wody odczynnikami dostarczonymi przez Zamawiającego oraz utrzymywanie odpowiednich parametrów wody kotłowej zgodnie z DTR, spisywanie w określonych godzinach i codzienne podawanie w dniach roboczych stanów wodomierzy zlokalizowanych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i kotłowni, spisywanie i podawanie stanów wodomierzy w każdy pierwszy dzień roboczy tygodnia i ostatni dzień roboczy miesiąca,  prowadzenie kart eksploatacji węzłów cieplnych, regulacja urządzeń automatyki i ustawianie odpowiednich nastaw, konserwacja i kontrola działania zaworów bezpieczeństwa, zlecanie i przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w porozumieniu z Zamawiającym, itp., realizacja czynności dotyczące obsługi urządzeń w kotłowniach i węzłach, wynikające z DTR urządzeń.

- Nadzór i regulacja nastaw parametrów pracy urządzeń służących uzdatnianiu wody                     kotłowej.

- Informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego o planowanych terminach przeglądów, konserwacji i serwisowania urządzeń ciepłowniczych.

- Prowadzenie książek eksploatacji dla poszczególnych kotłowni, odnotowując w każdy dzień roboczy parametry pracy kotłowni, wyniki badań jakości wody zasilającej, zaistniałe awarie, wykonane naprawy i konserwacje itp.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych awariach i przewidywanych  skutkach tych awarii.

- Wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zapotrzebowania na zakup części 
i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń ciepłowniczych.

- Wykonywanie napraw bieżących w ramach posiadanych uprawnień, nie wymagających           angażowania firm specjalistycznych.

- Eksploatacja urządzeń grzewczych oraz regulacja ich parametrów w celu utrzymania              obliczeniowych temperatur wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymanie stałych dostaw CWU.

- Współuczestniczenie w pracach wykonywanych przy urządzeniach energetycznych przez firmy zewnętrzne.

- Wykonanie rocznego przeglądu kotłowni centralnej, administracji i garaży
w sierpniu 2023 roku w porozumieniu z Zamawiającym, potwierdzony protokołem sporządzonym przez uprawnioną osobę i zgodnym z zakresem prac:

- wykonania okresowej obsługi serwisowej i konserwacyjnej zmierzającej do utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów zlokalizowanych w poszczególnych kotłowniach zapewniających ich bezpieczna eksploatację i zapobieganie przedwczesnemu ich zużyciu przez wykonanie zakresu prac określonych w umowie oraz DTR, instrukcji serwisowych producentów urządzeń i warunków gwarancji, stosownie do rodzaju instalacji, mocy urządzeń i zamontowanych systemów.

- czyszczenia komory spalania kotłów

- czyszczenia i sprawdzenia stanu elektrody zapłonowej i jonizacyjnej oraz fotoelementu

- kontrola poprawności działania zapłonu

- kontrola pracy pomp obiegowych i załadowczej

- kontrola pracy mieszaczy

- kontrola nastaw automatyki i ewentualna korekta

- wykonania przeglądu i konserwacji palników, w szczególności przeprowadzenia analizy spalin elektronicznym analizatorem połączonej z regulacją palników gazowo – olejowych, zapewniającej uzyskanie wartości określonych w fabrycznych instrukcjach serwisu, dołączając wydruk określający sprawność parametry pracy palników.

- dokonania konserwacji automatyki kotłów

- kontroli ścieżki paliwowej od kotła do zbiornika oleju opałowego lub zaworu gazowego wraz ze sprawdzeniem filtrów paliwa

- kontroli wszystkich urządzeń zabezpieczających kotłownię (m.in. zawory bezpieczeństwa, system Gazex)

- kontroli ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym po uprzednim odłączeniu
od instalacji zamkniętego naczynia zbiorczego z uzupełnieniem gazu

- przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych wykonanym w  maju 2023 roku, zakończone odpowiednim protokołem podpisanym przez uprawnioną osobę.

- Kontrola skuteczności działania systemu Gazex zgodnie z DTR.

- Przestrzeganie zużycia paliw w stosunku do ustalonych należności.

- Eksploatacja urządzeń w sposób racjonalny, w szczególności niedopuszczanie
do wystąpienia przekroczenia ustalonej mocy zamówionej dla paliwa gazowego.

- Standardowa obsługa kotłowni będzie realizowana w dni robocze z następującym podziałem:

- poza sezonem grzewczym ustalonym w okresie od dnia 01.05.2023r. do 30.09.2023r. 
do 4 roboczogodzin/dziennie

- w sezonie grzewczym ustalonym w okresie od 01.01.2023r. do 30.04.2023r.
oraz od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. do 8 roboczogodzin/dziennie.

- W przypadku zaistnienia awarii lub konieczności wydłużenia czasu pracy Wykonawcy, decyzję w tej kwestii podejmuje Zamawiający. W takim przypadku będzie prowadzona ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy przy obsłudze urządzeń grzewczych, natomiast rozliczenie będzie realizowane zgodnie ze stawką r-g przedstawioną w ofercie Wykonawcy.

2. Wykaz podstawowych urządzeń podlegających obsłudze i konserwacji:

- Kotłownia centralna olejowo-gazowa: 4 kotły wodne Vitomax 200HW o mocy 920 kW każdy, na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania,

- Kotłownia gazowa w budynku administracji: 1 kocioł wodny Vitogas 100 o mocy 140 kW, na potrzeby ogrzewania

- Kotłownia gazowa w budynku garaży: 1 kocioł wodny Vitorond 100 o mocy 63 kW,            na potrzeby ogrzewania,

- Węzły cieplne o mocy 140 kW każdy – 14 szt.

- Punkty redukcyjno-pomiarowe gazu znajdujące się:

- w stacji redukcyjnej Zakładu Karnego,

- w budynku administracji,

- w budynku garaży.

……………………………………

(data i podpis)