CZĘŚĆ NR 1, 2 oraz 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(dalej zwaną „Specyfikacją Techniczną”)

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Inspektor (przedstawiciel Zamawiającego) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

CZĘŚĆ NR 1 - Remont sieci elektroenergetycznej wraz z dostosowaniem do potrzeb Zamawiającego - Poligon –Zielonka.

CZĘŚĆ NR 2 - Uzupełnienie ubytków sieci elektroenergetycznej składnicy odpadów w siedzibie Zamawiającego (adres kompleksu: 04-520 Warszawa, ul. Marsa 80).

CZĘŚĆ NR 3 - Naprawa układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w budynku nr 35 (adres kompleksu: 04-520 Warszawa, ul. Marsa 80).

PODSTAWOWE PRACE DO WYKONANIA

CZĘŚĆ NR 1 – POLIGON ZIELONKA:

- Dostarczenie energii elektrycznej  poprzez uzupełnienie/ wymianę uszkodzonych kabli od agregatu prądotwórczego o mocy  65kVa 230/400v; 50hz od ZŁĄCZA GŁÓWNEGO ZKA/1 do złącz kablowych ZK2B I ZKK.

- Od złącza ZK2b należy doprowadzić kable do Kontenera Gospodarczego przy strzelnicy 2A oraz od złącza ZKK należy doprowadzić kabel do kontenerów szkoleniowych w rejonie wiaty drewnianej nr 3.

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DOSTARCZA UŻYTKOWNIK POLIGONU.

- Trasę kabli zasilających ułożonych w ziemi wytyczy Geodeta uprawniony na aktualnych podkładach geodezyjnych (podkład geodezyjny dostarczy przyszły Wykonawca).

- Po ułożeniu kabli geodeta wykona inwentaryzację ułożonych kabli, naniesie kable na mapę (podkład geodezyjny) oraz przekaże mapę z inwentaryzowanymi kablami i złączami kablowymi  do Zarządcy SZI WARSZAWA Al. Jerozolimskie 97.

- Przyszły WYKONAWCA wykona dokumentację powykonawczą ułożonych kabli i złączy kablowych łącznie z pomiarami elektrycznymi.

- Wykonać uziemiania agregatu prądotwórczego, złącz kablowych oraz kontenerów.

- Uziemienia wykonać za pomocą uziomów szpilkowych i za pomocą płaskownika stalowo ocynkowanego.

- Materiały do wykonania złącz kablowych wyszczególnione w kosztorysie, przedmiarze oraz w ST.

CZĘŚĆ NR 2 - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SKŁADNICY ODPADÓW.

- Uzupełnienie istniejącego złącza kablowego ZK-16.

- Uzupełnienie złącza kablowego ZKM na terenie SKŁADU ODPADÓW.

- Uzupełnienie sieci kablowej od złącza kablowego ZK16 do ZKM.

- Uzupełnie zasilania kontenerów na terenie SKŁADU ODPADÓW.

- Uzupełnienie uziemienia złącza ZKM i kontenerów.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną(po ułożeniu kabli geodeta wykona inwentaryzację ułożonych kabli, naniesie kable na mapę (podkład geodezyjny) oraz przekaże mapę z inwentaryzowanymi kablami i złączami kablowymi do Zarządcy SZI WARSZAWA al. Jerozolimskie 97.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

CZĘŚĆ NR 3 - NAPRAWA UKŁADU SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY (SZR) W BUDYNKU NR 35.

- Uzupełnienie zasilania złącza kablowego ZK35 wraz z wymianą wyłącznika głównego z cewką wzrostową o mocy 160A w rozdzielnicy TG-35.

- Usunięcie awarii poprzez wymianę uszkodzonego układu SZR w budynku nr 35 na terenie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marsa 80.

- Demontaż uszkodzonego układu automatyki SZR.

- Montaż nowych styczników 160A.

- Montaż nowego sterownika LOVATO do SZR.

- Wykonanie prób przełączenia zadziałania automatyki.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

ZAKRES ROBÓT ZGODNIE Z PRZEDMIAREM OBEJMUJE M.IN.:

CZĘŚĆ NR 1: REMONT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO - POLIGON –ZIELONKA.

- KPRR 6 0101-005  kalk. Własna - obsługa geodezyjna        kpl. = 1

- TZKNC N-K/I t.17-f.08  kalk. Własna -	Dokumentacja i inwentaryzacja - opracowanie symboli graficznych - wykonanie dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami obiekt = 8

- TZKNC N-K/I t.17-f.04  kalk. Własna - Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę - Geodezyjny obiór powykonawczy               kpl. = 4

- KNNR 5 0719-01 - Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z tłucznia 
o grubości 15 cm  m2 = 30,00

- KNNR 5 0719-03 - Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm     m2 = 28,00

- KNR 2-01 0129-10 - Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m             m2 = 9,00

- KNNR 5 0724-02 - Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz 
z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV       m3 = 3,000

- KNNR 5 0723-02 - Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami	m = 30,00

- KNNR 5 0411-04 - Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. III 
o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice        szt. = 3

- KNR 2-25 0622-05 Kalkulacja własna + analogia = podłączenie agregatu prądotwórczego – budowa         kpl. = 1

- KNR 2-25 0622-10 Kalkulacja własna + analogia - rozebranie podłączenia agregatu prądotwórczego     kpl. = 1

- KNNR 5 0401-02 - Złącze kablowe ZK2b              kpl. = 1

- KNNR 5 0401-02 - Złącze kablowe ZKK                           kpl. = 1

- KNNR 5 0401-02 - Złącza kablowe typu ZKA/1              kpl.	 = 1

- KNNR 5 0401-02 - Złącza kablowe - analogia montaż rozdzielni RS w kontenerze gospodarczym     kpl. = 1

- KNNR 5 0701-02 - Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  m3 = 29,40

- KNNR 5 0702-02 - Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	     m3 = 29,40

- KNNR 5 0701-05 - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV  m3 = 95,20

- KNNR 5 0702-05 - Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie 
w gruncie kat. III-IV      m3 = 95,200

- KNNR 5 0706-01 - Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 
o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m = 445,00

- KNNR 5 0705-01 - Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 50 mm    m = 100,00

- KNNR 5 0705-01 - Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 110 mm   m= 130,00

- KNNR 5 0202-04 analogia - Ręczne wciąganie kabla do jednej rury	m = 230,00

- KNNR 5 0203-01 analogia - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	 m = 25,00

- KNNR 5 0715-03 - Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x25mm2        m= 30,00

- KNNR 5 0715-03 - Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x35mm2       m = 340,00

- KNNR 5 0707-04 - Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYżo 5x10mm2       m = 30,00

- KNNR 5 0713-01 - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabla OP 5X6mm2 lub OW 5 x10mm2       m = 25,00

- KNNR 5 0726-10 - Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych                szt. = 14

- KNNR 5 0726-09 - Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych               szt. = 10

- Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - OpND 5x25mm2  agregat            m = 25,00

- KNNR 5 0713-01 - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 5x6mm2      m = 25,00

- KNNR 5 1302-03 - Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy     odc. = 8

- KNP 18 D13 1349-01 - Pomiar złączy kablowych    szt. = 8

- KNR 5-08 0502-10 analogia	Przygotowanie podłoża pod konstrukcje dla drabinek       kpl. = 18

- KNR-W 2-25 0628-01 KALKULACJA WŁASNA + ANALOGIA	Budowa pól rozdzielnicy RS w kontenerze gospodarczym - konstrukcja zgodna ze Specyfikacja techniczną   kpl. = 1

- KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze dla drabinek    szt. = 4

- KNNR 5 1105-01	Drabinki kablowe - proste, typu metalowe 50/H50              m = 40,00

- KNR 5-08 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów         aparat = 3

- KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych - tablica RS   szt. = 1

- KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych	szt. = 44

- KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - hermetyczne gniazdo wtykowe 3L+N+Z 400V/32A	szt. = 8

- KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - hermetyczne gniazdo wtykowe 3L+N+Z 400V/63A z rozłącznikiem warstwowym 4-biegunowym	 szt.= 1,000

- KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt. = 4

- KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów w ścianie	otw. = 2

- KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych	szt. = 4

- KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x2,5	m = 24,00

- KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5  	m = 55,00

- KNNR 5 0303-10	Puszki rozgałęźne	szt. = 5

- KNNR 5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód instalacji wyrównawczej i ogromowo-przepięciowej - LYżo 25  	m = 30,00

- KNNR 5 0101-02	Rury winidurowe o śr. do 21 mm układane na gotowym podłożu     m = 30,00

- KNNR 5 0613-04 analiza indywidualna	Słupek betonowy uziemiający szt.= 2

- KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia   szt. = 3

- KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar = 16

- KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar = 17

- KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

- KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III m = 70,00

- KNNR 5 0615-05	Montaż uziomów pionowych H 3	kpl. = 5

- KNNR 5 0615-05	Montaż uziomów pionowych H 2 m	kpl. = 3

- KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

- KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

CZĘŚĆ NR 2 - UZUPEŁNIENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SKŁADNICY ODPADÓW W WARSZAWIE UL. MARSA 80

- TZKNC N-K/XVII t.01-c.1	Badania wstępne obiektu;	obiekt	= 8

- KNP 16 0644-01	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów profilu dla regulacji rozjazdów i skrzyżowań	elem. = 16

- TZKNC N-K/I t.17-f.08	Dokumentacja i inwentaryzacja - opracowanie symboli graficznych - wykonanie dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami obiekt = 8

- TZKNC N-K/I t.17-e.04 KALKULACJA WŁASNA + ANALOGIA	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę kpl.= 	4

- KNNR 5 0719-01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z tłucznia o grubości 15 cm	m2 = 6,0

- KNNR 5 0719-07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki na podsypce piaskowej	m2 = 6,00

- KNNR 5 0411-04	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. III 
o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod złącze kablowe ZKM	szt.= 1

- KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZKM	kpl. = 1

- KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe - istniejące ZK-16 wyposażenie dodatkowe	kpl.= 1

- KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3 = 19,200

- KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m = 60,0

- KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3 = 19,200

- KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z DVK  o śr. do 50 mm  m = 60,0

- KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr. do 110 mm  m = 60,0

- KNNR 5 0202-04	Ręczne wciąganie kabla do jednej rury	m = 130,00

- KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur (5x6mm)	m = 12,00

- KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x25	m = 65,00

- KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m = 12,00

- KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach , kabla OP 5x6mm2 lub 5x10mm2	m = 6,00

- KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych          szt.= 10

- KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt.=15

- KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej NN - kabel 5-żyłowy odc. = 3

- KNP 18 D13 1349-01	Pomiar złączy kablowych ZKM i ZK16	szt. = 2

- KNR 5-08 0502-10 analogia	Przygotowanie podłoża pod konstrukcje korytek  (ilość mocowań 4)	kpl. = 15

- KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze dla drabinek lub korytek	 szt.= 5

- KNNR 5 1105-07	Korytka kablowe o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m = 15,0

- KNR 5-08 0401-06 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -montaż gniazd na kablach 	aparat	 = 3

- KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg	szt.= 1

- KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - hermetyczne gniazdo wtykowe 3L+N+Z 400V/32A z wtyczką	szt. = 4

- KNNR 5 0308-12	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 16 mm2	  szt. = 1

- 92. KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych	szt. = 14

- KNNR 5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód instalacji wyrównawczej i odgromowo-przepięciowej LYżo25   m = 10,0

- KNNR 5 0613-04 analogia	Oznaczenie trasy kabli	szt. = 3

- KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt. = 4

- KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar = 3

- KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar = 18

- KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

- KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III	m = 70,00

- KNNR 5 0615-05 analogia	montaż uziomów pionowych H3	kpl. = 5

- KNNR 5 0615-05	Montaż uziomów pionowych H 2m  kpl. = 3

- KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

- KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

CZĘŚĆ NR 3 - NAPRAWA UKŁADU SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY(SZR) W BUDYNKU NR 35 W WARSZAWIE, UL. MARSA 80.

- TZKNC N-K/I t.17-f.08	Dokumentacja i inwentaryzacja - opracowanie symboli graficznych - wykonanie dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami (złącze istniejące ZK-35+rozdzielnica TG-35)	obiekt	= 2

- TZKNC N-K/I t.17-f.04	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę - GEODEZYJNY ODBIÓR POWYKONAWCZY  	kpl. = 2

- KNNR 5 0719-10	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych z kostki POLBRUK  na podsypce cementowo-piaskowej m2 = 28,00

- KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla ustawienia dodatkowego segmentu złącza wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	    m3 = 3,000

- KNNR 5 0411-04	Fundamenty prefabrykowane plastikowe w gruncie kat. III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod złącze ZK-35(ROZBUDOWA) szt. = 1

- KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe ZK-35 rozbudowa o układ SZR 160A LERATO i zabudowa podstawy bezpiecznikowej listwowej 160A i 5303 C 25 kpl. = 1

- KNNR 5 0401-02	TABLICA typu TG -35  kpl. = 1

- d.1.6 KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m = 25,00

- KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych        szt. = 20

- KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	    szt. = 20

- KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej NN - kabel 5-żyłowy  odc.= 5

- KNP 18 D13 1349-01	Pomiar złączy kablowych	szt. = 10

- KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny ROZBUDOWANEGO ZŁĄCZA KABLOWEGO zk-35	szt. = 1

- KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych(układ SZR) szt. = 44

- KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt. = 1

- KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	szt. = 10,000

- KNNR 5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane  bez mocowania(YDYżo 5x6mm2)	m = 10,00

- KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm  	m = 14,00

- KNNR 5 0303-10 analogia	listwy rozgałęźne lub zaciski kryte do 120mm2 - 5 - zaciskowe	szt. = 4

- KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic i złącza prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia	szt. = 2

- d. 1.6. KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar = 5

- KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar = 10

- KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

- KNNR 5 0615-05 analogia	montaż uziomów pionowych H 3	kpl. =2

- KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt. = 4

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 2.1.

  - UKŁADANIE KABLI

Kable powinny być dostarczane do miejsca ich układania na bębnach dostarczonych od producenta lub na bębnach zamiennych, na które przewinięto potrzebną jego ilość. Kabel powinien być wprowadzony do wykopu lub kanału bezpośrednio z bębna ustawionego przy jednym końcu trasy linii i powinien być przesuwany po rolkach kablowych, rozstawionych uprzednio na całej długości trasy lub części trasy, równej długości układanego odcinka kabla.

Dopuszcza się:

- częściowe rozkładanie kabla wzdłuż trasy z pętli lub ósemki na poboczu trasy,

- ręczne przenoszenie (bez użycia rolek) krótkiego odcinka kabla odwijanego z bębna, jeżeli całkowita masa tego odcinka nie przekracza 200kg,

- rozkładanie (bez użycia rolek) kabla dostarczonego w postaci kręgu.

  - PRZESUWANIE KABLI WZDŁUŻ TRAS ODKRYTYCH :

Kable powinny być przesuwane po rolkach przelotowych i kątowych i mogą być ciągnięte mechanicznie za pomocą ustawionej na końcu trasy linii wciągarki kablowej, której lina połączona będzie z końcem układanego kabla przez łącznik obrotowy i nałożoną na koniec kabla głowicę ciągnącą lub pończochę kablową lub ręcznie przez pracowników rozstawionych wzdłuż trasy ( odwijane z bębna odcinki kabli o całkowitej masie nieprzekraczającej 200 kg ).

  - PRZESUWANIE, CIĄGNIĘCIE W SPOSÓB MECHANICZNY:

Mechaniczne ciągniecie kabla zaleca się stosować w tych przypadkach, gdy wartość siły uciągu F , niezbędnej do przeciągnięcia wzdłuż danej trasy całego układanego odcinka kabla przekracza 2 kN. W przypadku ciągnięcia mechanicznego, gdy wartość siła uciągu (F) byłaby większa od wartości dopuszczalnej Fd , określonej dla poszczególnych typów i rodzajów kabli, która może wystąpić przy układaniu długich odcinków kabli wzdłuż tras z licznymi załomami – dopuszcza się wciąganie do wykopu (kanału) tylko części długości układanego odcinka kabla odwijanego z bębna ustawionego w przybliżeniu pośrodku długości trasy, ułożenie pozostałej części kabla odwijanego z bębna na powierzchni gruntu w postaci pętli lub ósemki i wciąganie kabla do pozostałej części wykopu – w kierunku przeciwnym do poprzedniego – z tej pętli lub ósemki. Przesuwany lub przenoszony odcinek kabla nie powinien ocierać się o dno, boczne ściany i krawędzie wykopów, kanałów i konstrukcji wsporczych – brak ostrożności może doprowadzić do uszkodzenia izolacji układanego (przesuwanego) odcinka kabla.

  - UKŁADANIE KABLI W PRZEPUSTACH RUROWYCH:

Kabel wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego powinien być prowadzony tak aby jego powłoka lub osłona nie ocierała się o krawędzie otworów rury i aby kabel nie zaciągała gruntu do wnętrza przepustu. Zaleca się aby na czas wprowadzania i przeciągania kabla przez przepust umieścić we wlocie rury, dzielonego, gładkiego kielicha (metalowego lub z twardego tworzywa sztucznego), a bezpośrednio przy wylocie rury rolki kablowej. Koniec kabla wprowadzanego do przepustu rurowego powinien być ciągnięty za pomocą liny przesuniętej uprzednio przez przepust i przymocowanej do ucha głowicy ciągnącej lub pończochy kablowej nałożonej na koniec kabla. W razie potrzeby zmniejszenia siły tarcia przesuwanego kabla o wewnętrzną powierzchnię przepustu rurowego, do przepustu należy uprzednio wprowadzić materiał poślizgowy, nieoddziałujący szkodliwie na powłokę lub osłonę kabla. Jako ciekłe materiały poślizgowe zaleca się stosować glicerynę techniczną dla kabli o zewnętrznej osłonie włóknistej; olej parafinowy ska kabli o powłokach lub osłonach poliwinylowych i polietylenowych lub innych specjalnych preparatów.  Wprowadzając kable o powłoce wykonanej z polietylenu o dużej gęstości do przepustów wykonanych z polietylenu, nie ma konieczności stosowania materiałów poślizgowych. W przypadku gdy przepust jest nie dłuższy niż 3 m, dopuszcza się wsuwanie (wpychanie) kabla bez ciągnięcia go liną. Należy pamiętać również o tym, aby do jednego przepustu rurowego wprowadzać jeden kabel 3-żyłowy lub trzy kable 1-żyłowe, tworzące linię trójfazową.

  - SIŁA UCIĄGU ORAZ PROMIEŃ ZGINANIA KABLA:

Rzeczywista wartość siły uciągu F poszczególnych typów rodzajów kabli przy ciągnięciu za jego koniec przez głowicę ciągnącą zamocowaną na końcach wszystkich żył roboczych albo przez pończochę kablową nałożoną na zewnętrzną osłonę lub powłokę kabla nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej.

W obszarach zmian kierunku trasy promienie łuków załomów i liczba kablowych rolek kątowych ustawionych na tych łukach powinny być takie, aby największa, rzeczywista wartość siły nacisku FR dowolnego kabla nie przekraczała wartości dopuszczalnej FRd = 1,4 kN na jedną rolkę. W żadnej części układanych kabli promienie ich zginania nie powinny być mniejsze od wartości dopuszczalnych Rd, określonych wzorem Rd = 15 D [mm], w którym D to zewnętrzna średnica kabla w mm. Jako wartość D zaleca się przyjmować wartości podane dla poszczególnych typów i rodzaj kabli określone w odpowiednich tablicach. W razie konieczności n[. przy wprowadzaniu kabla do rozdzielnicy małogabarytowej, dopuszcza się jednorazowe zgięcie kabla z zachowaniem promienia nie mniejszego niż 0,5   Rd pod warunkiem, że zginany kabel będzie na szablonie i temperatura zginanej części kabla nie będzie niższa niż 20ºC.

  - UKŁADANIE KABLI

Trzy do pięciu  kabli jednożyłowych tworzących linię trójfazową lub więcej fazowo powinny być układane i mocowane w postaci wiązki trójkątnej w przypadku układania kabli w ziemi oraz na dnie i na drabinkach (półkach) kanałów lub wiązki płaskiej 
w przypadku układania kabli na pionowych ścianach kanałów i budynków, przy czym płaszczyzny wiązek powinny być równoległe do tych ścian. W kanałach i budynkach dopuszcza się układanie trzech kabli jednożyłowych tworzących linię trójfazową równolegle, z prześwitami równymi zewnętrznej średnicy kabla, w płaszczyźnie poziomej lub pionowej jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia wymaganej obciążalności prądowej linii. Kable jednożyłowe tworzące wiązkę powinny być zabezpieczone przed zmianą wzajemnego położenia za pomocą opasek i/lub uchwytów.  Kable bezpośrednio w ziemi należny układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach na warstwie pisaku o grubości 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm i przykryć folią ze sztucznego tworzywa. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Dla kabli niskiego napięcia układa się folię kablową koloru niebieskiego, a dla kabli średnich napięć folię koloru czerwonego. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni górnej warstwy, powinna wynosić co najmniej:

- 50 cm – w przypadku kabli o napięciu do 1 kV ułożonych pod chodnikiem, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego i sygnalizacyjnego ruchu ulicznego;

- 70 cm – w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych;

- 80 cm – w przypadku kabli na napięcie powyżej 1 kV do 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych na użytkach rolnych;

- 90cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w ziemi na użytkach rolnych;

- 100 cm – dla kabli na napięcie powyżej 15 kV.

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzaniu kabla do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu podziemnych urządzeń technicznych, na tych odcinkach kabel należy ochronić odpowiednią osłoną.

Kable w ziemi powinny być luźno ułożone z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Zapas ten dla linii kablowych powinien wynosić od 1% do 2% długości wykopu.

| Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających | Najmniejsze dopuszczalne odległości w [cm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowo przy skrzyżowaniu | Poziomo przy zbliżeniu |
| Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi | 15 | 5 |
| Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia | 5 | Mogą się stykać |
| Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 1kV < Un ≤ 30kV | 15 | 25 |
| Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1kV < Un ≤ 30kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych |  | 10 |
| Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30Kv |  | 25 |
| Kable z mufami innych kabli | Nie dopuszcza się | Jak lp. 1-5 |
| Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych | 50 | 50 |

Tabela: odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nienależącymi do tej samej linii kablowej.

W kanałach lub tunelach kable należy układać na dnie, na ścianach albo na konstrukcjach wsporczych. Kable układane na ścianach nie powinny do nich bezpośrednio przylegać. Odległość kabli od ściany powinna wynosić minimum 1 cm. Nie należy układać kabli na dnie tuneli w przejściach przeznaczonych do poruszania się obsługi. Przejścia kabli przez przegrody w tunelach powinny być uszczelnione materiałem ognioodpornym. Dopuszcza się zasypywanie kanałów piaskiem, szczególnie w przypadku zagrożenia wybuchem lub pożarem.

Kable o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu znamionowym do 1kV w warunkach napowietrznych oraz pomieszczeniach można zakańczać bezgłowicowo pod warunkiem, iż nie łączy się tych kabli z kablami o izolacji papierowej oraz są one zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

Kable o izolacji papierowej i powłoce metalowej można układać w temperaturze nie mniejszej niż + 4ºC, a w izolacji polwinitowej – nie mniejszej niż 0ºC.

  - OZNAKOWANIE LINII KABLOWEJ :

Linie kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na:

- kable wielożyłowe;

- wiązki kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym mniejszym niż 12/20kV;

- poszczególne kable jednożyłowe ułożone w układzie płaskim;

- poszczególne kable jednożyłowe o napięciu większym niż 12/20kV, niezależnie od układu kabli.

Na oznacznikach należy umieszczać trwałe napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencji linii;

- oznakowanie kabla;

- znak użytkownika kabla;

- rok ułożenia kabla;

- znak fazy.

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą folii ułożonej co najmniej 250 mm nad kablem. Barwa foli powinna być odpowiednio :

- niebieska do kabli o napięciu nieprzekraczającym 1 kV;

- czerwona do kabli o napięciu powyżej 1 kV.

  - PRZED ZASYPANIEM KABLA NALEŻY SPRAWDZIĆ :

- zgodność jego ułożenia z dokumentacją techniczną;

- promienie łuków kabla na zakrętach trasy;

- uszczelnienie przepustów i rur;

- oznaczenie kabli;

- ciągłość żył i powłok metalowych kabli;

- zgodność faz na obu końcach linii;

- wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli;

- odległości między mufami i kablami;

- czy na prostych odcinkach trasy kabel jest ułożony linią falistą.

  - ZŁĄCZA KABLOWE WYKONAĆ NALEŻY:

CZĘŚĆ NR 1:

- ZŁĄCZE KABLOWE ZK2B POWINNO ZAWIERAĆ:

- obudowa złącza termoutwardzalna o wym. 862x461mm+obudowa 862x596mm z fundamentem z tworzywa	kpl.	1,0

- listwa bezpiecznikowa SPX-160; 3bieg z bezpiecznikami	kpl.	3,0

- rozłącznik DPX-160; 3bieg.	kpl.	1,0

- ochronnik przepięciowy typ 1-2; 15kA, 3-faz	kpl.	1,0

- lampka sygnalizacyjna L303	kpl.	1,0

- rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg.; 63A z bezpiecznikami	kpl.	3,0

- wyłącznik nadprądowy  instalacyjny typu S jednobiegunowy o wartości do 25A kpl.	3,0

- wyłącznik nadprądowy  instalacyjny typu S 3-bieg..  o wartości do 32A kpl. 3,0

- listwy zaciskowe do wprowadzenia przewodów i kabli 3-faz. kpl.	6,0

- gniazda wtyczkowe 32A - 3P+N+PE JP44	kpl.	1,0

- gniazda wtyczkowe 16A - 3P+N+PE, JP44   kpl.	1,0

- zasilanie złącza kablem YKYżo 5 x 35mm2 ze złącza ZKA/1 kpl.	1,0

- ZŁĄCZE KABLOWE ZKK OBMIAR  = 1 KPL

ZŁĄCZE KABLOWE ZKK POWINNO ZAWIERAĆ:

- obudowa złącza termoutwardzalna o wym. 862x461mm+obudowa 862x596mm  z fundamentem z tworzywa	kpl.	1,0

- listwa bezpiecznikowa SPX-160; 3bieg z bezpiecznikami 	kpl.	3,0

- rozłącznik DPX-160; 3bieg.	kpl.	1,0

- ochronnik przepięciowy typ 1-2; 15kA, 3-faz 	kpl.	1,0

- lampka sygnalizacyjna L303 	kpl.	1,0

- rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg.; 63A z bezpiecznikami 	kpl.	3,0

- wyłącznik nadprądowy  instalacyjny typu S jednobiegunowy o wartości do 25A 	kpl.	3,0

- wyłącznik nadprądowy  instalacyjny typu S 3-bieg..  o wartości do 32A  kpl. 3,0

- listwy zaciskowe do wprowadzenia przewodów i kabli 3-faz. kpl.	6,0

- gniazda wtyczkowe 32A - 3P+N+PE JP44   kpl.	1,0

- gniazda wtyczkowe 16A - 3P+N+PE, JP44	kpl.	1,0

- zasilanie złącza kablem YKYżo 5 x 35mm2 ze złącza ZKA/1 	kpl.	1,0

- ZŁĄCZA KABLOWE TYPU ZKA/1  = 1 KPL.

ZŁĄCZE KABLOWE ZKA/1 POWINNO ZAWIERAĆ:

- złącze zasilić kablem YKYżo 5X25mm2 w rurze ochronnej fi 50mm karbowanej z agregatu prądotwórczego      kpl.		1,0

- złącze kablowe z fundamentem z tworzywa   kpl.	1,0

- obudowa złącza termoutwardzalna o wym. 862x461mm+obudowa 862x596mm       kpl.	1,0

- podstawa bezpiecznikowa listwowa SPX-125        szt.	4,0

- rozłącznik DPX-160; 3bieg. 	kpl.	1,0

- ochronnik przepięciowy typ 1-2; 15kA, 3-faz	kpl.	1,0

- lampka sygnalizacyjna L303	kpl.	1,0

- rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg.; 63A z bezpiecznikami   kpl.	4,0

- wyłącznik nadprądowy instalacyjny typu S jednobiegunowy o wartości do 25A	kpl.	5,0

- wyłącznik nadprądowy  instalacyjny typu S 3-bieg.  o wartości do 25A kpl.	5,0

- listwy zaciskowe do wprowadzenia przewodów i kabli 3-faz.	kpl.	10,0

- gniazda wtyczkowe 32A - 3P+N+PE JP44   	kpl.	1,0

- gniazda wtyczkowe 16A - 3P+N+PE, JP44	kpl.	1,0

- ROZDZIELNICA ,,RS" W KONTENERZE GOSPODARCZYM - 1 kpl

ROZDZIELNICA RS POWINNA ZAWIERAĆ:

- zasilanie rozdzielnicy RS ze złącza kablowego YKYżo 5 x10 mm2 w rurze ochronnej.	m	15,00

- zasilanie istniejącej skrzynki rozdzielni w kontenerze gospodarczym ze złącza ,,ZK2b" kablem YKYżo 5x6mm2 w rurze ochronnej	m	12,00

- rozdzielnia RS wykonana będzie z tworzywa o wymiarach 600x400x250mm z drzwiczkami, JP55  kpl.	1,0

- wyłącznik FR 103; 100A; 3-bieg. szt.	1,0

- ochronnik przepięciowy 2- stop 4- bieg. 15kA	kpl.	1,0

- lampka sygnalizacyjna L303	kpl.	1,0

- rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg., 63a z bezpiecznikami   kpl.	2,0

- wyłącznik nadprądowy instalacyjny typu S jednobiegunowy o wartości do 25A kpl.	5,0

- wyłącznik nadprądowy instalacyjny typu S 3 - bieg, do 32A  	kpl.	6,0

- rozdzielnicę RS zabudowywać na konstrukcji 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0

- gniazda siłowe 32A; 3P+N+PE; JP44	szt.	1,0

- gniazda siłowe 16A: 3P+N+PE; JP44	szt.	2,0

- gniazda siłowe 16A; 1-bieg. 250V; JP44 	szt.	4,0

CZĘŚĆ NR 2:

- Złącza kablowe typu ZKM- konstrukcja zgodna ze Specyfikacja techniczną	kpl.

ZŁĄCZA KABLOWE TYPU ZKM POWINNO ZAWIERAĆ:

- obudowa złącza kablowego ZKM z drzwiczkami z zamkiem oraz fundamentem 875x596x322		kpl.	1,0

- rozłącznik 3 - bieg. 100A typ FR100A		kpl.	1,0

- listwa zaciskowa 3P+N+PE do 50mm2 izolowana(ZUG) 5- zaciskowa)	 kpl.	2,0

- wyłącznik nadprądowy S303C2A		kpl.	1,0

- lampka sygnalizacyjna 3-faz-L333		kpl.	1,0

- wyłącznik nadprądowy S303C25A		kpl.	2,0

- ochronnik przepięciowy 4-biegowy In = 15kA, TYP 1+2  kpl.	1,0

- rozłącznik bezpiecznikowy R303/40A+2Xr303/25A		kpl.	3,0

- wyłącznik nadprądowy S303C32A		kpl.	1,0

- wyłącznik nadprądowy S303C16A		kpl.	1,0

- wyłącznik różnicowo - nadprądowy P312C16/30mA  kpl.	2,0

- gniazda wtyczkowe stałe skośne 3P+N+PE; 32A; IP44	kpl.	2,0

- gniazda wtyczkowe stałe skośne 3P+N+PE; 16A; IP44	kpl.	1,0

- gniazda wtyczkowe 230V; 16A podwójne pionowe IP44/2x(P+N+PE)        kpl.	2,0

- wspornik do mocowania aparatów TH35	kpl. 4,0

- drobny sprzęt do mocowania aparatów i osprzętu w złączu oraz końcówki kablowe     	kpl.	1,0

- maskownice do osłon osprzętu w złączu	kpl.	1,0

- przewody Cu do połączeń między aparatami(patrz schemat) kpl.	1,0

- oznaczniki przy aparatach (zgodnie ze schematem)	kpl.	1,0

- po zamontowaniu aparatów w złączu wykonać pomiary elektryczne kpl.	1,0

- złącze wyposażyć w schemat elektryczny z opisem	kpl.	1,0

- ZŁĄCZA KABLOWE - ISTNIEJĄCE ZK-16 WYPOSAŻENIE DODATKOWE	KPL.

- istniejące wolne pole w złączu ZK-16 wyposażyć w bezpiecznik listwowy ARS 00-160 z bezpiecznikami 63A    kpl.	1,0

- drobny sprzęt do mocowania aparatów i osprzętu w złączu oraz końcówki kablowe    kpl.	1,0

- złącze wyposażyć w schemat elektryczny z opisem	      kpl.	1,0

- wykonać niezbędne pomiary elektryczne            kpl.	1,0

CZĘŚĆ NR 3

- Złącza kablowe ZK-35 rozbudowa o układ SZR 160A LERATO i zabudowa podstawy bezpiecznikowej listwowej 160A i 5303 C 25    kpl.	1,000

- W istniejącej ROZDZIELNICY TK - 35 NALEŻY wymieniać wyłącznik główny  3- biegunowy 160A z cewka wzrostowa     kpl.	1,0

  - W BUDYNKACH KABLE NALEŻY UKŁADAĆ W :

- w kanałach podłogowych lub ściennych;

- w rurach ułożonych w elementach stropowych;

- w specjalnych konstrukcjach wykonanych indywidulanie;

- bezpośrednio na ścianach lub suficie mocowanych na uchwytach, korytkach, drabinkach.

Wprowadzenie kabla do budynku należy wykonywać zgodnie z normami, przy czym kabel powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą rożnego rodzaju osłon, np.: metalowych (stalowych) rur, betonowych rur, kamionkowej itp. Osłona rurowa powinna mieć średnicę równą co najmniej 1,5-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

Tabela: Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych.

| Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabli o napięciu znamionowym Un ≤ 30 kV |  | Kabli o napięciu znamionowym 30 kV < Un ≤ i 110 kV |  |
|  | Pionowa na skrzyżowaniu | Pozioma na zbliżeniu | Pionowa na skrzyżowaniu | Pozioma na zbliżeniu |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 25 + średnica rurociągu | 25 + średnica rurociągu | 50+ średnica rurociągu | 50+ średnica rurociągu |
| Rurociągi z gazami i cieczami palnymi | Uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp.1 |  |  |  |
| Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi | Nie mogą się krzyżować | 200 | Nie mogą się krzyżować | Uzgodnić z właścicielem rurociągu ale nie mniej niż 250 |
| Części podzielne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciąża) | Nie mogą się krzyżować | 40 | Nie mogą się krzyżować | 100 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. przyczółki z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4 | Nie mogą się krzyżować | 50* | Nie mogą się krzyżować | 100 |
| Skrajna szyna trakcji | 100 – między osłoną kabla i stopą szyny 50 – między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego | 250* | 120 – między osłoną kabla i stopą szyny 80 – między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego | 250 |
| Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | Wg PN-86/E-05003/01 |  |  |  |

*Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tabeli pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Miejscem realizacji robót jest „teren zamknięty” w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poruszanie się po terenie zamkniętego kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracowników oraz pojazdów samochodowych. Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych.

- Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy.

- Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, które mogą mieć wpływ na jakość i sposób wykonania robót.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.

- Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób nieuciążliwy dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uprzątnąć.

- Roboty, których dotyczy ST, obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  właściwe wykonanie  robót  w  obiekcie  w dni robocze: poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, a w piątek w godzinach 7.30 – 14.30.

- Pobór prądu z własnego złącza poprzez  rozdzielnicę budowlaną zainstalowaną przez wykonawcę. Woda do celów budowlanych będzie dostarczana przez Zamawiającego z ujęcia z budynku. Zaplecze socjalno-bytowe będzie dostarczana przez Wykonawcę w ramach własnych.

- Pytania w sprawach technicznych dotyczących wykonywanych robót oraz niejasności wynikłe podczas ich wykonywania kierować do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

- Pracownicy wykonujący poszczególne prace winni posiadać odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje:

- co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej  w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, która posiada poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” wydane zgodnie z art. 23 i 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019, poz. 742) oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

- osoby wykonujące roboty elektryczne powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a mianowicie osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektrycznych mają posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne E, spełniające wymagania na stanowisku eksploatacji w zakresie montażowym oraz co najmniej jedna osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne D.

  - Dokumenty odniesienia

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- zapisami Specyfikacji Technicznej;

- obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo energetyczne

- sztuką i dobrą praktyką budowlaną;

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

  - Dokumentacja

Przetargowa dokumentacja będzie zawierać:

- Przedmiar robót – „ślepy kosztorys”.

- Specyfikację Techniczną.

- Zestawienie materiałów do wykonania zadania.

  - Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną

Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią integralną część umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opisie przedmiotu zamówienia a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Techniczną.

Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy Materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a  efekt/elementy robót rozebrany na koszt Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, 888, 1238). Na terenie prowadzenia robót nie występują zagrożenia dla drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń dlatego lecz Wykonawca zobowiązany jest do ochrony a w razie uszkodzenia  przywrócenia do stanu pierwotnego terenów zielonych, a także w porozumieniu z administratorem wykonać nasadzenia kompensacyjne w przypadku nieodwracalnego zniszczenia drzew i krzewów.

Wykonawca uprzątnie z placu budowy materiały po demontażu i rozbiórce.

Przedstawi Zamawiającemu dokumenty stwierdzające składowanie Materiałów szkodliwych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (karty odpadów).

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

  - Materiały z rozbiórki (demontażu)

- Materiały z demontażu w dobrym stanie technicznym i nadające się do dalszego wykorzystania po uzgodnieniu z Inspektorem Zamawiającego, Wykonawca przekaże do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.

- Materiały z demontażu zakwalifikowane protokołem przeklasyfikowania jako złom stalowy, złom kolorowy, traktowane są jako odpad i zdawane będą do magazynu Zamawiającego

- Materiały z demontażu nie nadające się do dalszego wykorzystania (np.: drewno, fajans, lampy, gruz itp.) traktowane są jako odpad, którego wytwórcą jest Wykonawca i który jest zobowiązany do wywiezienia go z terenu budowy.

- Materiał typu papa, folie, materiały PCV itp. zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny, którego wytwórcą jest Wykonawca będą wywiezione z terenu budowy przez Wykonawcę, który zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów niebezpiecznych.

- Wywóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Wykonawca transportuje do najbliższego zakładu utylizacji jednak nie dalej niż 30 km. Koszt utylizacji liczone będą po średnich stawkach na terenie gminy, gdzie wykonywana jest konserwacja lub remont.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego) o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

- MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania Materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że Materiały zastosowane do wykonania robót są dopuszczone do obrotu, posiadają wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje, atesty i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

  - Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego).

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna nie przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału.

Wymagane parametry techniczne materiałów wynikają z załączonego do zamówienia Przedmiaru.

- SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej 
i Poleceniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora lub Kierownika SOI.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych Materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz Poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości Materiałów.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te Materiały, które posiadają:

certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą,

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku Materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- DOKUMENTACJA ROBÓT

  - Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy ( protokół wprowadzenia)

- umowa, lub zlecenie

- protokoły robót ulegających zakryciu,

- protokoły odbioru robót,

- notatki z ustaleń.

  - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

- ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną
i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu nie później niż 2 tygodnie przed upływem okresu gwarancji. Z odbioru zostanie spisany protokół pogwarancyjny robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę

w kosztorysie ofertowym  za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa się według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego mają charakter cen ryczałtowych (niezmiennych).

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić książkę obmiaru robót i obliczać wynagrodzenie kosztorysowe po wykonaniu uzgodnionego zakresu robót.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

CENY JEDNOSTKOWE LUB KWOTY RYCZAŁTOWE BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DO CEN JEDNOSTKOWYCH W KOSZTORYSIE NIE NALEŻY WLICZAĆ PODATKU VAT.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy 1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

- SEP -E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

- SEP-E- 0001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia".

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej 3,6/6 kV.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

- BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

- PN-EN 60439-1-.2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych.

- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

- PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 10.2.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 10.04.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.

- Polska Norma PN-IEC 60364.

- UWAGI KOŃCOWE

OBIEKT NIE BĘDZIE WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA.

- Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób nieuciążliwy dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uprzątnąć.

- Roboty, których dotyczy obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie w dni robocze: poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, a w piątek w godzinach 7.30 – 14.30.

- Pobór prądu z własnego złącza poprzez rozdzielnię budowlana zainstalowaną przez wykonawcę.

- Woda do celów budowlanych będzie dostarczana przez zamawiającego z ujęcia z budynku.

- Zaplecze socjalno-bytowe będzie dostarczane przez wykonawcę w ramach własnych.

- Pytania w sprawach technicznych dotyczących wykonywanych robót oraz niejasności wynikłe podczas ich wykonywania kierować do inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

- Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach.

- Trasę kabli zasilających ułożonych w ziemi wytyczy Geodeta uprawniony na aktualnych podkładach geodezyjnych (podkład geodezyjny dostarczy przyszły Wykonawca).

- Po ułożeniu kabli geodeta wykona inwentaryzację ułożonych kabli, naniesie kable na mapę (podkład geodezyjny) oraz przekaże mapę z inwentaryzowanymi kablami i złączami kablowymi do Zarządcy SZI WARSZAWA Al. Jerozolimskie 97.

- Przyszły wykonawca wykona dokumentację powykonawcza ułożonych kabli i złączy kablowych łącznie z pomiarami elektrycznymi.