SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  NA BUDOWĘ  NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

PRZY UL .POMORSKIEJ 251” INSTALACJA GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania, montażu i odbioru gruntowego wymiennika ciepła.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako wytyczne przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. I zgodnie z Indywidualną Dokumentacją Projektową.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu gruntowego wymiennika ciepła:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie i montaż GWC,

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z Indywidualną Dokumentacją Projektową, sztuką budowlaną, ST i poleceniami Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

Przeszkody uniemożliwiające wykonanie i montaż gruntowego wymiennika ciepła:

- nieutwardzony grunt na drodze dojazdowej i w miejscu składowania i montażu lub inne przeszkody uniemożliwiające wjazd i pracę dźwigu, podnośników, innych urządzeń oraz dostawę materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotowego zadania,

- brak odbiorów technicznych ujętych w ST umożliwiających następujące po sobie cykle robót,

- inne roboty wykonywane na placu budowy w tym samym czasie kolidujące z zakresem realizacji,

- temperatura powietrza niższa niż 5°C,

- opady deszczu lub śniegu,

- inne nieprzewidziane przeszkody wynikłe podczas realizacji zadania.

  - MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Do wykonania gruntowego wymiennika ciepła mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych spełniające wymagania odpowiednich norm.

Wszelkie materiały użyte do wykonania gruntowego wymiennika ciepła powinny być zgodne z zaleceniami Producenta GWC zawartymi w „Technologii Montażu GWC”. Materiały dodatkowe muszą posiadać aktualne atesty producenta, polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

2.2 Składowanie materiałów

Wszystkie materiały wchodzące w skład gruntowego wymiennika ciepła mogą być składowane na terenie budowy w miejscach do tego celu wyznaczonych.

Transport oraz składowanie wszystkich elementów GWC powinno być zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w „Dokumentacją Techniczno Ruchową GWC”.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń.

Do prac przy rozładunkach i załadunkach materiałów, oraz prac związanych z wykonaniem gruntowego wymiennika ciepła może być użyty jedynie sprzęt sprawny technicznie dopuszczony do użytkowania przez odpowiednie instytucje.

Sprzęt należy utrzymywać w czystości i eksploatować zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy go używać zgodnie z technologią wykonywania robót, jego rodzaj i ilość powinny być dobrane racjonalnie do harmonogramu prac w taki sposób by nie powodowały opóźnień.

Zabrania się wykonywania prac sprzętem osobom:

- w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

- nie posiadającym uprawnień do obsługi urządzeń które tego wymagają,

- nie posiadającym aktualnych badań lekarskich,

- nie posiadającym aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowego.

  - TRANSPORT

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie (najlepiej fabryczne).

Na środku transportowym materiały należy w taki sposób zabezpieczyć, aby nie były możliwe przypadkowe przesunięcia i uszkodzenia.

Elementy przeznaczone do transportu przewozić w taki sposób, aby nie wychodziły

poza skrajnie przestrzeni załadunkowej danego środka transportowego posiadającego aktualne dopuszczenie do ruchu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót

Montaż wymiennika gruntowego musi być przeprowadzony bądź nadzorowany przez firmę przeszkoloną z certyfikatem firmy zgodnie z „Technologia montażu wymiennika gruntowego”.

Dodatkowo przed przystąpieniem do wykonania gruntowego wymiennika ciepła Kierownik Robót powinien stwierdzić w protokole i dzienniku budowy przejęcie wydzielonego z placu budowy terenu na którym będą prowadzone prace budowlane i składowane materiały, oraz że przygotowany został front robót. Ponadto w protokole należy stwierdzić, że:

- wydzielona przestrzeń odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót,

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji są wykonane prawidłowo , odpowiadają założeniom projektowym i ST,

- udostępniono zaplecze socjalne.

5.2 Roboty przygotowawcze

W celu przystąpienia do montażu należy wstępnie wytyczyć region usytuowania gruntowego wymiennika ciepła.

5.3 Roboty ziemne

Wykonawca robót ziemnych ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie szerokości i głębokości wykopów i posadowienia innych elementów montowanego urządzenia zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w indywidualnej dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia rzędnych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Kontury robót ziemnych pod wykopy należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych należy stale kontrolować niżej wymienione parametry:

- pomiar szerokości wykopu ziemnego i dna wykopu,

- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego,

- pomiar pochylenia skarp,

- pomiar równości powierzchni wykopu i skarp,

- pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu.

Grunt z wykopu czysty od humusu odkładać w pobliżu do dalszego wykorzystania (zasypka wymiennika).

5.4 Wykonanie i montaż GWC

Elementy GWC wykonywane są przez Producenta w postaci modułowej (płyty, kolektory, łączniki) ilość poszczególnych elementów modułowych powinna być zgodna

z projektem. Poszczególne elementy modułowe GWC są dostarczane i łączone na miejscu budowy. Kolejność prac przy montażu GWC:

- wyrównanie wykopu pod GWC,

- naniesienie lokalizacji wymiennika,

- wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej,

- montaż wymiennika i kanałów doprowadzających powietrze,

- zagęszczanie pospółki nad GWC,

- wyrównanie pod chudziak (z dokładnością ok. +/- 4cm),

- próba ruchowa wentylatorem probierczym,

- sporządzenie protokołu z pomiarów oporów hydraulicznych wymiennika.

5.5 Roboty betonowe

Przy wykonania warstwy chudego betonu należy postępować zgodnie z wytycznymi ujętymi w specyfikacji robót betonowych dla przedmiotowego obiektu.

6.  KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Zasada kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i oględziny materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Indywidualnej Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.

Należy sprawdzić prawidłowość przeprowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic, sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia poszczególnych elementów ze sobą.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury przyjęte przez producenta.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla której nie ustalono Polskiej Normy, jeśli nie są objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona dla wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeb poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Głównym dokumentem budowy jest dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od udostępnienia Wykonawcy terenu budowy, przekazania frontu robót i do protokolarnego odbioru urządzenia.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dokumentów budowy zalicza się także:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania frontu robót i placu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- projekt budowlany i wykonawczy,

- ST.

  - ODBIORY

7.1 Odbiory techniczne, częściowe, dostaw materiałów, prace zanikowe i ulegające zakryciu

Na wezwanie Wykonawcy, odbioru dostaw materiału dokonuje przedstawiciel zamawiającego ,natomiast odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy i Wykonawcy sporządzając stosowny protokół lub wpis do dziennika budowy.

Zamawiający obowiązany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy o wyznaczonym terminie i miejscu odbioru z dwudniowym wyprzedzeniem. Odbiór materiałów, częściowy lub techniczny pozwala na kontynuowanie robót lub wznowienie po przerwach technologicznych lub organizacyjnych.

7.2 Etapy odbiorów

Odbiór wykonanych prac powinien następować etapowo:

- etap 1 – Dostawa materiałów, Odbiór materiałów wg zestawienia zawartego w projekcie

- etap 2 – Wykopy i wyrównanie gruntu umożliwiające montaż GWC, Odbiór wykopów.

- etap 3 – Montaż wymiennika, Odbiór montażu-częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót montażowych po wykonaniu wszystkich instalacji wymiennika przed ostatecznym zasypaniem.

- etap 4 – Zasypanie GWC .Odbiór.

7.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Indywidualną Dokumentacją Projektową i ST.

Odbiór gruntowego wymiennika ciepła potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

- opory hydrauliczne GWC przy wykorzystaniu wentylatora probierczego,

- ocenę uzyskanych wyników z pomiarów,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności z zamówieniem.

7.4 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Indywidualną Dokumentację Projektową i Dokumentacje Powykonawcze (jeśli są wymagane),

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne Uzupełniające lub Zamienne),

- ustalenia technologiczne (notatki służbowe),

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,

- Deklaracje Zgodności lub Oświadczenie Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i ST.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są protokoły odbioru.