PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

RAWA MAZOWIECKA, OBR.2 DZ. NR 61/34, 62/3,106, 633, GM. RAWA MAZOWIECKA

Spis zawartości opracowania:

I.	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	3

II.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS	4

III.	OPIS TECHNICZNY	6

IV.	OBLICZENIA TECHNICZNE	10

V.	ZESTWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	13

VI.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	14

VII.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

VIII.	ZAŁĄCZNIKI:	23

# OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres opracowania

Niniejszy opracowanie w swym zakresie obejmuje realizację zadania budowlanego polegającego na przebudowie oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Rawa Mazowiecka obr. 2 dz. nr 61/34, 62/3, 106, 633, gm. Rawa Mazowiecka.

Podstawa prawna opracowania

- Zlecenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na opracowanie projektu;

- Inwentaryzacja w terenie;

- Uzgodnienia z urzędem Miasta Rawa Mazowiecka;

- Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branżowa;

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne;

- Obowiązujące normy i przepisy;

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

- Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Rawa Mazowiecka obr. 2 dz. nr 61/34, 62/3, 106, 633, gm. Rawa Mazowiecka.

- Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. obr. 2 dz. nr 61/34, 62/3, 106, 633, gm. Rawa Mazowiecka.

- Zagospodarowanie terenu

Charakterystyka terenu w granicach opracowania A,B,C,….A. Inwestycja planowana jest na obszarze dopuszczającym realizację infrastruktury technicznej powszechnego użytku. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzania zmian w stanie istniejącym urządzeń z wyjątkiem elementów uzbrojenia elektroenergetycznego.

- Bilans terenu

Obiekty projektowane - obiekty liniowe

- ogólna powierzchnia terenu objętego granicami zagospodarowania: nie dotyczy

- obiekty istniejące	 nie dotyczy

- powierzchnia komunikacyjna, place: nie dotyczy

- teren zieleni niskiej i wysokiej: nie dotyczy

- Ochrona terenu

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do  rejestru zabytków i nie podlegają ochronie.

- Eksploatacja górnicza

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji górniczej                         i nie podlega jej wpływom.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska zarówno na etapie budowy jak 
i jej eksploatacji a w szczególności nie stwarza wymogów w zakresie:

- zapotrzebowania i jakości wody, jakości i sposobu odprowadzania ścieków – nie dotyczy

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych – nie dotyczy

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: – nie dotyczy

- odpady stałe (socjalno – bytowe)

- odpady płynne (socjalno – bytowe)

- emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych – nie dotyczy

- wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne – nie dotyczy

Inwestycja nie będzie wpływała w istotny sposób na wyżej wymienione elementy, większa część działki pozostanie biologicznie czynna.

- Warunki geotechniczne

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej występują proste warunki gruntowe kat. VI. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie się gruntu, skurcze i spęcznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. nie występuje potrzeba ustalania geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych obiektów budowlanych

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Projektowa inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania. Projektowane elementy oświetlenia zewnętrznego nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu (rys. PZ-1 ).

# OPIS TECHNICZNY

# Zakres projektowanych prac.

W ramach niniejszego opracowania projektuje się:

- budowę odcinka  kablowej linii nN oświetlenia,

- montaż słupów oświetlenia  na fundamencie prefabrykowanym –betonowym,

- montaż opraw oświetleniowych.

# Wytyczne dotyczące projektowanych prac budowlano-montażowych

W celu realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego należy:

- Nawiązać się projektowaną linią kablową do istniejącego słupa linii kablowej oświetlenia nN 0.4kV typu YAKY  4x16 mm2 nr 1 typu parkowego h=4m (istniejące złącze we wnęce słupowej) zlokalizowanego na dz. nr 633 (zgodnie z projektem zagospodarowaniem terenu Pz-1).

- Wybudować  zgodnie  z trasą przedstawioną na rys. nr PZ-1, odcinek kablowej linii oświetlenia  nN                typu YAKY  4x16 mm2 (relacje projektowanych odcinków kabli oświetlenia zgodnie z PZ-1, E-01)

- Zabudować 4 kompletne  stanowiska słupowe zgodnie z lokalizacją wskazaną na rys nr Pz-1,

# Zasilanie, punkt pomiaru i sterowania.

Projektowany odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego należy zasilić od istniejącego słupa nr 1                        typu parkowego h=4m (istniejące złącze we wnęce słupowej) układ sieci nN „TN-C”. Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetleniem znajdujący się we wnętrzowej stacji transformatorowej                                      „Zamkowa Wola 3” nr 2-1507 należy pozostawić bez zmian.

# Budowa kablowej linii oświetlenia

Projektowany kabel zlokalizowany będzie wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Projektowany kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości min. 0.7m,                        linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu. Przy wprowadzeniu kabla do złącz słupowych                                     zapas powinien wynosić min.2,5m. Na kablu, założyć opaski identyfikacyjne z podaniem napięcia kabla, typu i przekroju, relacji, roku budowy i wykonawcy. Skrzyżowanie proj. linii kablowej z istniejącą infrastrukturą techniczną w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu (rys. PZ-1) należy osłonić rurami typu DVK Ø75.

Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących instalacji podziemnych należy prowadzić ręcznie, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac kablowych prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Do projektowanych stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego kable prowadzić                     w rurze osłonowej typu DVK Ø75. Przebieg trasy projektowanej kablowej linii oświetlenia pokazano                        na rys. nr PZ-1.

# Słupy i oprawy

W miejscach wskazanych na rys. nr PZ-1 należy zabudować latarnie oświetleniowe składające się z:

- słupów oświetleniowych h = 8m,

- wysięgnika L=1,5 m,

- opraw oświetleniowych LED  (istniejące oprawy oświetlenia zlokalizowane na słupach PGE

DYSTRYBUCJA SA – uprzednio zdemontowane).

Projektuje się zastosować oprawy energooszczędne wykonane w II kl. ochronności o stopniu ochrony IP65. Zgodnie z normą PN-EN 13201: 2016 „Oświetlenie dróg”, przyporządkowano jej klasę oświetlenia P5. Projektowane latarnie oświetleniowe posadowić na prefabrykowanym fundamencie z koszem (mocowanym za pomocą śrub). Przy wykonywaniu fundamentów pod słupy należy wyprowadzić  w fundamentach po dwie rury ochronne do wprowadzenia kabli zasilających.

Projektowane odcinki kabli zasilających słupy należy wprowadzać do słupów przelotowo i przyłączać                           do tabliczek zaciskowo -  bezpiecznikowych np. typu TB-1 zlokalizowanych we wnękach słupów. Każdą oprawę oświetleniową zabezpieczyć oddzielnym bezpiecznikiem DO1 6A. Podłączenie oprawy oświetleniowej z linią zasilającą należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2  o izolacji 750V w dodatkowej rurze ochronnej RG16 prowadzonej wewnątrz słupa. Rozmieszczenie opraw należy ściśle wykonać                         z rysunkiem nr Pz-1, gdyż zapewni to prawidłowy rozkład luminancji i natężenia oświetlenia dla danej kategorii drogi.

# Ochrona odgromowa, połączenia wyrównawcze, uziemienia.

Projektuje się wybudować system uziomowy wykonany z płaskownika FeZn 25x4mm ułożonego równolegle                    z projektowana linią kablową. Uziom należy połączyć galwanicznie z poszczególnymi stanowiskami słupowymi płaskownikiem FeZn 25x4mm. Wszystkie połączenia w systemie uziomowym obiektu muszą zapewniać galwaniczną ciągłość.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Linia nN zasilana z stacji  „Zamkowa Wola 3” nr 2-1507 pracuje w  układzie  sieci TN-C.

Ochrona od porażeń będzie składała się z ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) zrealizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłączników nadprądowych (zgodnie ze schematem E1.

Ochronie przeciwporażeniowej podlegają wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzęt elektryczny, metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem. Wszystkie one będą podłączone przewodami ochronnymi w izolacji żółto- zielonej do uziemionego zacisku ochronnego i do przewodu neutralnego „N”.

# Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne poprzeczek, konstrukcji oraz słupów są zabezpieczone antykorozyjnie dzięki cynkowaniu ogniowemu. Styki oraz połączenia rozłączne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.

# Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać w oparciu o projekt z zachowaniem postanowień i zapisów zawartych 
w uzgodnieniach branżowych,

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien zapoznać się z uwagami zawartymi 
w opinii jednostek uzgadniających, a także uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym 
i na rysunkach oraz stosować się do nich w trakcie realizacji projektu,

- Przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się 
z warunkami technicznymi wydanymi przez RE SKARZYSKO KAMIENNA.  i dostosować do nich technologię robót,

- Przed zasypaniem kabli zabezpieczone miejsca kolizji należy sprawdzić komisyjnie z przedstawicielami zainteresowanych stron,

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji projektowanych linii kablowych z urządzeniami podziemnymi nie pokazanymi na planie sytuacyjnym, ani na mapie geodezyjnej, decyzję 
o zabezpieczeniu powinien podjąć Inspektor Nadzoru w porozumieniu z zainteresowanymi stronami,

- Przed zasypaniem kabli, należy zgłosić je do odbioru,

- Teren po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego,

- Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wiedzą techniczną,

- Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu,

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dopuszczone po uzgodnieniu z projektantem

# OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie zabezpieczeń

W związku z niewielkim poborem mocy projektowanych opraw oświetlenia drogowego pomija się obliczenia spadku napięcia oraz doboru istniejących zabezpieczeń obwodowych i głównych z uwagi na znikomy wpływ projektowanego obciążenia na istniejący obwód oświetlenia.

# ZESTWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| 1. | Kabel YAKY 4x16mm² |  | m |  | 153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Słup oświetlenia h=8 m z wysięgnikiem l=1.5 m |  | szt. |  | 4 |
| 3. | Fundament prefabrykowany |  | kpl |  | 4 |
| 4. | Elementy mocujące fundament |  | kpl |  | 4 |
| 5. | Przewód YDY 3x1,5 |  | mb |  | 40 |
| 6. | Tabliczka przyłączeniowa wraz z zabezpieczeniem DO1 6A |  | kpl |  | 4 |
| 7. | Rura osłonowa Arot DVK 75 |  | mb |  | 18 |
| 8. | Rura osłonowa SRS75 |  | mb |  | 28 |
| 9. | Rura osłonowa RG 16 |  | mb |  | 36 |
| 10. | Bednarka FeZn 25x4mm |  | mb. |  | 140 |
| Materiały drobne |  |  |  |  |  |
| 1 | Piasek budowlany | m3 |  | wg potrzeb |  |
| 2 | Uziom prętowy 5/8″ | szt. |  | wg potrzeb |  |
| 3 | Złączka uziomu 5/8″ | szt. |  | wg potrzeb |  |
| 4 | Grot 5/8″ | szt. |  | wg potrzeb |  |
| 5 | Głowica 5/8″ | szt. |  | wg potrzeb |  |
| 6 | Tawot, Pasta stykowa | szt. |  | wg potrzeb |  |
| 7 | Klamerka COT 36 | szt. |  | wg potrzeb |  |
| 8 | Taśma COT 37 | szt. |  | wg potrzeb |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Podstawa opracowania

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje plan „bioz” dla zadania polegającego na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii nN oświetlenia ulicznego                         typu YAKY 4x16 mm2  w nawiązaniu do projektowanej rozdzielnicy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na żerdzi stacji transformatorowej SN/nN. Trasa projektowanego oświetlenia została przedstawiona                   na planie zagospodarowania.

- Wykaz projektowanych prac budowlanych

W zakresie zadania jest budowa sieci oświetleniowej:

- kablowej, kablem YAKY 4x16 mm2

- wykonanie przekopów otwartych,

- montaż słupów oświetleniowych

- Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące istniejące elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenia:

- istniejące uzbrojenie podziemne oraz naziemne,

- kanalizacja, wodociąg, linie kablowe teletechniczne,

- kable elektroenergetyczne

- Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia:

- od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty ziemne w całym zakresie wykonywania prowadzonych prac,

- porażenie prądem elektrycznym,

- upadku z wysokości,

- niebezpieczeństwo od ruchu drogowego ,

- wykopy,

- Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Teren robót należy wygrodzić w sposób wyraźny (tablice informacyjne i zakazu, taśmy ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc ogólnodostępnych dla osób trzecich.

Zaznaczone miejsca kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu zlokalizować przy współudziale przedstawicieli ich właścicieli i służb geodezyjnych. Szczegóły podają plany zagospodarowania terenu z niesionymi miejscami kolizji.

- Instruktaże i szkolenia pracowników.

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych, prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzić specjalista ds. BHP. Z chwilą wejścia na teren budowy, każdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. Instruktaże winny być powtarzane w cyklach tygodniowych. Każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń:

- wykonywania robót w wykopach

- przebywania w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego (koparek, ładowarek, podnośników, dźwigów itp.)

- obsługiwania wiertnic do przewiertów poziomych

- pracy na wysokościach (również z kosza podnośnika samochodowego)

- pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem

- robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego

- stosowania środków ochrony osobistej

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać powiadamiając osobę dozoru o powstałej sytuacji. Na terenie prowadzenia prac, każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej, tj. hełm ochronny, rękawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzież robocza pracowników powinna mieć naszywki z nazwą firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujący w pobliżu dróg powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robót powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zaś dopuszczenie                  do prac niebezpiecznych winno być prowadzone na podstawie szczegółowych przepisów.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom.

Wykopy na głębokości 1-2,5 m winny posiadać zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych, zaś głębsze – 
w postaci ścianek szczelnych wykonanych przy użyciu bali drewnianych, rozpór stalowych oraz płyt szalunkowych. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod nadzorem odpowiednich osób. Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w odległości większej niż krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejścia do wykopu należy wykonać przy użyciu drabin, rozstawionych                             w odległościach nie przekraczających 20 m. Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:

- znaków ostrzegawczych,

- barierek, siatek,

- nocnego oświetlenia koloru żółtego,

- taśm ostrzegawczych biało-czerwonych i tablic „UWAGA! Głębokie wykopy!”.

Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystać istniejące ulice i drogi tymczasowe z płyt drogowych ułożonych na czas budowy. Przekopami kontrolnymi należy ustalić położenie istniejącego uzbrojenia terenu. Urobek uzyskany z wykopów powinien być składowany co najmniej 
w odległości 1 m poza klinem odłamu gruntu lub w przypadku braku miejsca, odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Projekt zagospodarowania 				rys. nr Pz-1

- Schemat ideowy zasilania oświetlenia		rys. nr E-1

# ZAŁĄCZNIKI:

OŚWIADCZENIA, KOPIE UPRAWNIEŃ, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIE, OPINIE

O Ś W I A D C Z E N I E

W świetle art. 20 ust .4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 
z 2003r. z p. zm.) składamy niniejsze oświadczenie, jako projektant oraz sprawdzający projektu budowlano-wykonawczego inwestycji pod nazwą:

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

RAWA MAZOWIECKA, OBR.2 DZ. NR 61/34, 62/3,106, 633, GM. RAWA MAZOWIECKA

o sporządzeniu ww. projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż.  Rafał Adamczyk    upr. Nr LOD/2633/PWOE/15

specjalność instalacyjna w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

…………………………………………

Projektant sprawdzający:

mgr inż.  Tomasz Synowiec upr. Nr LOD/0339/POOE/05

specjalność instalacyjna w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

…………………………………………