- PROJEKT TECHNICZNY

Temat:          PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ INSTALACJI

OŚWIETLENIA PODDASZA  BUDYNKU 1F

W RAMACH ZADANIA PN: „REMONT Z PRZEBUDOWĄ DACHU I TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F”

Inwestor:     DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Sp. z o.o.

W KAMIENNEJ GÓRZE

- UL. JANUSZA KORCZAKA 1, 58-400 KAMIENNA GÓRA

Adres inwestycji:     DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Sp. z o.o.

W KAMIENNEJ GÓRZE

UL. JANUSZA KORCZAKA 1F, 58-400 KAMIENNA GÓRA

- Autor opracowania:

- Mgr inż. Mieczysław Nowak

- Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ew. 300/DOŚ/08

- Data opracowania:   Lipiec  2023

SPIS TREŚCI

1. DANE PODSTAWOWE.

1.1   Podstawa opracowania

1.2   Zakres opracowania

2. OPIS TECHNICZNY

3. SPIS RYSUNKÓW

RYS. NR 1E	Projekt instalacji odgromowej

RYS. NR 2E	Projekt instalacja oświetlenia poddasza

1.DANE PODSTAWOWE

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny

- normy i przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 25.08.1991r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

4.Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5.PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt  instalacji elektrycznej w zakresie:

- instalacji oświetlenia poddasza

- instalacji odgromowej

2. OPIS TECHNICZNY

W związku z przebudową dachu oraz częściowo poddasza wraz z jego termomodernizacja, projektuje się wykonanie nowej  instalacji odgromowej budynku oraz instalacji oświetlenia poddasza.

2.1 Instalacja odgromowa

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą i projektem.

Przewody poziome oraz przewody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym Fe/Zn o śr. 8 mm.  Zwody  poziome prowadzić na wspornikach niskich po kalenicach dachu Odległość zwodu do poszycia dachowego powinna być nie mniejsza niż 2 cm.

Przewody odprowadzające prowadzić na wspornikach mocowanych co 1m. Przewody odprowadzające połączyć  z zaciskami probierczymi i dalej z przewodami uziemiającymi . Zaciski probiercze powinny być dostępne z poziomu ziemi.

Projektuje się wykonanie  6 szt. zwodów odprowadzających.

Jednocześnie projektuje się wykonanie nowego uziomu otokowego.  Uziom otokowy wykonać stosując

bednarkę Fe/Zn 30x4 mm, którą należy ułożyć min 1m od fundamentów budynku na głębokości ok.0,6-0,8 m

1

2.2 Instalacja oświetlenia poddasza

Ze względu na  drewniane elementy poddasza projektuje się  wykonanie instalacji oświetlenia poddasza przewodem bezhalogenowym  typu N2XH-J 3x2,5 mm². Przewód należy prowadzić w uchwytach kablowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego np. typu VDO-14.Odległość  mocowanie uchwytów  co 50 cm.

Należy zastosować puszki łączeniowe bezhalogenowe o stopniu ochrony IP 54 oraz łączniki oświetlenia hermetyczne IP 54.

W instalacji oświetlenia zastosować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 6W, przystosowane do zabudowy na podłożu drewnianym.

Instalację zasilić z istniejącej puszki łączeniowej w pomieszczeniu poddasza do której doprowadzony jest przewód zasilający  z rozdzielnicy.

Instalację oświetlenia zabezpieczyć w istniejącej rozdzielnicy wyłącznikiem nadmiarowo prądowym B 6A .

- Przebieg prowadzenia przewodów pokazano na planie instalacji.

- Kable i przewody układać zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004

2.3 Ochrona przeciwporażeniowa

W układzie instalacji odbiorczej przyjęto, następujący system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

- ochrona podstawowa , ochrona przed dotykiem bezpośrednim : izolację części czynnych urządzeń i przewodów

oraz osłon i obudów,

- ochrona dodatkowa – przez samoczynne wyłączenie napięcia zasilania

- wyłączniki instalacyjne nadmiarowe do ochrony danego obwodu  o prądzie znamionowym dobranym do

obciążenia

Przewody ochronne PE na całej długości nie mogą być przerywane wyłącznikami ani bezpiecznikami.

Dla wykonania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji 230/400V,50Hz należy wykorzystać:

- szynę ochronną PE w rozdzielnicach

- żyły PE w każdym przewodzie wielożyłowym;

UWAGA: Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym wykonując pomiary i próby.

2.4 Uwagi końcowe

Roboty elektryczne wykonywać według obowiązujących norm i przepisów.

Po zakończeniu robót wykonać niezbędne próby i pomiary elektryczne:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- rezystancji izolacji przewodów

- rezystancji  i ciągłości uziomów odgromowych.

Opracował

mgr inż. Mieczysław Nowak

2