## List1
Załącznik nr 1 do wyjaśnień SWZ
LP | PYTANIE | ODPOWIEDŹ
1. | Dotyczy nowoprojektowanych złączy ZK . Czy Zamawiający może udostępnić widoki złączy ZK montowanych przy masztach oświetleniowych ( czy tzw.gniazda serwisowe montowane są wewnątrz czy na zewnątrz złącza ZK , jaki amperaż gniazda trójfazowego zastosować przy zabezpieczeniu B3/20A ? ) | GNIAZDA NALEŻY MONTOWAĆ WEWNĘTRZ ZŁĄCZY ZK, PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚC PODŁĄCZENIA ZASILANYCH URZĄDZEŃ PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH REWIZYJNYCH ORAZ ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ ZK. AMPARAŻ GNIAZDA 3F PRZY ZABEZPIECZENIU B3/20A - 16A. SCHEMAT OBRAZUJĄCY WIDOK ZŁĄCZY ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU NR 5
2. | Proszę podać lokalizację pomieszczenia przyłącza sieciowego od serwera monitoringu energii. Rys. 07 chodzi o rodzaj przyłącza i długość. | ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM (PUNKT 4) - SKRĘTKA KATEGORII MINIMUM 6A, ZAKOŃCZONA GNIAZDEM RJ45, DŁUGOŚĆ 40M
3. | Rys. E03. proszę podać lokalizację rutera WI-FI oraz określić rodzaj przyłącza sieciowego (światłowód?) | ROUTER ORAZ ELEMENTY STEROWNICZE NALEŻY MONTOWAĆ W SZAFCE SYNOPTYCZNO-STEROWANICZEJ ZLOKALIZOWANEJ W POMIESZCZENIU OBSŁUGI. KABEL SIECIOWY KATEGORII MINIMUM 6A
4. | Przedmiar pkt 20D.3 proszę podać gdzie będzie ułożony ten światłowód? | UŁOŻENIE ŚWIATŁOWODU OPISANO W PUNKCIE 4, W CZEŚĆI "STEROWANIE"
5. | Czy światłowód 12J do słupa nr5 rozchodzi się następnie do słupów 7 i 8 światłowodem 2x4J? czy do słupów 7 i 8 idzie niezależne połączenie światłowodowe z konsoli sterującej? | ŚWIATŁOWÓD DO SŁUPA NR 5 - 12J, I DALEJ W KIERUNKI 7 I 8 - 4J
6. | Czy zasilanie ze złącza do oprawy ma być zgodnie z rys. E06 (4g2,5) czy zgodnie z przedmiarem 3g2,5? wg. karty katalogowej oprawa wymaga zasilania przewodem 5 żyłowym | ZASILANIE ORAZ PODŁĄCZENIE OPRAW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ INSTRUKCJĄ MONTAŻU ZAŁĄCZONĄ DO PROJEKTU
7. | Czy przewidziano miejsce w rozdzielnicy RG na dodanie dodatkowych urządzeń. | W RG NALEŻY DOKONAĆ STOSOWANYCH ZMIAN
8. | Czy będzie udostępniony komputer z odpowiednimi parametrami do uruchomienia aplikacji na komputerze. Czy taki komputer należy dostarczyć. | ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNI ODPOWIEDNI KOMPUTER DO URUCHOMIENIA APLIKACJI
9. | Czy dostępna jest karta katalogowa istniejących słupów? Zgodnie z projektem należy wymienić maszty na słupach oświetleniowych, czy znana jest średnica zakończenia na szczycie słupa? | NALEŻY ZASTOSOWAĆ WSPORNIK ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI KARTAMI MATERIAŁOWYMI
10. | czy jest czynna kanalizacja techniczna pomiedzy złączem kablowym a słupem oświetleniowym. | NALEŻY DOKONAĆ WERYFIKACJI
11. | Na jakim poziomie w budynku przewiduję się wprowadzenie kabli światłowodowych. | NA WYSOKOŚCI MONTAŻU TABLICY SYNOPTYCZNO STEROWANICZEJ
12. | Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sterowania oświetleniem w technologii bezprzewodowej z użyciem protokołu DALI, takie rozwiązanie znacznie obniży koszt wykonania zamówienia ponieważ nie będzie potrzeby wykonywania instalacji kablowej w zakresie dużego boiska. | NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ DO STEROWANIA DALI
13. | 11 W projekcie jest kanalizacja techniczna do istniejących słupów. Przy słupie nr 5 gdy odchodzimy na kort jest zaprojektowane zasilanie YAKY 4x50mm2 bez rury osłonowej, czy należy wykonać rury osłonowe? | RUDY OSŁONOWE NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM
14. | Czy dopuszczane są prace mini koparką (z opisu wynika, że tylko ręcznie) | DOPUSZCZALNE SĄ PRACE MINIKOPARKĄ
15. | Brak w przedmiarach informacji o przebudowie tablicy synoptycznej | PRZEDMIAR JEST MATERIAŁEM POMOCNICZYM
16. | W jaki sposób Zamawiający przewidział realizacja zadania czy obiekt będzie wyłączony z użytkowania? | OBIEKT NIE BĘDZIE WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA
17. | Brak w przedmiarach zestawienia dotyczącego prowadzenia instalacji strukturalnej w budynku inwestora, czy jest to w zakresie zadania? | NALEŻY ZAŁÓŻYĆ POŁĄCZENIE TABLICY STEROWNICZO-SYNOPTYCZNEJ Z KOMPUTEREM
18. | Czy wszystkie szafki ZK przy istniejących słupach są wyposażone w zestaw gniazd? | ZGODNIE Z RYS. 6
19. | W jaki sposób planuje się zakończenie instalacji światłowodowej w budynku? W jakim celu zaprojektowano instalację światłowodową? | W PRZYZŁOŚCI MA BYĆ ZAINSTALOWANY MONITORING WIZYJNY OBIEKTU
20. | Czy są przewidziane jakieś przepusty kablowe w budynku do wprowadzenia światłowodów. | TAK, ZGODNIE Z PROJEKTEM
21. | Czy nowo projektowane szafki ZK przy wszystkich 2 słupach na korcie maja posiadać zestaw gniazd ? | TAK, ZGODNIE Z PROJEKTEM
22. | W jaki sposób przewiduję się zakończenie kanalizacji teletechnicznej przy budynku. | ZGODNIE Z PROJEKTEM
23. | Czy w miejscach kolizji jest możliwość zastąpienia rur SRS rurami dwudzielnymi A PS | TAK
24. | Zamawiający określił warunek zdolności technicznej udziału w postępowaniu w następujący sposób "Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego, o wartości 500 000,00 zł brutto*" proszę o informację, czy jeśli zakres umowy był większy niż "wykonaniu budowy lub przebudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego" to wartość 500 000 odnosi się do wartości umowy czy tylko do zakresu związanego z wykonaniem budowy lub przebudowy instalacji oświetlenia. | wartość 500 000 odnosi się do zakresu związanego z wykonaniem budowy lub przebudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego
25. | Jaki poziom natężenia oświetlenia Em należy uzyskać na bieżni. Norma podaje 200lx a z obliczeń wynika 194lx | ZGODNIE Z PN-EN 12193 WYMAGANE NATĘŻENIE DLA SPORTÓW LEKKOATLETYCZNYCH TO: Eśr >= 100lx
26. | Zamawiający bardzo szczegółowo opisał oprawy oświetleniowe. Proszę o wskazanie istotnych parametrów technicznych ponieważ kombinację wskazanych parametrów spełnia tylko firma THORN, oprawy takich firm jak PHILIPS, SITECO, DISANO, TECH-MAR nie spełniają wszystkich wymogów Zamawiającego, przy czy należy podkreślić, że każdy z w/w producentów specjalizuje się w oświetleniu sportowym. | PODANO REFERENCYJNE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW. ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZETARGOWYMI NELEŻY STOSOWAĆ PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ REFERENCYJNE. DOTYCZY TO SZCZEGÓLNIE OGRANICZENIA EMISJI ŚWIATŁA W GÓRNĄ PÓŁPRZESTRZEŃ, ZE WZGLĘDÓW NA BLISKOŚĆ ZABUDOWAŃ MIESZKALNYCH I UCIĄŻLIWOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW OBIEKTU SPORTOWEGO O TAK DUŻEJ INTENSYWNOŚCI UŻYTKOWANIA.