Szpital Murcki Sp. z o.o. Katowice dnia 8.12.2021r

ul. Alfreda Sokołowskiego 2

40-749 Katowice

Nr referencyjny: ZP/5521/21

**Wszyscy Wykonawcy**

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane dla zadania pn.**„Remont budynku Starej Administracji (budynek nr 5) wraz z Budynkiem Technicznym (budynek nr 5A) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 1,** **„Remont budynku Gospodarczo-Garażowego (budynek nr 6) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 2.** Ogłoszenie zostało publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00262504/01 z dnia 9.11.2021r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021r poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W projekcie wykonawczym konstrukcji na rys K/05/37 pokazane jest zbrojenie ławy fundamentowej Ł-1 będącej podbiciem fundamentów. Rysunek przewiduje zazbrojenie pojedynczego podbicia prętami nr 4 o średnicy 16 z zapewnieniem zakładów na minimum 60 cm z dwóch stron. Naszym zdaniem wykonanie zbrojenia nie jest technicznie możliwe z uwagi na zbyt dużą średnicę pręta oraz wielkość zakładu 60 cm. Prosimy o dobranie innej technologii uciąglenia zbrojenia np. przez zastosowanie łączników mufujących zbrojenie Halfen MTB lub zwiększenie wysokości podbicia do 60 cm i zmniejszenie średnicy zbrojenia do fi 12 wtedy możliwe by było obszalowanie boków podbicia z równoczesnym ułożeniem prętów fi 12 w kształcie litery U. Wykonując sąsiednie podbicie pręty w kształcie litery U byłyby odginane.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. Podane rozwiązanie projektowe jest technicznie możliwe do wykonania.

Pytanie nr 2

W dokumentacji przetargowej założono wymianę 30% istniejącej konstrukcji więźby dachowej (dotyczy Budynku Starej Administracji oraz Budynku Gospodarczego). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia inwentaryzacji elementów więźby dachowej wymagającej wymiany lub wzmocnienia na remontowanych budynkach po demontażu pokrycia dachowego oraz wewnętrznych warstw sufitowych poddasza? Na obecnym etapie nie ma możliwości pełnej oceny stanu technicznego więźby dachowej.

Odpowiedź

Zamawiający ogłosił niniejsze postępowanie w rozliczeniu ryczałtowym. W takim przypadku ryzyko oszacowania kosztów koniecznych do poniesienia w celu wykonania przewidzianych projektem robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną spada na Wykonawcę. Projektant opracowując Projekt ocenił szacunkowo stan istniejącej więźby dachowej. Wykonawca realizując roboty budowlane jest zobowiązany do ponownej oceny stanu technicznego więźby po uwidocznieniu jej wszystkich elementów w tym elementów zakrytych.

Pytanie nr 3

Z uwagi na konieczność opracowania planu renowacji i rekonstrukcji w celu przedstawienia do akceptacji Projektanta i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania prac dodatkowych wynikających z powyższych uprawnień?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści możliwość wykonania prac dodatkowych jedynie w przypadku, gdy nie zostały one przewidziane w dokumentacji oraz Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności.

Pytanie nr 4

W SWZ w punkcie 5 podpunkt 3c dotyczącym warunków udziału w postępowaniu Zamawiający określił, iż o udzielenie zamówienia może się starać Wykonawca, który między innymi wykaże się posiadaniem polisy oc w wysokości 5.000.000,00 zł. dla pakietu nr 1. Proszę o informację czy aby spełnić ten warunek Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył dwie polisy na łączną sumę 5.000.000,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył dwie polisy.