Załącznik nr 12 do SIWZ/Załącznik nr 3 do Umowy

Szczegółowy opis wymagań dotyczących budowy układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Redzikowie w tym dostawy, montażu oraz uruchomienia mikroturbiny (zespołu mikroturbin)  gazowej

Po zmianach z dnia 26.05.2020 r.

- Lokalizację mikroturbiny (zespołu mikroturbin) przewidziano w budynku kotłowi pracującej na potrzeby Parku Wodnego w Redzikowie, którego technologia wymaga dostaw energii elektrycznej i cieplnej 355 – 360 dni w roku, 24/7 (24 godziny/7 dni w tygodniu).

- Zadaniem mikroturbiny (zespołu mikroturbin) jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej na potrzeby Parku Wodnego w Redzikowie.

- Przedmiot zamówienia w zakresie dostawy , montażu oraz uruchomienia mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej obejmuje w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w uzgodnionym zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie,

  - przedstawienie dokumentacji Zamawiającemu dla weryfikacji zgodności ze specyfikacją i złożoną ofertą,

  - uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych instytucji zewnętrznych, jeżeli są wymagane,

  - wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych wymaganych do posadowienia turbiny (zespołu mikroturbin) i współpracujących z nimi elementów oraz dla zapewnienia właściwego serwisu,

  - dostawę turbiny (zespołu mikroturbin) wraz generatorem i układem automatyki,

  - dostawę wszystkich niezbędnych części i elementów w tym urządzeń zabezpieczających pracę obiektu w przypadku awarii oraz wszelkich elementów pomocniczych takich jak: rurociągi, uchwyty, pomosty itp.,

  - montaż całości urządzeń,

  - wykonanie części odzyskiwania ciepła oraz integracja z istniejącym w pomieszczeniu kotłowni węzłem cieplnym, a w szczególności zapewnienie współpracy turbiny gazowej i kotłowni z możliwością ustawiania priorytetów dla pracy urządzeń,

  - wykonanie odprowadzania spalin z kotłowni dla mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej,

  - montaż i uruchomienie układów automatyki i sterowania,

  - wykonanie opisów i oznakowań dla dostarczonych urządzeń,

  - wykonanie części energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi, w tym wykonanie nowej linii kablowej niezbędnej do wyprowadzenia mocy z generatora,

  - podłączenie generatora do sieci wewnętrznej w rozdzielnicy 15/0,4 kV będącej własnością Parku Wodnego w Redzikowie. Turbina musi być zsynchronizowana z siecią energetyki zawodowej,

  - wykonanie takiego układu sterowania mocą turbiny aby produkowana energia elektryczna zapewniała maksymalne pokrycie własne w energię elektryczną,

  - wykonanie rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej oraz cieplej dla turbiny wraz z przekazem danych do istniejącego systemu BMS Parku Wodnego,

  - udokumentowanie prawidłowego wykonania oraz sprawdzenie elektrycznych rozdzielni i układów sterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - wykonanie niezbędnych prób montażowych i rozruchowych,

  - wykonanie pomiarów (zabezpieczeń),

  - opracowanie instrukcji obsługi, konserwacji  i eksploatacji,

  - dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej wykonanych i zainstalowanych urządzeń oraz wykazu części szybkozużywających się,

  - przeprowadzenie szkolenia z obsługi dla pracowników Zamawiającego (6-7 osób), z obsługi turbiny oraz systemu automatyki i sterowania,

  - sukcesywne wykonywanie (bez dodatkowego wynagrodzenia) serwisowych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji dostarczonych wszystkich urządzeń, części i elementów, obejmujących pełen zakres wymaganych przeglądów i wymian łącznie z niezbędnymi materiałami i częściami zamiennymi szybkozużywającymi, oraz innymi pracami  niezbędnymi do prawidłowej  pracy  mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej zgodnie z dokumentacją urządzeń nie rzadziej niż raz w roku,

- Wymagania dotyczące mikroturbuiny (zespołu mikroturbin) gazowej:

  - na wspólnym wale bezpośrednio osadzone: wirnik generatora, turbosprężarka powietrza,                               turbina główna. Bez dodatkowych przekładni mechanicznych,

  - podparcie wirującego wału turbiny za pomocą łożysk powietrznych,  elektromagnetycznych lub olejowych.

  - chłodzenie powietrzem wlotowym do mikroturbiny,

  - paliwo – gaz ziemny,

  - moc elektryczna nominalna (dostarczana netto) minimum 180 kW przy temperaturze powietrza do 15°C,

  - parametry napięcia wyjściowego z mikroturbiny: ~3f, 400V, 50Hz,

  - sprawność całkowita (elektryczna i cieplna) nie mniej niż 80%,

  - sprawność elektryczna – nie mniej niż 30%,

  - praca bezobsługowa,

  - do zabudowy wewnątrz budynku,

  - poziom mocy akustycznej < 86 dBA,

  - wymagany poziom emisji zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami,

  - mikroturbina musi być wyposażona w integralną część energoelektroniczną, która pozwala na automatyczną synchronizację z siecią energetyki zawodowej na napięciu 0.4kV, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych zewnętrznych urządzeń synchronizujących.

  - zabudowę urządzeń należy wykonać w taki sposób, aby zachować wymagane strefy serwisowe zarówno dla projektowanych jak i istniejących urządzeń. Zabudowa urządzeń musi umożliwiać prace serwisowe na istniejących kotłach (np.  ich demontaż i wyprowadzenie z pomieszczenia) bez demontażu jakichkolwiek urządzeń układu kogeneracji

  - dyspozycyjność urządzenia na poziomie ………….. w skali roku.

  - zastosowana mikroturbina (zespołu mikroturbin) gazowa musi spełniać zapisy MPZP dla działki na której będzie pracować,

  - należy dostarczyć mikroturbinę (zespół mikroturbin) gazową przeznaczoną do pracy równoległej z siecią elektroenergetyczną, z mocą regulowaną w sposób ciągły, z obciążeniem od 20% do 100% mocy znamionowej.

- Wymagania dotyczące sprężarki gazu – o ile jest niezbędna do prawidłowej pracy mikroturbiny:

  - mikroturbinę (zespołu mikroturbin) gazową należy dostarczyć wraz  fabrycznie nowym kompresorem gazu,

  - sprężarka musi zapewnić podniesienie ciśnienia gazu ziemnego do parametrów wymaganych przez producenta mikroturbiny gazowej w pełnym zakresie jej pracy,

  - system sprężania gazu musi spełniać wszystkie wymagania mikroturbiny gazowej odnośnie jakości paliwa podawanego na mikroturbinę gazową. W tym m. in. utrzymanie stabilnego żądanego ciśnienia roboczego gazu w pełnym zakresie pracy, spełniania limitów dotyczących zanieczyszczeń obecnych w paliwie oraz dopuszczalnej temperatury gazu,

  - system przeznaczony do pracy ciągłej 24 godziny/7 dni w tygodniu,

  - celem zapewnienia maksymalnej dostępności systemu wymaga się aby czasookres przeglądów serwisowych oraz wymiany elementów eksploatacyjnych sprężarki pokrywał się z czasookresem przeglądów serwisowych oraz wymian elementów eksploatacyjnych mikroturbiny gazowej.

- Wymagania dotyczące wymiennika ciepła dla mikroturbiny gazowej z bypassem i systemem odprowadzania spalin:

  - parametry wody (powrót/zasilanie) –  60/80°C,

  - wymiennik wyposażony w by-pass oraz przepustnice regulacyjne do sterowania przepływem spalin wyposażone w napęd elektryczny i podłączone do systemu automatyki kogeneracji,

  - materiał konstrukcyjny wymiennika: dla wszystkich elementów mających bezpośredni kontakt ze spalinami należy zastosować stal kwasoodporną,

  - powierzchnie zewnętrzne należy zaizolować,

  - opory na wymienniku ciepła spaliny-woda oraz instalacji kominowej nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości przewidzianych przez producenta mikroturbiny,

  - przewidzieć zastosowanie systemu kominowego wysokociśnieniowego,

  - wymiennik będzie wyposażony w spust kondensatu oraz otwory rewizyjne.

- Wymagania dotyczące systemu automatyki dla układu kogeneracji:

  - system sterowania układu kogeneracji zrealizowany powinien być z zastosowaniem dedykowanego sterownika swobodnie programowalnego PLC. Przewidzieć wykonanie szafy sterującej turbiną wraz z panelem graficznymi minimum 7 cali przedstawiającym ekrany graficzne turbiny i układu kogeneracji, wszystkie niezbędne pomiary, awarie, ostrzeżenia itp. i umożliwiającym lokalne sterowanie i zarządzanie pracą turbiny,

  - sygnały z wszystkich przetworników pomiarowych zabudowanych na instalacji kogeneracji, sterowanie mikroturbiną, systemem sprężania gazu oraz wymiennikiem ciepła doprowadzić do sterownika PLC dedykowanego dla układu kogeneracji,

  - w celu wizualizacji w SCADA Parku Wodnego w Redzikowie sygnały z układu kogeneracji muszą wykorzystywać komunikację po protokole Modbus RTU,

  - system wizualizacji SCADA Parku Wodnego w Redzikowie rozbudować o kolejne ekrany, na których należy umieścić parametry pracy urządzenia, schemat technologiczny, wykresy, ostrzeżenia i alarmy,

  - w przypadku zdalnego dostępu - zastosowanie lokalnego pulpitu na szafie sterowniczej z funkcją zdalnego dostępu,

  - sterowanie układem musi być możliwe z nadrzędnego systemu. W zakres sterowania wchodzić musi zadawanie nastaw, parametrów pracy, załączanie/wyłączanie mikroturbiny itd.,

  - wymaga się zapisywania danych pomiarowych w interwałach 15 minutowych w układzie rzeczywistym i narastającym (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) przynajmniej raz na dobę celem dalszego raportowania,

  - turbina musi zostać wyposażona we wszystkie niezbędne pomiary zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym:

    - pomiar obrotów wału turbiny,

    - pomiar mocy turbiny,

    - licznik czasu pracy turbiny,

    - pomiar temperatury uzwojeń generatora,

    - pomiary elektryczne generatora (moc, energia, prądy, napięcia, cos itd.)

    - liczniki energii elektrycznej i cieplnej – ciągły, poprzednia doba, aktualna doba (w celu tworzenia statystyk i raportów dotyczących produkcji energii elektrycznej i cieplnej zapis danych z liczników do plików .csv (np. rok_miesiąc.csv) z interwałem 15 minut w celu dalszej obróbki,

  - Wykonawca po zakończeniu prac przekaże pełne oprogramowanie w wersji źródłowej wszystkich sterowników swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, oraz innych urządzeń wymagających parametryzacji wraz z narzędziami użytymi do programowania, interfejsami (kablami), wszystkimi licencjami, hasłami i zabezpieczeniami. Przez wersję źródłową programu należy rozumieć program (aktualną na dzień odbioru aplikację) wykonany za pomocą dedykowanego narzędzia do programowania danego sterownika, panelu itd. w formie pozwalającej na edycję (modyfikację) programu oraz wgranie i uruchomienie nim sterownika, panelu lub komputera.

- Gwarantowane parametry dostarczonych i zamontowanych urządzeń:

  - efektywna moc elektryczna z turbiny – nie mniejsza niż 180 kW netto przy 15°C,

  - zakres pracy – elastyczny 10 – 100% mocy nominalnej,

  - sprawność elektryczna – nie mniej niż 30% przy mocy nominalnej,

  - testy weryfikujące zgodność parametrów gwarantowanych z wymaganiami Zamawiającego prowadzone będą podczas 3 dobowej próby końcowej przy ciągłej pracy urządzeń, oraz 1 dobowej próby końcowej przy pracy przerywanej i zmiennych wydajnościach,

  - Wykonawca sporządzi sprawozdanie z prób końcowych zawierające: informacje o dotrzymaniu parametrów gwarantowanych, opis przebiegu prób końcowych, opis szczególnych warunków występujących w czasie prób końcowych,

  - zgodność parametrów sprawdzana będzie na podstawie odczytów parametrów ze sterownika lub wygenerowanych zapisów zdalnych.

- Urządzenia wchodzące w skład jednostki kogeneracji muszą zostać wyprodukowane w okresie nie starszym niż 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji.

- Jednostka kogeneracji ma spełniać jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1MWh wytwarzanej energii.

- Jednostka kogeneracji musi posiadać opomiarowanie umożliwiające przystąpienie Zamawiającego do systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (tzn. m.in. klasa urządzeń dla liczników energii elektrycznej ma być nie gorsza niż C1).

# Footnotes

Poziom dostępności urządzenia w skali roku zostanie uzupełniony na etapie podpisania umowy – zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie