ZAWARTOŚĆ TECZKI.

- 1)  Podstawa opracowania.

- 2)  Cel opracowania.

- 3)  Zakres opracowania.

- 4)  Dane ogólne o obiekcie.

- 5)  Opis stanu technicznego podpór.

- 6)  Wnioski i zalecenia.

- 7)  Dokumentacja fotograficzna.

- 8)  Obliczenia statyczne sprawdzające.

- 9)   Rysunki.

- 9)  Uprawnienia.

- 10)  Zaświadczenie.

## EKSPERTYZA   TECHNICZNA

punktów  stałych i podpór  przesuwnych odcinka sieci magistralnej ,,Wschód”  DN 600 pomiędzy podporami Pd1 i Pd11 przy ul. Portowej w Elblągu

I.  Podstawa  opracowania.

1.0  Umowa nr 681/10/2022/W

  - Wizje lokalne przeprowadzone w listopadzie  2022 r.

  - Oględziny elementów konstrukcyjnych wykonanych wzmocnień podpór stałych, opis elementów  dokonany z natury podczas wizji lokalnych.

  - Inwentaryzacja wykonanych wzmocnień.

II.  Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest:

- Określenie aktualnego stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonanych wzmocnień.

- Określenie nośności elementów konstrukcyjnych wykonanych wzmocnień.

III. Zakres opracowania.

# 1.  Na podstawie danych wg p. 1.1 i 1.2 należy ustalić stan techniczny elementów konstrukcyjnych wzmocnień

2.  Wykonać obliczenia statyczne sprawdzające elementów konstrukcyjnych  wzmocnień.

# 3.  Podać wnioski i zalecenia.

IV.  Dane ogólne o obiekcie.

Omawiana sieć magistralna ,,Wschód” zlokalizowana jest w obrębie

dz. nr 187/3, 187/4 przy ul. Portowej w Elblągu. Magistrala użytkowana jest ok. 50 lat. Stalowe rury (zasilanie, powrót) o średnicy DN600 (610x11,0 mm) rozmieszczone są w rozstawie osiowym 1100 mm. Maksymalna temperatura w rurociągu  zasilającym  1300 C a w rurociągu powrotnym 700 C. Rury zaizolowane są izolacją z pianki PUR z zewnętrznym płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody ułożone są na podporach ślizgowych i stałych. Zastosowano sposób kompensacji wydłużeń termicznych w postaci kompensacji ukształtowych. Ze względu na konieczność zlikwidowania ograniczeń terenowych  na działce 187/4 wykonano zmianę sposobu kompensacji. Kompensację ukształtową zastąpiono kompensatorami mieszkowymi osiowymi. Ponadto wykonano 4 podpory przesuwne ( prod. Marwil)  - Pd3, Pd5, Pd7, Pd9 usytuowane na projektowanych fundamentach żelbetowych. Na etapie realizacji przebudowy sieci doszło do częściowego uszkodzenia konstrukcji stalowych  trzech istniejących punktów stałych – Pd1, Pd6, Pd11.  Było to przyczyną  wykonania dodatkowych wzmocnień w/w punktów stałych.

V.   Opis stanu technicznego podpór.

5.1.  Podpora przesuwna Pd0.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x180 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=0 – 28 cm. Na górnej powierzchni fundamentu osadzono blachy gr.16 mm zakotwione w betonie. Blachy stopowe są silnie skorodowane. Do tych  blach  przyspawano podstawy łożysk z ramą obwodową ograniczającą możliwość przesuwu. Rama obwodowa przy rurze powrotu jest całkowicie skorodowana.  Przesuw realizowany jest za pośrednictwem wałka stalowego. W górze wałka zamocowano dwa pręty kierunkowe, na których spoczywa podstawa rury przewodowej. Podstawa wykonana jest z blach gr.16 mm zespawanych w kształcie [ ze środkowym żebrem usztywniającym, prostopadłym do osi rury. Od strony zasilania widoczny jest element osłonowy [ , który jest odkształcony. Deformacja wystąpiła w przeszłości,  bez związku z przebudową sieci. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 342 cm.

5.2.  Podpora stała Pd1.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 191x187 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=45 – 50 cm. Na górnej powierzchni fundamentu osadzono blachy gr.16 mm zakotwione w betonie. Blachy stopowe są silnie skorodowane. Do tych  blach  przyspawano podstawę rury przewodowej. Podstawę tworzą dwa odcinki [200 o długości 530 mm połączone blachami gr. 16 mm. Blachy usztywnia żebro wzdłużne gr.16 mm. Rura przewodowa połączona z podstawą blachami gr.10 mm o długości

120 mm. Do istniejącej podstawy przyspawano wzmocnienia z dwóch [260 o długości 1150 mm, usytuowanych  w dole rury przewodowej. Połączenie [260 z rurą ciągłą spoiną pachwinową. Poza krawędziami fundamentu  wykonano elementy pionowe, do których  przyspawane są zastrzały. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 870 cm.

5.3.  Podpora przesuwna Pd2.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 98x187 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=38 cm. Na pionowych ścianach fundamentu występują ubytki betonu większe od otulenia zbrojenia. Widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe. Na górnej powierzchni fundamentu osadzono blachy gr.16 mm zakotwione w betonie. Blachy stopowe są silnie skorodowane. Do tych  blach  przyspawano podstawy łożysk z ramą obwodową ograniczającą możliwość przesuwu. Rama obwodowa przy rurze powrotu jest całkowicie skorodowana.  Pozostałe elementy łożyska są również silnie skorodowane. Przesuw realizowany jest za pośrednictwem wałka stalowego. W górze wałka zamocowano dwa pręty kierunkowe, na których spoczywa podstawa rury przewodowej. Podstawa wykonana jest z blach gr.16 mm zespawanych w kształcie [ ze środkowym żebrem usztywniającym, prostopadłym do osi rury.  Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 1150 cm.

5.4.  Podpora kierunkowa Pd3.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x200 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=48 - 50 cm. Fundament wykonany z betonu C25/30 W8 F100. Stal zbrojeniowa RB500W. Na ścianach hydroizolacja powłokowa. Podpory systemowe prod. Marwil. Całość obudowana blachą stalową ocynkowaną. W czasie wizji lokalnych stwierdzono

dobry stan techniczny podpory. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 1160 cm.

5.5.  Podpora przesuwna Pd4.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x186 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=30 - 32 cm.  Na górnej powierzchni fundamentu osadzono [200. Mocowanie do fundamentu kotwami chemicznymi. [200 stanowi oparcie blachy podstawy, na której opierają się dwa pręty zorientowane wzdłuż osi rurociągu.  Na prętach kierunkowych spoczywa podstawa rury przewodowej. Podstawa wykonana jest z blach gr.16 mm zespawanych w kształcie [ ze środkowym żebrem usztywniającym, prostopadłym do osi rury.  Położenie podstawy stabilizują dwa kątowniki. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 49 cm.

5.6.  Podpora kierunkowa Pd5.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x200 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=32 - 35 cm. Fundament wykonany z betonu C25/30 W8 F100. Stal zbrojeniowa RB500W. Na ścianach hydroizolacja powłokowa. Podpory systemowe prod. Marwil. Całość obudowana blachą stalową ocynkowaną. W czasie wizji lokalnych stwierdzono

dobry stan techniczny podpory. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 710 cm.

5.7.  Podpora stała Pd6.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 192x190 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=22 – 32 cm. Na górnej powierzchni fundamentu osadzono blachy gr.16 mm zakotwione w betonie. Blachy stopowe są silnie skorodowane. Do tych  blach  przyspawano podstawę rury przewodowej. Podstawę tworzą dwa odcinki [200 o długości 530 mm połączone blachami gr. 16 mm. Blachy usztywnia żebro wzdłużne gr.16 mm. Rura przewodowa połączona z podstawą blachami gr.10 mm o długości

120 mm. Dodatkowo podstawę usztywniają dwa [200 usytuowane prostopadle do osi rurociągu. Mocowanie do fundamentu kotwami chemicznymi.  Do istniejącej podstawy przyspawano wzmocnienia z dwóch [200 o długości 1150 mm, usytuowanych  w dole rury przewodowej. Połączenie [200 z rurą ciągłą spoiną pachwinową. Poza krawędziami fundamentu  wykonano elementy pionowe, do których  przyspawane są zastrzały. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 683 cm.

5.8.  Podpora kierunkowa Pd7.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x200 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=24 - 35 cm. Fundament wykonany z betonu C25/30 W8 F100. Stal zbrojeniowa RB500W. Na ścianach hydroizolacja powłokowa. Podpory systemowe prod. Marwil. Całość obudowana blachą stalową ocynkowaną. W czasie wizji lokalnych stwierdzono

dobry stan techniczny podpory. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 78 cm.

5.9.  Podpora przesuwna Pd8.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 88x180 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=25 cm. Fundament

uległ uszkodzeniu (pęknięcia betonu w narożnikach), podpora przesuwna została zlikwidowana.  Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 1150 cm.

5.10.  Podpora kierunkowa Pd9.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x200 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=42 cm. Fundament wykonany z betonu C25/30 W8 F100. Stal zbrojeniowa RB500W. Na ścianach hydroizolacja powłokowa. Podpory systemowe prod. Marwil. Całość obudowana blachą stalową ocynkowaną. W czasie wizji lokalnych stwierdzono

dobry stan techniczny podpory. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 1172 cm.

5.11.  Podpora przesuwna Pd10.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 100x180 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=20 – 30 cm. Na górnej powierzchni fundamentu osadzono blachy gr.16 mm zakotwione w betonie. Blachy stopowe są silnie skorodowane. Do tych  blach  przyspawano podstawy łożysk z ramą obwodową ograniczającą możliwość przesuwu.  Przesuw realizowany jest za pośrednictwem wałka stalowego. W górze wałka zamocowano dwa pręty kierunkowe, na których spoczywa podstawa rury przewodowej. Podstawa wykonana jest z blach gr.16 mm zespawanych w kształcie [ ze środkowym żebrem usztywniającym, prostopadłym do osi rury. Widoczna jest korozja wałka łożyska oraz prętów kierunkowych. Odległość pomiędzy sąsiadującymi blokami fundamentowymi w świetle wynosi 862 cm.

5.12.  Podpora stała Pd11.

Podpora posadowiona jest na bloku fundamentowym o wymiarach

LxB= 192x195 cm. Wysokość bloku powyżej terenu h=48 – 54 cm. Na górnej powierzchni fundamentu osadzono blachy gr.16 mm zakotwione w betonie. Blachy stopowe są silnie skorodowane. Do tych  blach  przyspawano podstawę rury przewodowej. Podstawę tworzą dwa odcinki [200 o długości 530 mm połączone blachami gr. 16 mm. Blachy usztywnia żebro wzdłużne gr.16 mm. Rura przewodowa połączona z podstawą blachami gr.10 mm o długości

120 mm. Do istniejącej podstawy przyspawano wzmocnienia z dwóch [260 o długości 1150 mm, usytuowanych  w dole rury przewodowej. Połączenie [260 z rurą ciągłą spoiną pachwinową. Poza krawędziami fundamentu  wykonano elementy pionowe, do których  przyspawane są zastrzały z [180.

VI.  Wnioski i zalecenia.

Na podstawie przedstawionego opisu technicznego, wizji lokalnych, obliczeń statycznych, wnioskuje się i zaleca, co następuje:

  - Elementy konstrukcyjne wykonanych wzmocnień podpór stałych nie wykazują przekroczenia nośności. Istniejące bloki kotwiące zamocowane są do  blach podstaw, które uległy silnej korozji. Ponadto, ze względu na brak dokumentacji archiwalnej, nieznane są rozwiązania konstrukcyjne zamocowania blach podstaw do fundamentu. Biorąc pod uwagę dalszą wieloletnią eksploatację rurociągu zaleca się wykonanie nowych podpór stałych.

  - Zgodnie z p.5.4 opisu technicznego projektu remontu istniejącej sieci magistralnej ,,Wschód” należy wykonać badania radiograficzne wykonanych połączeń spawanych elementów wzmocnień.

6.3. Istniejące podpory przesuwne wymagają napraw oraz konserwacji. Należy

odtworzyć elementy, które zostały zniszczone przez korozję. Łożyska

należy oczyścić oraz zabezpieczyć przed korozją. Ubytki betonu widoczne

na ścianach fundamentów należy uzupełnić.

6.4.  Zaleca się wykonanie izolacji ścian istniejących bloków fundamentowych

np. hydroizolacją powłokową. Górną powierzchnię fundamentów

zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi opierzeniem z blachy

stalowej ocynkowanej lub warstwą betonu ze spadkami na zewnątrz.

6.5. Należy usuwać na bieżąco roślinność pojawiającą się w pobliżu bloków

fundamentowych.

VII.   Dokumentacja fotograficzna.

VIII.   Obliczenia statyczne sprawdzające.