## PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wykonanie instalacji gazów medycznych

doposażenie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego

Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 52

_________________________________________________________________________________________

Adres obiektu budowlanego:

99-300 Kutno

ul. Tadeusza Kościuszki 52

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 tj. z późn. zm.)

Kod zamówienia według CPV:

71200000-0  Usługi architektoniczne

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

51000000-9  Usługi instalowania

45000000-7  Roboty budowlane

Zamawiający:

Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 52

99-300 Kutno

Osoba do kontaktu:

Waldemar Kacprzak

Zawartość opracowania:

I.  Część opisowa,

II.  Wytyczne do projektu i realizacji

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

-  przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

- realizacji przedmiotowego zamówienia,

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia przewiduje wykonanie instalacji gazów medycznych zgodnie z Normą PN-EN ISO 13485:2016 oraz Dyrektywą 93/42/EWG.

Wykonawca inwestycji powinien wykonać projekt instalacji, a następnie montaż instalacji gniazd gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polską Normą oraz Prawem Budowlanym.

Wykonanie instalacji gazów medycznych – zakres robót:

1. Wykonanie 2-ch nowych pionów O, V, A dla 8 kondygnacji z montażem zaworów odcinających.

2. Wykonanie na istniejących oddziałach 75 zestawów punktów poboru gazów medycznych O2, Vac oraz 10 punktów AIR.

3. Wyposażenie instalacji w strefowe zespoły kontrolne oraz wystawienie deklaracji zgodności na wyrób medyczny klasy IIb.

4. Wymiana istniejącej sprężarkowni na nową - montaż sprężarek medycznych: 3 sprężarki śrubowe po 5,5 KW każda, 2x osuszacze adbsorbcyjne, filtry, sterownik nadrzędny, reduktory 2x5bar, 2x7bar, 2 zbiorniki buforowe 1000L.

5. Zakup i montaż nowego zbiornika tlenu – zbiornik tlenu ciekłego 11 ton z parownicą 120m3/h  (dostawa wrzesień 2021).

6. Wykonanie fundamentu pod zbiornik z ogrodzeniem.

7. Wykonanie instalacji elektrycznej do tankowania zbiornika + uziemienie.

8. Wykonanie instalacji w ziemi tlenu medycznego (rura Ø28 w osłonie AROT).

9. Wykonanie projektu – geodezja z inwentaryzacją powykonawczą.

- ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy obejmuje:

- zastosowanie innych rodzajów materiałów lub urządzeń niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorszy niż to określa i opisuje Program Funkcjonalno Użytkowy

- jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- WARUNKI KONTRAKTU

Zamówienie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”. Polega on na realizacji kontraktu przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zadania, który sporządza projekt budowlany, a następnie realizuje roboty według przygotowanej i uzgodnionej ze zleceniodawcą dokumentacji.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe, nie wymienione powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonać, jakby stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej, a wynagrodzenie za nie mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia.

Ustala się następujące warunki realizacji Kontraktu:

-  gwarancja na urządzenia- 36m-cy,

-  czas od wezwania na reakcję serwisową natychmiast - max. 12h.

II.  WYTYCZNE DO PROJEKTU I REALIZACJI

1. MATERIAŁY

1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych, Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym. W związku z powyższym podstawowe jej zespoły takie jak:

- punkty poboru

- strefowe zespoły kontrolne

- wiszące jednostki zasilania stanowisk IOM

- naścienne jednostki zasilania stanowisk IOM

powinny spełniać wymagania zawarte w normach zharmonizowanych i w/w Dyrektywą.

Muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta, być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

1.2. INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

RUROCIĄGI

Na rurociągi instalacji gazów medycznych należy stosować rury miedziane, bez szwu, ciągnione spełniające wymagania normy PN-EN13348:2016 "Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni". Do wyrobu takich rur stosuje się wyłącznie miedź beztlenową o zawartości miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub CW024A.

ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW

Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13348:2016 "Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni".

ZŁĄCZKI, KSZTAŁTKI

Zaleca się łączenie rurociągów przez zastosowanie typowych złączek (prostych, trójników

i kolanek).

PUNKTY POBORU

Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN ISO 9170-1 ”Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych. Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni”

ZAWORY

Zawory awaryjne montowane będą w zespołach kontrolno-informacyjnych.

Zespół kontrolno-informacyjny powinien spełniać wymagania zawarte

w PN-EN ISO 7396-1:2016

Konstrukcja ich i zamontowane wyposażenie musi pozwalać na:

- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem

- pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów

- generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej

- sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych przekroczenie ciśnienia max. i min.)

- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazów sprężonych

- trwałe oznaczenie zaworów i stref odcinanych

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczającej ± 4%

Zespoły kontrolno-informacyjne gazów medycznych –skrzynki SZKG powinny mieć konstrukcję umożliwiającą oznakowanie każdego zaworu numerem i nazwą lub symbolem gazu.

Zawory eksploatacyjne na instalacji zamontowane zostaną w zamykanej na klucz obudowie stalowej. Dostęp do zaworów eksploatacyjnych powinien mieć tylko personel zajmujący się eksploatacją instalacji.

Jako zawory odcinające dla instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni należy stosować:

zawory kulowe przelotowe, model nakrętno - nakrętny, średnica nominalna wg średnic rur, ciśnienie nominalne 1.0 MPa.

Przewody instalacji powinny być mocowane do ściany lub stropu z zachowaniem podanych poniżej odległości między wspornikami.

Zalecane odległości pomiędzy wspornikami miedzianych rurociągów instalcji gazów medycznych.

| Zewnętrzna średnica w mm | Maksymalne odległości w m |
| --- | --- |
| Do 15 22 do 28 35 do 54 Więcej niż 54 | 1,5 2,0 2,5 3,0 |

1.3. KLASA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. „System rurociągowy dla gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy II b , który musi być oznaczony znakiem CE z numerem jednostki notyfikacyjnej i dla którego należy wystawić deklarację zgodności .

Wykonawca instalacji gazów medycznych winien posiadać uprawnienia do oznaczania systemu rurociągowego znakiem CE i w związku z tym powinien posiadać certyfikat CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dla „System rurociągowy dla gazów medycznych”

Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do klasy II b wyrobów medycznych, montowana armatura (skrzynki kontrolno-informacyjne, punkty poboru ,zestawy nadłóżkowe, jednostki zasilania stanowisk IOM) i wyposażenie powinny być zarejestrowane jako wyroby medyczne.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na stosowanie się do zaleceń producentów urządzeń i armatury .

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach gazów medycznych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach powinny mieć dopuszczenia do stosowania w Służbie Zdrowia.

1.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

1.5. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, w czasie transportu, załadunku i wyładunku

Przy wykonywaniu prac w pobliżu istniejących urządzeń prace należy wykonywać ręcznie.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

Roboty należy wykonywać w oparciu o:

- PN-EN ISO 9170-1:2020 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych. Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni”

- PN-EN ISO 7396-1:2016  „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych”

- PN-EN 13348:2016  „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”

Rozprowadzenie instalacji należy układać w tynku na ścianie oraz w stropie.

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV.

Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub

odkształcenia. Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być odizolowane od rurociągów.

Podczas wykonywania połączeń rurociągów rury powinny być płukane od wewnątrz gazem osłonowym

Warunki budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych reguluje:

Norma PN IEC-60364 (PN-HD 60364-4-43) - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 września 1997 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody

Przewody należy wykonać z rur miedzianych wg PN-EN13348:2016 "Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni" łącząc je przy użyciu kształtek miedzianych za pomocą lutu twardego.

Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwą gazu, ze wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 metrów. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo -kontrolne, manometry, punkty poboru muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały.

2.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

- Przy wykonywaniu robót trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z prowadzenia prac budowlanych polegających na kopaniu wykopów przy istniejących budynkach.

- Prace na wysokości należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; prace przy spawaniu i cięciu metali prowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach.

- Podczas prowadzenia wykopów należy uważać na istniejące na opracowywanym terenie elementy  infrastruktury podziemnej.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek kable lub rurociągi, należy zachować szczególe środki bezpieczeństwa a prace rozpoznawcze należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy.

- Teren wykonania fundamentu powinien być ogrodzony, odpowiednio oznakowany i strzeżony przed dostępem osób nieupoważnionych. Miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia muszą być wydzielone i oznakowane, oraz odpowiednio zabezpieczone.

2.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Odbiór częściowy oraz odbiór poszczególnych elementów instalacyjnych wg PN-EN ISO 7396-1:2016. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbierająca składająca się z przedstawicieli Wykonawcy i Użytkownika.

Próby i procedury po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji:

- kontrola szczelności,

- kontrola szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów odcinających,

- kontrola połączeń poprzecznych,

- kontrola niedrożności,

- kontrola systemów alarmowych (sygnalizacji)

Sygnalizatory i Zespoły Kontrolno-Informacyjne Instalacji Gazów Medycznych powinny posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta, być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących sygnalizatorów i zespołów kontrolno-informacyjnych.

Należy wykonać pomiary elektryczne instalacji zgodnie z przepisami oraz przeprowadzić badanie układów i obwodów sygnalizacyjnych.

3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania wizji, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z umową,  przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o   obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał   wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod   i podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego,   obliczania   planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

4)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Instrukcja obsługi Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi instrukcję obsługi instalacji gazów medycznych z sygnalizacją alarmową.

- Harmonogram czynności konserwacyjnych Wykonawca powinien dostarczyć informacje co do zalecanych czynności konserwacyjnych i ich częstości oraz wykaz zalecanych części zapasowych.

- Dokumentację powykonawczą.,

- Deklaracja Zgodności CE na „System rurociągowy dla gazów medycznych” Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, wyniki pomiarów i testów.

Dokumentacja powykonawcza

Podczas montażu należy sporządzać oddzielny komplet rysunków powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i średnice instalacji rurociągowych. Komplet ten powinien być aktualizowany w miarę wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, które pozwolą zlokalizować rurociągi ukryte.

Komplet rysunków powykonawczych powinien zostać przekazany użytkownikowi jako komplet oznaczony "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" celem włączenia jej jako części trwałej dokumentacji instalacji rurociągowej.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.