## K
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Wydział Zaopatrzenia
Zespół pomiarowy.
Protokół Nr
zdawczo-odbiorczy z wykonanych okresowych badań eksploatacyjnych.
Obiekt: | KPP
Namysłów
ul. Piłsudskiego 4
Zakres badań :
Wewnętrzna instalacja elektryczna.
Wnioski z badań :
Instalacja w zakresie przeprowadzonych badań nadaje się do eksploatacji.
Data bad.
Wykaz protokołów prób i badań.
Nazwa dokumentu |  | Nr prot. | Data bad. | TRUE
Prot. z badań rezystancji izolacji. |  | /I | 0 | TRUE
Prot. z badań rezystancji izolacji kabli. |  | /IK | 0
Prot. sprawdz. skuteczności ochrony przeciwporaż. |  | /S | 0 | TRUE
Prot. z badań wył. przeciwporażeniowych |  | /W | 0 | TRUE
Prot. z badań urządzenia piorunochronnego. |  | /U | 0 | TRUE
Prot. z badań uziemienia. |  | /Uz | 0 | TRUE
Prot. sprawdzenia wyłącznika P-POŻ. |  | /P-POŻ | 0
Prot. z oględzin. |  | /OG | 0
Wyk. 2 egz.
KPP (protokoły do wglądu w Wydziale Zaopatrzenia KWP Opole)
Badania wykonali:
Formulas:
Data bad. = IF([Nazwa dokumentu]<>"",E27,"")

## Pr_I
|  |  | PROTOKÓŁ NR |  | /I
BADANIA REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ N/N
Data badań |  | 0 |  | Rodzaj badań : |  | OKRESOWE
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP
Obiekt : |  | Namysłów
ul. Piłsudskiego 4
Opis metody pomiarowej
Przedstawione w tabeli " 2 " pomiary rezystancji izolacji wykonano prądem stałym "Ip" > 1mA
o napięciach probierczych " Up " spełniających wymagania podane w tabeli " 1 " miernikami :
Typ
Napięcie " Up "
Nr fabr.
Warunki wykonania badań
Badania wykonywano przy zamkniętych wyłącznikach :
1/ po odłączeniu odbiorników / wykręcono żarówki i lampy wyładowcze , wyjęto wtyczki odbiorników
przenośnych i ruchomych , odłączono przewody od odbiorników zainstalowanych na stałe oraz
odłączono wszystkie inne elementy mogące ulec uszkodzeniom / np. elektroniczne itp . /
2/ w obrębie układu "TNC " przewód "N" będący przewodem "PEN" potraktowano jako część uziomu
a w obrębie układu sieciowego " TNS " potraktowano go jako roboczy
3/ Podczas badań "Ri" izolacji przewodów roboczych do ziemi nie były one ze sobą połączone
4/ W obwodach z urządzeniami elektronicznymi wykonano pomiary między przewodami fazowymi
połączonymi razem z przewodem neutrealnym "N" a ziemią
Zakres badań
badania wykonano między :
a/ przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa
b/ każdym przewodem roboczym a ziemią
Wymagane rezystancje izolacji instalacji i napięcia probiercze
( zgodnie z PN - HD 60364-6-61 - Instalacje elektr. w obiektach . Sprawdzanie odbiorcze )
Tabela 1
| Napięcie znamionowe obwodu |  | Wymagane napięcie pomiarowe DC |  | Wymagana rezystancja izolacji
| [V] |  |  | [V] |  | [MΩ]
| SELV, PELV |  |  | 250
| Nie większe niż 500 V, w tym FELV |  |  | 500
| Większ niż 500 V |  |  | 1000

## Pr_I2
Wyniki badań i ocena | [7 empty] | do protokołu nr |  |  | /I
Tabela 2
Lp | Oznaczenie obwodu |  | Przewód |  | Un | Zmierzona rezystancja izolacji [ GΩ ] | [9 empty] | Ocena
| / opis / |  | Typ | Przekrój | [ V ] | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE
1 | Tab. "TG/R/1" - | obw. 1 | YDYp | 2x1,5 | 230
2 |  | obw. 2 | YDYp | 2x1,5 | 230
3 |  | obw. 3 | YDYp | 2x1,5 | 230
4 |  | obw. 5 (TCO) | YADY YDY | 4x4 5x4 | 400
5 |  | obw. 6 | YDYp | 2x2,5 | 230
6 | Tab. "TG/R/3" - | obw. 1 (TP1/R, TP2/R) | 4xDY | 6 | 400
7 | Tab. "TG/R/4" - | obw. 1 | YDYp | 3x2,5 | 230
8 |  | obw. 3 | DYt | 2x2,5 | 230
9 | Tab. "TG/N/1" - | obw. 1 | YDYp | 2x1,5 | 230
10 |  | obw. 2 | YDYp | 2x1,5 | 230
11 |  | obw. 3 | YDYp | 2x1,5 | 230
12 |  | obw. 4 | YDYp | 2x1,5 | 230
13 |  | obw. 6 (TWCP) | YDY | 5x6 | 230
14 |  | obw. 9 (TK 20) | YDY | 5x6 | 400
15 | Tab. "TG/N/3" - | obw. 1 (TP1/N, TP2/N) | 4xDY | 6 | 400
16 | Tab. "TWCP" - | obw. 2 | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
17 |  | obw. 3 | YDYp | 3x2,5 | 230
18 |  | obw. 4 | YDYp | 3x2,5 | 230
19 | Tab. "TP1/R" - | obw. 1 | DYt | 2x1,5 | 230
20 |  | obw. 2 | DYt | 2x1,5 | 230
21 |  | obw. 3 | YDYp | 2x1,5 | 230
22 |  | obw. 4 | DYt | 2x1,5 | 230
23 |  | obw. 5 | DYt | 2x1,5 | 230
24 |  | obw. 8 (TWCI1) | YDY | 5x4 | 230
25 |  | obw. 9 (TWCI2) | YDY | 5x4 | 230
26 | Tab. "TP1/N" - | obw. 3 | DYt | 2x1,5 | 230
27 |  | obw. 4 | DYt | 2x1,5 | 230
28 |  | obw. 5 | DYt | 2x1,5 | 230
29 |  | obw. 6 | DYt | 2x1,5 | 230
30 | Tab. "TK20" - | obw. 5 | 3xYDYp | 3x1,5 | 230
31 | Tab. "TWCI1" - | obw. 2 | YDY | 3x2,5 | 230
32 | Tab. "TWCI2" - | obw. 2 | YDYp | 3x2,5 | 230
33 |  | obw. 3 | YDYp | 3x2,5 | 230
34 |  | obw. 4 | YDYp | 3x1,5 | 230
35 | Tab. "TP2/R" - | obw. 1 | YDYp | 2x1,5 | 230
36 |  | obw. 2 | YDYp | 2x1,5 | 230
37 |  | obw. 3 | YDYp | 2x1,5 | 230
38 |  | obw. 4 | YDYp | 2x1,5 | 230
39 |  | obw. 6 | YDYp | 2x1,5 | 230
40 |  | obw. 7 (TC) | 2xDY +2xDY | 4 6 | 400
41 | Tab. "TP2/N" - | obw. 1 | YDYp | 2x1,5 | 230
42 |  | obw. 2 | YDYp | 2x1,5 | 230
43 |  | obw. 3 | YDY | 5x4 | 230
44 |  | obw. 4 | YDYp | 2x1,5 | 230
45 |  | obw. 6 | YDYp | 2x1,5 | 230
46 | Tab. "TC" - | obw. 1 | DYt | 2x1,5 | 230
47 |  | obw. 4 | YDYp | 3x2,5 | 230
48 |  | obw. 5 | DYt | 2x2,5 | 230
49 |  | obw. 7 | Dyt YDYp | 2x2,5 3x1,5 | 230
50 |  | obw. 8 | YDYp | 3x2,5 | 230
51 | Tab. "TWCII" | obw. 2 | YDYp | 3x2,5 | 230
52 |  | obw. 3 | YDYp | 3x2,5 | 230
53 |  | obw. 4 | YDYp | 3x1,5 | 230
54 |  | obw. 5 | YDYp | 3x2,5 | 230
55 | Zasilanie z TKG do TK |  | YDY | 5x10 | 400
56 | Tab. "TK" - obw. UPS |  | YDYp | 3x2,5 | 230
57 | Tab. "TK" - obw. Gn. Klimy |  | YDYp | 3x2,5 | 230
58 | Tab. "TK" - obw. TK 01 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
59 | Tab. "TK" - obw. TK 02 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
60 | Tab. "TK" - obw. TK 03 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
61 | Tab. "TK" - obw. TK 04 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
62 | Tab. "TK" - obw. TK 05 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
63 | Tab. "TK" - obw. TK 06 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
64 | Tab. "TK" - obw. TK 07 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
65 | Tab. "TK" - obw. TK 08 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
66 | Tab. "TK" - obw. TK 09 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
67 | Tab. "TK" - obw. TK 10 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
68 | Tab. "TK" - obw. TK 11 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
69 | Tab. "TK" - obw. TK 12 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
70 | Tab. "TK" - obw. TK 13 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
71 | Tab. "TK" - obw. TK 14 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
72 | Tab. "TK" - obw. TK 15 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
73 | Tab. "TK" - obw. TK 16 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
74 | Tab. "TK" - obw. TK 17 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
75 | Tab. "TK" - obw. TK 18 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
76 | Tab. "TK" - obw. TK 19 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
77 | Tab. "TK" - obw. TK 20 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
78 | Tab. "TK" - obw. TK 21 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
79 | Tab. "TK" - obw. TK 22 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
80 | Tab. "TK" - obw. TK 23 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
81 | Tab. "TK" - obw. TK 24 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
82 | Tab. "TK" - obw. TK 25 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
Orzeczenie , uwagi i wnioski :
Obwody wymienione w protokole spełniają wymagania rezystancji izolacji. Pomiary pełne.
W wynikach pomiarów uwzględniono błędy pomiarowe mierników i czynniki wpływające na
dokładność pomiaru.
1. Z powodu braku możliwości odłączenia przewodów nie wykonano pomiarów n/w obwodów:
1 | Tabl. "TG/R/1" - obw. 7 - oddymianie
2 | Tabl. "TG/R/4" - obw. 2 - ośw. AW
3 | Tabl. "TP1/R" - obw. 6 - ośw. AW
4 | Tabl. "TP1/R" - obw. 7 - SKD
5 | Tabl. "TP1/N" - obw. 2 - SKD
6 | Tab. "TWCI1" - obw. 3 - wentylator
7 | Tab. "TP2/R" - obw. 5 - ośw. AW
2. W n/w obwodach nie dokonano pomiarów występujących w nich żył rezerwowych:
1 | Tabl. "TG/R/1" - obw. 6 - 1 żyła rez.
2 | Tabl. "TG/N/1" - obw. 6 - 2 żyły rez.
3 | Tabl. "TP1/R" - obw. 8 - 2 żyły rez.
4 | Tabl. "TP1/R" - obw. 9 - 2 żyły rez.
5 | Tabl. "TP2/N" - obw. 3 - 2 żyły rez.
Wykonujący pomiary :
0
0

## Pr_S
|  |  | PROTOKÓŁ NR |  |  | /S
SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
Data badań
0
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP-OPOLE
KPP
Obiekt : |  | Namysłów
ul. Piłsudskiego 4
Opis metody pomiarowej
Przedstawiona metoda jest metodą pomiarowo-obliczeniową i ma na celu sprawdzenie skuteczności
zastosowanej ochrony przed dotykiem pośrednim w przypadku uszkodzenia ochrony podstawowej.
Założenia i wzory :
a/ zgodnie z PN- HD 60364-6-61 zakłada się zwarcie między przewodem fazowym a PE / PEN lub częścią
dostepną o pomijalnej impendancji
b/ w obliczeniach przyjęto napięcie fazowe pętli zwarcia / do ziemi / na zaciskach transformatora - " Uo "
c/ przyjęte współczynniki " k= Ia/In " odpowiadają przyjętym prądom "Ia" z charakterystyk
prądowo-czasowych zastosowanych zabezpieczeń wyłączajacych zwarcie oraz czasom wyłączenia" tw "
Warunek samoczynnego wyłączenia "WSW " : |  |  |  |  | ZsxIa<=Uo
gdzie:
Zs - impendancja pętli zwarcia / pomierzona miernikiem wykazanym w spisie przyrządów /,
Ia = k x In ; Ia-prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia/wyłączającegozwarcie/,
In - znamionowy prąd zabezpieczenia,
Izw =Uo/Zs ; Izw-rzeczywisty obliczeniowy prąd pętli zwarcia,
tw - czas wyłączenia zwarcia / odpowiadający przyjętemu prądowi " Ia ".
Za - wartość wymagana impedancji pętli zwarciowej Za = Uo/Ia
War. - Warunki środowiskowe: N - normalne, S - szczególne, W - obwód rozdzielczy / WLZ /
Uklad sieciowy : TN-C-S |  |  | Us=400/230V |  | Uo=230 V
Wyniki pomiarów , obliczeń i ocena skuteczności ochrony
Lp | Charakterystyka | Tab./ | Typ zabezp. | War. | Ia | tw | Zs | Za | Izw | Ocena
| obwodu / odbiornika / | nr obw. | / In [A ] / |  | [ A ] | [ s ] | [Ω ] | [Ω ] | [ A ] | skuteczności
PIWNICA
1 | Pom. wym. CO - pompa | TCO /2 | S303 B6 | N
PARTER
2 | Pom. 4 - gn. 230 nr 1 | TG/N/1/3 | Wts 16 | N
3 | Pom. 4 - gn. 230 nr 2 | TG/N/1/2 | Wts 16 | N
4 | Pom. 4 gn. DATA nr1/1 | TK-02 | AD960G C10 | N
5 | Pom. 4 gn. DATA nr1/2 | TK-02 | AD960G C10 | N
6 | Pom. 4 gn. DATA nr1/3 | TK-02 | AD960G C10 | N
7 | Pom. 4 gn. DATA nr1/4 | TK-02 | AD960G C10 | N
8 | Pom. 4a - gn. 230 nr 1 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
9 | Pom. 4a - gn. 230 nr 2 | TG/N/1/1 | Wts 16 | N
10 | Pom. 5 - gn. 230 nr 1 | TG/N/1/1 | Wts 16 | N
11 | Pom. 5 - gn. 230 nr 2 | TG/N/1/1 | Wts 16 | N
12 | Pom. 5 gn. DATA nr 1/1 | TK-02 | AD960G C10 | N
13 | Pom. 5 gn. DATA nr 1/2 | TK-02 | AD960G C10 | N
14 | Pom. 5 gn. DATA nr 1/3 | TK-02 | AD960G C10 | N
15 | Pom. 5 gn. DATA nr 1/4 | TK-02 | AD960G C10 | N
16 | Pom. 5 opr. ośw. nr 1 | TG/R/1/2 | Wts 10 | N
17 | Pom. 5 opr. ośw. nr 2 | TG/R/1/2 | Wts 10 | N
18 | Pom. 6 - gn. 230 | TG/N/1/1 | Wts 16 | N
19 | Pom. 6 gn. DATA nr1/1 | TK-03 | AD960G C10 | N
20 | Pom. 6 gn. DATA nr1/2 | TK-03 | AD960G C10 | N
21 | Pom. 6 gn. DATA nr1/3 | TK-03 | AD960G C10 | N
22 | Pom. 6 gn. DATA nr1/4 | TK-03 | AD960G C10 | N
23 | Pom. 6 opr. ośw. nr 1 | TG/R/1/2 | Wts 10 | N
24 | Pom. 6 opr. ośw. nr 2 | TG/R/1/2 | Wts 10 | N
25 | Pom. 7 gn. DATA nr 1/1 | TK-03 | AD960G C10 | N
26 | Pom. 7 gn. DATA nr 1/2 | TK-03 | AD960G C10 | N
27 | Pom. 7 gn. DATA nr 1/3 | TK-03 | AD960G C10 | N
28 | Pom. 7 gn. DATA nr 1/4 | TK-03 | AD960G C10 | N
29 | Pom. 7 opr. ośw. nr 1 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
30 | Pom. 7 opr. ośw. nr 2 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
31 | Pom. 7 opr. ośw. nr 3 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
32 | Pom. 8 - gn. 230 nr 1 | TG/N/1/1 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 8 - gn. 230 nr 2 | TG/N/1/1 | Wts 16
33 | Pom. 8 opr. ośw. nr 1 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
34 | Pom. 8 opr. ośw. nr 2 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
35 | Pom. 8 opr. ośw. nr 3 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
36 | Pom. 8 opr. ośw. nr 4 | TG/N/1/4 | Wts 16 | N
37 | WC obok 7 - gn. 230 bojlera | TWCP/3 | S301 B10 | N
38 | - bojler | TWCP/3 | S301 B10 | N
39 | WC obok 7 - gn. 230 suszarki | TWCP/4 | S301 B10 | N
40 | Korytarz - gn. 230 | TG/N/1/1 | Wts 16 | N
41 | Korytarz opr. ośw. nr 1 | TG/R/1/1 | Wts 10 | N
42 | Korytarz opr. ośw. nr 2 | TG/R/1/1 | Wts 10 | N
43 | Korytarz opr. ośw. nr 3 | TG/R/1/1 | Wts 10 | N
44 | Klatka sch. półpiętro por. ośw | TGR/4/2 | Wts 10 | N
45 | Gn. 230 obok Tab. TG/R | TG/R/4/1 | Wts 16 | N
I PIĘTRO
46 | Tablica "TP1/R" | TG/R/3/1 | Wts 25 | W
47 | Tablica "TP1/N" | TG/N/3/1 | Wts 25 | W
48 | Pom. 9 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/6 | Wts 16 | N
49 | Pom. 9 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/6 | Wts 16 | N
50 | - skrzynka alarmu | TP1/R/7 | Wts 16 | N
51 | Pom. 9 gn. DATA nr1/1 | TK-05 | AD960G C10 | N
52 | Pom. 9 gn. DATA nr1/2 | TK-05 | AD960G C10 | N
53 | Pom. 9 gn. DATA nr1/3 | TK-05 | AD960G C10 | N
54 | Pom. 9 gn. DATA nr1/4 | TK-05 | AD960G C10 | N
55 | Pom. 10 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/6 | Wts 16 | N
56 | Pom. 10 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/6 | Wts 16 | N
57 | Pom. 10 gn. DATA nr 1/1 | TK-05 | AD960G C10 | N
58 | Pom. 10 gn. DATA nr 1/2 | TK-05 | AD960G C10 | N
59 | Pom. 10 gn. DATA nr 1/3 | TK-05 | AD960G C10 | N
60 | Pom. 10 gn. DATA nr 1/4 | TK-05 | AD960G C10 | N
61 | Pom. 10 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
62 | Pom. 10 opr. ośw. nr 3 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
63 | Pom. 11 - gn. 230 | TP1/N/6 | Wts 16 | N
64 | Pom. 12 - gn. 230 nr 1 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
65 | Pom. 12 - gn. 230 nr 2 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
66 | Pom. 12 gn. DATA nr 1/1 | TK-06 | AD960G C10 | N
67 | Pom. 12 gn. DATA nr 1/2 | TK-06 | AD960G C10 | N
68 | Pom. 12 gn. DATA nr 1/3 | TK-06 | AD960G C10 | N
69 | Pom. 12 gn. DATA nr 1/4 | TK-06 | AD960G C10 | N
70 | Pom. 13 - gn. 230 nr 1 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
71 | Pom. 13 - gn. 230 nr 2 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
72 | Pom. 13 - gn. 230 nr 3 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
73 | Pom. 13 gn. DATA nr 1/1 | TK-06 | AD960G C10 | N
74 | Pom. 13 gn. DATA nr 1/2 | TK-06 | AD960G C10 | N
75 | Pom. 13 gn. DATA nr 1/3 | TK-06 | AD960G C10 | N
76 | Pom. 13 gn. DATA nr 1/4 | TK-06 | AD960G C10 | N
77 | Pom. 13 opr. ośw. nr 1 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
78 | Pom. 13 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
79 | Pom. 13 opr. ośw. nr 3 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
80 | Pom. 13 opr. ośw. nr 4 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
81 | Pom. 13 opr. ośw. nr 5 | TP1/R/2 | Wts 10 | N
82 | Pom. 14 - gn. 230 nr 1 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
83 | Pom. 14 - gn. 230 nr 2 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
84 | Pom. 14 - gn. 230 nr 3 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
85 | Pom. 14 - gn. 230 nr 4 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
86 | Pom. 14 - gn. 230 nr 5 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
87 | Pom. 14 gn. DATA nr 1/1 | TK-08 | AD960G C10 | N
88 | Pom. 14 gn. DATA nr 1/2 | TK-08 | AD960G C10 | N
89 | Pom. 14 gn. DATA nr 1/3 | TK-08 | AD960G C10 | N
90 | Pom. 14 gn. DATA nr 1/4 | TK-08 | AD960G C10 | N
91 | Pom. 15 - gn. 230 nr 1 | TP1/R/5 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 15 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/3 | Wts 16
92 | Pom. 15 gn. DATA nr 1/1 | TK-08 | AD960G C10 | N
93 | Pom. 15 gn. DATA nr 1/2 | TK-08 | AD960G C10 | N
94 | Pom. 15 gn. DATA nr 1/3 | TK-08 | AD960G C10 | N
95 | Pom. 15 gn. DATA nr 1/4 | TK-08 | AD960G C10 | N
b/d | Pom. 16 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/3 | Wts 16
96 | Pom. 16 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/3 | Wts 16 | N
97 | Pom. 16 - gn. 230 nr 3 | TP1/N/3 | Wts 16 | N
98 | Pom. 16 gn. DATA nr 1/1 | TK-07 | AD960G C10 | N
99 | Pom. 16 gn. DATA nr 1/2 | TK-07 | AD960G C10 | N
100 | Pom. 16 gn. DATA nr 1/3 | TK-07 | AD960G C10 | N
101 | Pom. 16 gn. DATA nr 1/4 | TK-07 | AD960G C10 | N
102 | Pom. 16 opr. ośw. nr 1 | TP1/R/4 | Wts 10 | N
103 | Pom. 16 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/4 | Wts 10 | N
104 | Pom. 16 opr. ośw. nr 3 | TP1/R/4 | Wts 10 | N
b/d | Pom. 17 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/3 | Wts 16
105 | Pom. 17 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/3 | Wts 16 | N
106 | Pom. 17 gn. DATA nr 1/1 | TK-07 | AD960G C10 | N
107 | Pom. 17 gn. DATA nr 1/2 | TK-07 | AD960G C10 | N
108 | Pom. 17 gn. DATA nr 1/3 | TK-07 | AD960G C10 | N
109 | Pom. 17 gn. DATA nr 1/4 | TK-07 | AD960G C10 | N
110 | Pom. 18 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/3 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 18 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/3 | Wts 16
111 | Pom. 18 - gn. 230 nr 3 | TP1/N/3 | Wts 16 | N
112 | Pom. 18 gn. DATA1 nr 1/1 | TK-09 | AD960G C10 | N
113 | Pom. 18 gn. DATA1 nr 1/2 | TK-09 | AD960G C10 | N
114 | Pom. 18 gn. DATA1 nr 1/3 | TK-09 | AD960G C10 | N
115 | Pom. 18 gn. DATA1 nr 1/4 | TK-09 | AD960G C10 | N
116 | Pom. 18 gn. DATA2 nr 1/1 | TK-09 | AD960G C10 | N
117 | Pom. 18 gn. DATA2 nr 1/2 | TK-09 | AD960G C10 | N
118 | Pom. 18 gn. DATA2 nr 1/3 | TK-09 | AD960G C10 | N
119 | Pom. 18 gn. DATA2 nr 1/4 | TK-09 | AD960G C10 | N
120 | Pom. 18 opr. ośw. nr 1 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
121 | Pom. 18 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
122 | Pom. 18 opr. ośw. nr 3 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
123 | Pom. 19 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
124 | Pom. 19 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
125 | Pom. 19 gn. DATA nr 1/1 | TK-10 | AD960G C10 | N
126 | Pom. 19 gn. DATA nr 1/2 | TK-10 | AD960G C10 | N
127 | Pom. 19 gn. DATA nr 1/3 | TK-10 | AD960G C10 | N
128 | Pom. 19 gn. DATA nr 1/4 | TK-10 | AD960G C10 | N
129 | Pom. 20 - gn. 230 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
130 | - gn. 230 nr K1 | TK/5 | AD960G C10 | N
131 | - gn. 230 nr K2 | TK/5 | AD960G C10 | N
132 | - gn. 230 nr K3 | TK/5 | AD960G C10 | N
133 | - gn. 230 nr K4 | TK/5 | AD960G C10 | N
134 | - gn. 230 nr K5 | TK/5 | AD960G C10 | N
135 | - gn. 230 nr K6 | TK/5 | AD960G C10 | N
136 | - gn. 230 nr K7 | TK/5 | AD960G C10 | N
137 | - gn. 230 nr K8 | TK/5 | AD960G C10 | N
138 | - gn. 230 nr K9 | TK/5 | AD960G C10 | N
139 | - gn. 230 nr K10 | TK/5 | AD960G C10 | N
140 | - gn. 230 nr GW nr 1 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
141 | - gn. 230 nr GW nr 2 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
142 | Pom. 20 gn. DATA1 nr 1/1 | TK-11 | AD960G C10 | N
143 | Pom. 20 gn. DATA1 nr 1/2 | TK-11 | AD960G C10 | N
144 | Pom. 20 gn. DATA1 nr 1/3 | TK-11 | AD960G C10 | N
145 | Pom. 20 gn. DATA1 nr 1/4 | TK-11 | AD960G C10 | N
146 | Pom. 20 gn. DATA2 nr 1/1 | TK-11 | AD960G C10 | N
147 | Pom. 20 gn. DATA2 nr 1/2 | TK-11 | AD960G C10 | N
148 | Pom. 20 gn. DATA2 nr 1/3 | TK-11 | AD960G C10 | N
149 | Pom. 20 gn. DATA2 nr 1/4 | TK-11 | AD960G C10 | N
150 | Pom. 20 opr. ośw. nr 1 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
151 | Pom. 20 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
152 | Pom. 20 opr. ośw. nr 3 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
153 | Pom. 21 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
154 | Pom. 21 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
155 | - klimatyzator | TP1/N/4 | Wts 16 | N
156 | Pom. 21 - gn. 230 nr 3 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
157 | Pom. 21 - gn. 230 nr GW nr 1 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
158 | Pom. 21 - gn. 230 nr GW nr 2 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
159 | Pom. 21 - gn. 230 nr GW nr 3 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
160 | Pom. 21 - gn. 230 nr GW nr 4 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
161 | Pom. 21 - gn. 230 nr GW nr 5 | RNG1/1 | RCBO B6 | N
162 | Pom. 21 gn. DATA1 nr1/1 | TK-12 | AD960G C10 | N
163 | Pom. 21 gn. DATA1 nr 1/2 | TK-12 | AD960G C10 | N
164 | Pom. 21 gn. DATA1 nr 1/3 | TK-12 | AD960G C10 | N
165 | Pom. 21 gn. DATA1 nr 1/4 | TK-12 | AD960G C10 | N
166 | Pom. 21 gn. DATA2 nr 1/1 | TK-12 | AD960G C10 | N
167 | Pom. 21 gn. DATA2 nr 1/2 | TK-12 | AD960G C10 | N
168 | Pom. 21 gn. DATA2 nr 1/3 | TK-12 | AD960G C10 | N
169 | Pom. 21 gn. DATA2 nr 1/4 | TK-12 | AD960G C10 | N
170 | Pom. 21 opr. ośw. nr 1 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
171 | Pom. 21 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
172 | Pom. 21 opr. ośw. nr 3 | TP1/R/1 | Wts 10 | N
173 | Pom. 22 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/4 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 22 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/4 | Wts 16
174 | Pom. 22 gn. DATA nr 1/1 | TK-13 | AD960G C10 | N
175 | Pom. 22 gn. DATA nr 1/2 | TK-13 | AD960G C10 | N
176 | Pom. 22 gn. DATA nr 1/3 | TK-13 | AD960G C10 | N
177 | Pom. 22 gn. DATA nr 1/4 | TK-13 | AD960G C10 | N
178 | Pom. 22 opr. ośw. nr 1 | TP1/R/3 | Wts 10 | N
179 | Pom. 22 opr. ośw. nr 2 | TP1/R/3 | Wts 10 | N
180 | Pom. 23 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/2 | Wts 16 | N
181 | Pom. 23 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/2 | Wts 16 | N
182 | Pom. 23 gn. DATA nr 1/1 | TK-13 | AD960G C10 | N
183 | Pom. 23 gn. DATA nr 1/2 | TK-13 | AD960G C10 | N
184 | Pom. 23 gn. DATA nr 1/3 | TK-13 | AD960G C10 | N
185 | Pom. 23 gn. DATA nr 1/4 | TK-13 | AD960G C10 | N
186 | Pom. 24 - gn. 230 | TP1/N/2 | Wts 16 | N
187 | Korytarz - gn. 230 | TP1/N/5 | Wts 16 | N
188 | Korytarz L opr. ośw. nr 1 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
189 | Korytarz L opr. ośw. nr 2 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
190 | Korytarz L opr. ośw. nr 3 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
191 | Korytarz L opr. ośw. nr 4 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
192 | Klatka sch. opr. ośw. | TGR/4/2 | Wts 10 | N
193 | Klatka sch. półpiętro por. ośw | TGR/4/2 | Wts 10 | N
194 | Korytarz P opr. ośw. nr 1 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
195 | Korytarz P opr. ośw. nr 2 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
196 | Korytarz P opr. ośw. nr 3 | TP1/R/6 | Wts 10 | N
197 | WC obok 22 - gn. 230 nr 1 | TWCI1/2 | S301 B20 | N
198 | WC obok 22 - gn. 230 nr 2 | TWCI1/2 | S301 B20 | N
199 | - przepływowy | TWCI1/2 | S301 B20 | N
200 | WC obok 22 - gn. 230 nr 3 (susz.) | TWCI1/2 | S301 B20 | N
201 | WC obok 12 - gn. 230 nr 1 | TWCI2/3 | S301 B10 | N
202 | - bojler | TWCI2/3 | S301 B10 | N
203 | WC obok 12 - gn. 230 nr 2 (susz.) | TWCI2/2 | S301 B10 | N
II PIĘTRO
204 | Tablica "TP2/R" | TG/R/3/1 | Wts 25 | W
205 | Tablica "TP2/N" | TG/N/3/1 | Wts 25 | W
206 | Pom. 25 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/1 | Wts 16 | N
207 | Pom. 25 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/1 | Wts 16 | N
208 | Pom. 25 gn. DATA nr 1/1 | TK-14 | AD960G C10 | N
209 | Pom. 25 gn. DATA nr 1/2 | TK-14 | AD960G C10 | N
210 | Pom. 25 gn. DATA nr 1/3 | TK-14 | AD960G C10 | N
211 | Pom. 25 gn. DATA nr 1/4 | TK-14 | AD960G C10 | N
b/d | Pom. 26 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/1 | Wts 16
212 | Pom. 26 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/1 | Wts 16 | N
213 | Pom. 26 gn. DATA nr 1/1 | TK-14 | AD960G C10 | N
214 | Pom. 26 gn. DATA nr 1/2 | TK-14 | AD960G C10 | N
215 | Pom. 26 gn. DATA nr 1/3 | TK-14 | AD960G C10 | N
216 | Pom. 26 gn. DATA nr 1/4 | TK-14 | AD960G C10 | N
217 | Pom. 27 - gn. 230 | TP2/N/1 | Wts 16 | N
218 | Pom. 28 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
219 | Pom. 28 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
220 | Pom. 28 - gn. 230 nr 3 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
221 | Pom. 28 gn. DATA nr 1/1 | TK-15 | AD960G C10 | N
222 | Pom. 28 gn. DATA nr 1/2 | TK-15 | AD960G C10 | N
223 | Pom. 28 gn. DATA nr 1/3 | TK-15 | AD960G C10 | N
224 | Pom. 28 gn. DATA nr 1/4 | TK-15 | AD960G C10 | N
225 | Pom. 28 opr. ośw. nr 1 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
226 | Pom. 28 opr. ośw. nr 2 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
227 | Pom. 28 opr. ośw. nr 3 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
228 | Pom. 28 opr. ośw. nr 4 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
229 | Pom. 29 - gn. 230 (korytarz) | TP2/N/4 | Wts 16 | N
230 | - mikrofalówka | TP2/N/4 | Wts 16 | N
231 | Pom. 29a - gn. 230 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
232 | Pom. 29a gn. DATA nr 1/1 | TK-15 | AD960G C10 | N
233 | Pom. 29a gn. DATA nr 1/2 | TK-15 | AD960G C10 | N
234 | Pom. 29a gn. DATA nr 1/3 | TK-15 | AD960G C10 | N
235 | Pom. 29a gn. DATA nr 1/4 | TK-15 | AD960G C10 | N
236 | Pom. 29b - gn. 230 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
237 | Pom. 29b gn. DATA nr 1/1 | TK-16 | AD960G C10 | N
238 | Pom. 29b gn. DATA nr 1/2 | TK-16 | AD960G C10 | N
239 | Pom. 29b gn. DATA nr 1/3 | TK-16 | AD960G C10 | N
240 | Pom. 29b gn. DATA nr 1/4 | TK-16 | AD960G C10 | N
241 | Pom. 29c - gn. 230 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
242 | Pom. 29c gn. DATA nr 1/1 | TK-17 | AD960G C10 | N
243 | Pom. 29c gn. DATA nr 1/2 | TK-17 | AD960G C10 | N
244 | Pom. 29c gn. DATA nr 1/3 | TK-17 | AD960G C10 | N
245 | Pom. 29c gn. DATA nr 1/4 | TK-17 | AD960G C10 | N
246 | Pom. 29d - gn. 230 nr 1 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
247 | Pom. 29d - gn. 230 nr 2 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
248 | Pom. 29d - gn. 230 nr 3 | TP2/N/4 | Wts 16 | N
249 | Pom. 29d gn. DATA nr 1/1 | TK-17 | AD960G C10 | N
250 | Pom. 29d gn. DATA nr 1/2 | TK-17 | AD960G C10 | N
251 | Pom. 29d gn. DATA nr 1/3 | TK-17 | AD960G C10 | N
252 | Pom. 29d gn. DATA nr 1/4 | TK-17 | AD960G C10 | N
253 | Pom. 30 - gn. 230 nr 1 | TP-2/N/2 | Wts 16 | N
254 | Pom. 30 - gn. 230 nr 2 | TP-2/N/2 | Wts 16 | N
255 | Pom. 30 gn. DATA nr 1/1 | TK-18 | AD960G C10 | N
256 | Pom. 30 gn. DATA nr 1/2 | TK-18 | AD960G C10 | N
257 | Pom. 30 gn. DATA nr 1/3 | TK-18 | AD960G C10 | N
258 | Pom. 30 gn. DATA nr 1/4 | TK-18 | AD960G C10 | N
259 | Pom. 30 opr. ośw. nr 1 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
260 | Pom. 30 opr. ośw. nr 2 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
261 | Pom. 30 opr. ośw. nr 3 | TP2/R/2 | Wts 10 | N
262 | Pom. 31 - gn. 230 nr 1 | TP-2/N/2 | Wts 16 | N
263 | Pom. 31 - gn. 230 nr 2 | TP-2/N/2 | Wts 16 | N
264 | Pom. 31 gn. DATA nr 1/1 | TK-18 | AD960G C10 | N
265 | Pom. 31 gn. DATA nr 1/2 | TK-18 | AD960G C10 | N
266 | Pom. 31 gn. DATA nr 1/3 | TK-18 | AD960G C10 | N
267 | Pom. 31 gn. DATA nr 1/4 | TK-18 | AD960G C10 | N
268 | Pom. 31 opr. ośw. nr 1 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
269 | Pom. 31 opr. ośw. nr 2 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
270 | Pom. 31 opr. ośw. nr 3 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
271 | Pom. 31 opr. ośw. nr 4 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
272 | Pom. 32 - gn. 230 nr 1 | TP-2/N/2 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 32 - gn. 230 nr 2 | TP-2/N/2 | Wts 16
273 | Pom. 32 gn. DATA nr 1/1 | TK-19 | AD960G C10 | N
274 | Pom. 32 gn. DATA nr 1/2 | TK-19 | AD960G C10 | N
275 | Pom. 32 gn. DATA nr 1/3 | TK-19 | AD960G C10 | N
276 | Pom. 32 gn. DATA nr 1/4 | TK-19 | AD960G C10 | N
277 | Pom. 32 opr. ośw. nr 1 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
278 | Pom. 32 opr. ośw. nr 2 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
279 | Pom. 32 opr. ośw. nr 3 | TP2/R/6 | Wts 10 | N
280 | Pom. 33 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
281 | Pom. 33 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
282 | Pom. 33 - gn. 230 nr 3 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
283 | Pom. 33 gn. DATA nr 1/1 | TK-19 | AD960G C10 | N
284 | Pom. 33 gn. DATA nr 1/2 | TK-19 | AD960G C10 | N
285 | Pom. 33 gn. DATA nr 1/3 | TK-19 | AD960G C10 | N
286 | Pom. 33 gn. DATA nr 1/4 | TK-19 | AD960G C10 | N
287 | Pom. 34 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
288 | Pom. 34 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
289 | Pom. 34 - gn. 230 nr 3 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
290 | Pom. 34 gn. DATA nr 1/1 | TK-20 | AD960G C10 | N
291 | Pom. 34 gn. DATA nr 1/2 | TK-20 | AD960G C10 | N
292 | Pom. 34 gn. DATA nr 1/3 | TK-20 | AD960G C10 | N
293 | Pom. 34 gn. DATA nr 1/4 | TK-20 | AD960G C10 | N
b/d | Pom. 35 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/6 | Wts 16
294 | Pom. 35 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
295 | Pom. 35 - gn. 230 nr 3 | TP2/N/6 | Wts 16 | N
296 | Pom. 35 gn. DATA nr 1/1 | TK-20 | AD960G C10 | N
297 | Pom. 35 gn. DATA nr 1/2 | TK-20 | AD960G C10 | N
298 | Pom. 35 gn. DATA nr 1/3 | TK-20 | AD960G C10 | N
299 | Pom. 35 gn. DATA nr 1/4 | TK-20 | AD960G C10 | N
300 | Pom. 36 - tablica "TC" | TP2/R/7 | Wts 20 | W
301 | - gn. 230 nr 1 | TC/1 | Wts 16 | N
302 | - gn. 230 nr 2 | TC/1 | Wts 16 | N
b/d | - gn. 230 nr 3 | TC/1 | Wts 16
303 | - gn. 230 nr 4 | TC/1 | Wts 16 | N
304 | - gn. 230 nr 5 | TC/1 | Wts 16 | N
305 | Pom. 36 gn. DATA nr 1/1 | TK-21 | AD960G C10 | N
306 | Pom. 36 gn. DATA nr 1/2 | TK-21 | AD960G C10 | N
307 | Pom. 36 gn. DATA nr 1/3 | TK-21 | AD960G C10 | N
308 | Pom. 36 gn. DATA nr 1/4 | TK-21 | AD960G C10 | N
309 | Pom. 36 opr. ośw. nr 1 | TP2/R/3 | Wts 10 | N
310 | Pom. 36 opr. ośw. nr 2 | TP2/R/3 | Wts 10 | N
311 | Pom. 36 opr. ośw. nr 3 | TP2/R/3 | Wts 10 | N
312 | Pom. 36 opr. ośw. nr 4 | TP2/R/3 | Wts 10 | N
313 | Pom. 36a - gn. 230 nr 1 | TC/7 | Wts 16 | N
314 | - podgrzewacz wody | TC/7 | Wts 16 | N
315 | Pom. 36a - gn. 230 nr 2 | TC/7 | Wts 16 | N
316 | - lodówka | TC/7 | Wts 16 | N
317 | Pom. 36a - gn. 230 nr 3 | TC/4 | Wts 16 | N
318 | Pom. 36a - gn. 230 nr 4 | TC/5 | Wts 16 | N
319 | Pom. 36a - gn. 230 nr 5 | TC/8 | Wts 16 | N
320 | Pom. 36a opr. ośw. nr 1 | TP2/R/3 | Wts 10 | N
321 | Pom. 36a opr. ośw. nr 2 | TP2/R/3 | Wts 10 | N
322 | Pom. 37 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/1 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 37 - gn. 230 nr 2 | TP2/N/1 | Wts 16
323 | Pom. 37 - gn. 230 nr 3 | TP2/N/1 | Wts 16 | N
324 | Pom. 37 gn. DATA nr 1/1 | TK-21 | AD960G C10 | N
325 | Pom. 37 gn. DATA nr 1/2 | TK-21 | AD960G C10 | N
326 | Pom. 37 gn. DATA nr 1/3 | TK-21 | AD960G C10 | N
327 | Pom. 37 gn. DATA nr 1/4 | TK-21 | AD960G C10 | N
328 | Korytarz - gn. 230 | TP2/N/2 | Wts 16 | N
329 | Klatka sch. opr. ośw. | TGR/4/2 | Wts 10 | N
330 | Klatka sch. półpiętro por. ośw | TGR/4/2 | Wts 10 | N
331 | Korytarz L opr. ośw. nr 1 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
332 | Korytarz L opr. ośw. nr 2 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
333 | Korytarz L opr. ośw. nr 3 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
334 | Korytarz L opr. ośw. nr 4 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
335 | Korytarz P opr. ośw. nr 1 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
336 | Korytarz P opr. ośw. nr 2 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
337 | Korytarz P opr. ośw. nr 3 | TP2/R/5 | Wts 10 | N
338 | WC obok 27 - gn. 230 nr 1 | TWCII/3 | S301 B10 | N
339 | -bojler | TWCII/3 | S301 B10 | N
340 | WC obok 27 - gn. 230 nr 2 (susz.) | TWCII/2 | S301 B10 | N
III PIĘTRO (PODDASZE)
341 | Pom.38 - gn. 230 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
342 | Pom.39 - gn. 230 | TG/R/4/3 | Wts 10 | N
343 | Pom.socj. obok pok.39 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
344 | - lodówka | TP2/R/1 | Wts 16 | N
345 | - mikrofalówka | TP2/R/1 | Wts 16 | N
346 | - piekarnik | TP2/R/1 | Wts 16 | N
347 | Pom.socj. obok pok.39 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
348 | Pom. za socj. - gn. 230 | TWCII/5 | S301 B16 | N
b/d | Pom.40 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16
349 | Pom.40 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
350 | Pom. 40 gn. DATA nr 1/1 | TK-24 | AD960G C10 | N
351 | Pom. 40 gn. DATA nr 1/2 | TK-24 | AD960G C10 | N
352 | Pom. 40 gn. DATA nr 1/3 | TK-24 | AD960G C10 | N
353 | Pom. 40 gn. DATA nr 1/4 | TK-24 | AD960G C10 | N
354 | Pom.40 - opr.ośw. nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
355 | Pom.40 - opr.ośw. nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
356 | Pom.41 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
357 | Pom.41 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 41 gn. DATA nr 1/1 | TK-24 | AD960G C10
b/d | Pom. 41 gn. DATA nr 1/2 | TK-24 | AD960G C10
b/d | Pom. 41 gn. DATA nr 1/3 | TK-24 | AD960G C10
b/d | Pom. 41 gn. DATA nr 1/4 | TK-24 | AD960G C10
358 | Pom. 41 - opr.ośw. | TG/R/4/3 | Wts 10 | N
359 | Pom.42 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
360 | Pom.42 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
b/nap | Pom. 42 - gn. 230 nr 3 | TP2/R/1 | Wts 16
361 | Pom. 42 gn. DATA nr 1/1 | TK-23 | AD960G C10 | N
362 | Pom. 42 gn. DATA nr 1/2 | TK-23 | AD960G C10 | N
363 | Pom. 42 gn. DATA nr 1/3 | TK-23 | AD960G C10 | N
364 | Pom. 42 gn. DATA nr 1/4 | TK-23 | AD960G C10 | N
365 | Pom. 42 - opr.ośw. nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
366 | Pom. 42 - opr.ośw. nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
367 | Pom. 43 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
368 | Pom. 43 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
369 | Pom. 43 - gn. 230 nr 3 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
370 | Pom. 43 - gn. 230 nr 4 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
371 | Pom. 43 - gn. 230 nr 5 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
b/d | Zbrojownia - gn. 230 | TP2/R/1 | Wts 16
372 | Zbrojownia gn. DATA nr1/1 | TK-25 | AD960G C10 | N
373 | Zbrojownia gn. DATA nr1/2 | TK-25 | AD960G C10 | N
374 | Zbrojownia gn. DATA nr1/3 | TK-25 | AD960G C10 | N
375 | Zbrojownia gn. DATA nr1/4 | TK-25 | AD960G C10 | N
376 | Pom. 44 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
377 | Pom. 44 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
b/d | Pom. 44 - gn. 230 nr 3 | TP2/R/1 | Wts 16
378 | Pom. 44 - gn. 230 nr 4 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
379 | Pom. 44 - gn. 230 nr 5 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
380 | Pom. 44 gn. DATA nr1/1 | TK-25 | AD960G C10 | N
381 | Pom. 44 gn. DATA nr1/2 | TK-25 | AD960G C10 | N
382 | Pom. 44 gn. DATA nr1/3 | TK-25 | AD960G C10 | N
383 | Pom. 44 gn. DATA nr1/4 | TK-25 | AD960G C10 | N
384 | Pom. 44 - opr.ośw. nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
385 | Pom. 44 - opr.ośw. nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
386 | Pom.45 - gn. 230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
387 | Pom.45 - gn. 230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
388 | Pom. Technika - gn.230 nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
389 | Pom. Technika - gn.230 nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
390 | - DNR | TP2/R/1 | Wts 16 | N
391 | Pom. Technika - gn.230 nr 3 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
392 | Klatka sch. - gn. 230 | TG/R/4/3 | Wts 10 | N
393 | Korytarz opr. ośw. nr 1 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
394 | Korytarz opr. ośw. nr 2 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
395 | Korytarz opr. ośw. nr 3 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
396 | Korytarz opr. ośw. nr 4 | TP2/R/1 | Wts 16 | N
397 | Klatka sch. opr. ośw. | TGR/4/2 | Wts 10 | N
Przyrząd pomiarowy:
Orzeczenie, uwagi i wnioski:
1. W wynikach pomiaru uwzględniono błędy pomiarowe mierników i czynniki wpływające
na dokładność pomiaru.
2. W wynikach pomiarów dla odbiorników 3-faz. przedstawiono wynik dla najmniej
korzystnej ze wszystkich faz.
3. Dla standardowych gniazd elektrycznych podwójnych przyjęto najmniej
korzystny wynik pomiaru.
4. Numerację odbiorników przyjęto zgodnie z kierunkiem w prawo - od drzwi wejściowych.
5. Obwody wymienione w protokole spełniają wymagania dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej. Pomiarami objęto wszystkie odbiorniki wymagające ochrony p-poraż.
6. Z powodu braku dostępu nie dokonano pomiarów n/w punktów pomiarowych:
1 | Pom. 8 - gn. 230 nr 2 | TG/N/1/1 |  | 10 | Pom. 35 - gn. 230 nr 3 |  |  |  |  | TC/1
2 | Pom. 15 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/3 |  | 11 | Pom. 37 - gn. 230 nr 2 |  |  |  |  | TP2/N/1
3 | Pom. 16 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/3 |  | 12 | Pom.40 - gn. 230 nr 1 |  |  |  |  | TP2/R/1
4 | Pom. 17 - gn. 230 nr 1 | TP1/N/3 |  | 13 | Pom. 41 gn. DATA nr 1/1 |  |  |  |  | TK-24
5 | Pom. 18 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/3 |  | 14 | Pom. 41 gn. DATA nr 1/2 |  |  |  |  | TK-24
6 | Pom. 22 - gn. 230 nr 2 | TP1/N/4 |  | 15 | Pom. 41 gn. DATA nr 1/3 |  |  |  |  | TK-24
7 | Pom. 26 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/1 |  | 16 | Pom. 41 gn. DATA nr 1/4 |  |  |  |  | TK-24
8 | Pom. 32 - gn. 230 nr 2 | TP-2/N/2 |  | 17 | Zbrojownia - gn. 230 |  |  |  |  | Wts 16
11 |  |  |  | 27
12 |  |  |  | 28
13 |  |  |  | 29
14 |  |  |  | 30
15 |  |  |  | 31
16 |  |  |  | 32
9 | Pom. 35 - gn. 230 nr 1 | TP2/N/6 |  | 18 | Pom. 44 - gn. 230 nr 3 |  |  |  |  | Wts 16
Wykonujący pomiary:
0
0
Prady zadzialania zabezpieczen " Ia "
Czasy wyl. " Tw "
[11 empty] | Typ | Ibn | 0.2 | 0.4 | 5
[11 empty] | S101 L6 | 6 | 31.5 | 31.5 | 31.5
[11 empty] | S101 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | S101 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | S101 L20 | 20 | 105 | 105 | 105
[11 empty] | S161 L6 | 6 | 31.5 | 31.5 | 31.5
[11 empty] | S161 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | S161 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | S161 L20 | 20 | 105 | 105 | 105
[11 empty] | S161 L25 | 25 | 131.3 | 131.3 | 131.3
[11 empty] | S161 L32 | 32 | 168 | 168 | 168
[11 empty] | S161 L40 | 40 | 210 | 210 | 210
[11 empty] | S161 L50 | 50 | 262.5 | 262.5 | 262.5
[11 empty] | S161 L63 | 63 | 330.8 | 330.8 | 330.8
[11 empty] | S163 L6 | 6 | 31.5 | 31.5 | 31.5
[11 empty] | S163 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | S163 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | S163 L20 | 20 | 105 | 105 | 105
[11 empty] | S163 L25 | 25 | 131.3 | 131.3 | 131.3
[11 empty] | S163 L32 | 32 | 168 | 168 | 168
[11 empty] | S163 L40 | 40 | 210 | 210 | 210
[11 empty] | S163 L50 | 50 | 262.5 | 262.5 | 262.5
[11 empty] | S163 L63 | 63 | 330.8 | 330.8 | 330.8
[11 empty] | S191 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S191 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S191 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S191 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S191 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S191 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S191 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S191 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S191 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S191 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S191 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S191 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S191 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S191 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S191 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S191 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S191 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S191 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S191 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S191 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S191 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S191 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S191 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S191 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S191 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S191 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S191 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S191 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S191 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S191 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S191 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S191 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S191 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S191 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S191 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S191 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S191 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S191 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S191 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S191 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S191 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S191 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S191 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S191 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S191 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | S193 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S193 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S193 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S193 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S193 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S193 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S193 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S193 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S193 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S193 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S193 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S193 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S193 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S193 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S193 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S193 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S193 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S193 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S193 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S193 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S193 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S193 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S193 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S193 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S193 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S193 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S193 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S193 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S193 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S193 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S193 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S193 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S193 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S193 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S193 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S193 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S193 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S193 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S193 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S193 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S193 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S193 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S193 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S193 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S193 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | S301 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S301 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S301 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S301 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S301 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S301 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S301 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S301 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S301 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S301 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S301 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S301 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S301 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S301 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S301 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S301 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S301 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S301 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S301 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S301 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S301 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S301 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S301 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S301 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S301 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S301 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S301 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S301 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S301 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S301 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S301 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S301 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S301 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S301 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S301 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S301 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S301 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S301 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S301 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S301 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S301 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S301 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S301 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S301 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S301 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | S303 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S303 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S303 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S303 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S303 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S303 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S303 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S303 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S303 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S303 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S303 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S303 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S303 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S303 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S303 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S303 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S303 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S303 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S303 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S303 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S303 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S303 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S303 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S303 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S303 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S303 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S303 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S303 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S303 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S303 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S303 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S303 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S303 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S303 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S303 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S303 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S303 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S303 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S303 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S303 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S303 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S303 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S303 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S303 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S303 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | C60H B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | C60H B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | Wts 2 | 2 | 12 | 9 | 6
[11 empty] | Wts 4 | 4 | 27 | 21 | 13
[11 empty] | Wts 6 | 6 | 45 | 35 | 20
[11 empty] | Wts 10 | 10 | 55 | 45 | 28
[11 empty] | Wts 16 | 16 | 91 | 73 | 47
[11 empty] | Wts 20 | 20 | 130 | 110 | 61
[11 empty] | Wts 25 | 25 | 156 | 115 | 75
[11 empty] | Wts 32 | 32 | 203 | 160 | 110
[11 empty] | Wts 35 | 35 | 250 | 190 | 120
[11 empty] | Wts 40 | 40 | 294 | 227 | 136
[11 empty] | Wts 50 | 50 | 373 | 300 | 170
[11 empty] | Wts 63 | 63 | 513 | 430 | 230
[11 empty] | Wts 80 | 80 | 716 | 550 | 270
[11 empty] | Wts 100 | 100 | 900 | 700 | 360
[11 empty] | Wts 125 | 125 | 1377 | 980 | 480
[11 empty] | Wts 160 | 160 | 1562 | 1100 | 590
[11 empty] | Wts 200 | 200 | 2056 | 1200 | 770
[11 empty] | Wtz 2 | 2 | 19 | 17 | 9
[11 empty] | Wtz 4 | 4 | 40 | 33 | 18
[11 empty] | Wtz 6 | 6 | 63 | 51 | 28
[11 empty] | Wtz 10 | 10 | 115 | 87 | 50
[11 empty] | Wtz 16 | 16 | 200 | 170 | 90
[11 empty] | Wtz 20 | 20 | 260 | 225 | 125
[11 empty] | Wtz 25 | 25 | 340 | 270 | 160
[11 empty] | Wtz 32 | 32 | 387 | 330 | 170
[11 empty] | Wtz 35 | 35 | 460 | 370 | 200
[11 empty] | Wtz 40 | 40 | 513 | 405 | 220
[11 empty] | Wtz 50 | 50 | 665 | 550 | 300
[11 empty] | Wtz 63 | 63 | 810 | 670 | 360
[11 empty] | Wtz 80 | 80 | 1100 | 850 | 460
[11 empty] | Wtz 100 | 100 | 1450 | 1200 | 600
[11 empty] | gG 2 | 2 | 23 |  | 9.2
[11 empty] | gG 4 | 4 | 47 | 32 | 18.5
[11 empty] | gG 6 | 6 | 72 |  | 28
[11 empty] | gG 10 | 10 | 110 | 81 | 46.5
[11 empty] | gG 16 | 16 | 150 |  | 65
[11 empty] | gG 20 | 20 | 200 | 150 | 85
[11 empty] | gG 25 | 25 | 260 |  | 110
[11 empty] | gG 32 | 32 | 350 | 283 | 150
[11 empty] | gG 40 | 40 | 450 |  | 190
[11 empty] | gG 50 | 50 | 610 | 490 | 250
[11 empty] | gG 63 | 63 | 820 |  | 320
[11 empty] | gG 80 | 80 | 1100 | 908 | 425
[11 empty] | gG 100 | 100 | 1450 |  | 580
[11 empty] | gG 125 | 125 | 1910 | 1575 | 715
[11 empty] | gG 160 | 160 | 2590 |  | 950
[11 empty] | gG 200 | 200 | 3420 | 2733 | 1250
[11 empty] | gG 250 | 250 | 4500 |  | 1650
[11 empty] | gG 315 | 315 | 6000 | 4446 | 2200
[11 empty] | gG 400 | 400 | 8060 |  | 2840
[11 empty] | gM 16 | 16 | 150 |  | 65
[11 empty] | gM 20 | 20 | 200 |  | 85
[11 empty] | gM 25 | 25 | 260 |  | 110
[11 empty] | gM 32 | 32 | 350 |  | 150
[11 empty] | gM 40 | 40 | 450 |  | 190
[11 empty] | gM 50 | 50 | 610 |  | 250
[11 empty] | gM 63 | 63 | 820 |  | 320
[11 empty] | gM 80 | 80 | 1100 |  | 425
[11 empty] | gM 100 | 100 | 1450 |  | 580
[11 empty] | gM 125 | 125 | 1910 |  | 715
[11 empty] | gM 160 | 160 | 2590 |  | 950
[11 empty] | gM 200 | 200 | 3420 |  | 1250
[11 empty] | gM 250 | 250 | 4500 |  | 1650
[11 empty] | gM 315 | 315 | 6000 |  | 2200
[11 empty] | gM 400 | 400 | 8060 |  | 2840
[11 empty] | WTN00 6 | 6 | 65 | 55 | 36
[11 empty] | WTN00 10 | 10 | 106 | 90 | 53
[11 empty] | WTN00 16 | 16 | 142 | 114 | 71
[11 empty] | WTN00 20 | 20 | 174 | 145 | 88
[11 empty] | WTN00 25 | 25 | 266 | 219 | 126
[11 empty] | WTN00 32 | 32 | 317 | 267 | 159
[11 empty] | WTN00 40 | 40 | 437 | 364 | 212
[11 empty] | WTN00 50 | 50 | 576 | 502 | 282
[11 empty] | WTN00 63 | 63 | 871 | 725 | 390
[11 empty] | WTN00 80 | 80 | 1024 | 892 | 502
[11 empty] | WTN00 100 | 100 | 1274 | 1122 | 631
[11 empty] | WTN00 125 | 125 | 1820 | 1585 | 892
[11 empty] | WTN00 160 | 160 | 2755 | 2240 | 1190
[11 empty] | WTN1 6 | 6 | 65 | 55 | 36
[11 empty] | WTN1 10 | 10 | 106 | 90 | 53
[11 empty] | WTN1 16 | 16 | 142 | 114 | 71
[11 empty] | WTN1 20 | 20 | 174 | 145 | 88
[11 empty] | WTN1 25 | 25 | 266 | 219 | 126
[11 empty] | WTN1 32 | 32 | 317 | 267 | 159
[11 empty] | WTN1 40 | 40 | 437 | 364 | 212
[11 empty] | WTN1 50 | 50 | 576 | 502 | 282
[11 empty] | WTN1 63 | 63 | 871 | 725 | 390
[11 empty] | WTN1 80 | 80 | 1024 | 892 | 502
[11 empty] | WTN1 100 | 100 | 1274 | 1122 | 631
[11 empty] | WTN1 125 | 125 | 1820 | 1585 | 892
[11 empty] | WTN1 160 | 160 | 2755 | 2240 | 1190
[11 empty] | WTN1 200 | 200 | 3350 | 2819 | 1500
[11 empty] | WTN1 250 | 250 | 4217 | 3630 | 1950
[11 empty] | WTN2 125 | 125 | 1820 | 1585 | 892
[11 empty] | WTN2 160 | 160 | 2755 | 2240 | 1190
[11 empty] | WTN2 200 | 200 | 3350 | 2819 | 1500
[11 empty] | WTN2 250 | 250 | 4217 | 3630 | 1950
[11 empty] | WTN2 315 | 315 | 5957 | 5012 | 2455
[11 empty] | WTN2 400 | 400 | 7763 | 6920 | 3350
[11 empty] | WTN3 315 | 315 | 5957 | 5012 | 2455
[11 empty] | WTN3 400 | 400 | 7763 | 6920 | 3350
[11 empty] | WT1/F 25 | 25 | 238 | 215 | 100
[11 empty] | WT1/F 32 | 32 | 304 | 243 | 128
[11 empty] | WT1/F 40 | 40 | 380 | 304 | 160
[11 empty] | WT1/F 50 | 50 | 475 | 380 | 200
[11 empty] | WT1/F 63 | 63 | 599 | 479 | 252
[11 empty] | WT1/F 80 | 80 | 760 | 608 | 320
[11 empty] | WT1/F 100 | 100 | 950 | 760 | 400
[11 empty] | WT1/F 125 | 125 | 1188 | 950 | 500
[11 empty] | WT1/F 160 | 160 | 1520 | 1216 | 640
[11 empty] | WT1/F 200 | 200 | 1900 | 1520 | 800
[11 empty] | WT1/F 250 | 250 | 2375 | 1900 | 1000
[11 empty] | WT00/T 6 | 6 | 60 | 50 | 28
[11 empty] | WT00/T 10 | 10 | 100 | 80 | 47
[11 empty] | WT00/T 16 | 16 | 150 | 130 | 75
[11 empty] | WT00/T 20 | 20 | 240 | 200 | 110
[11 empty] | WT00/T 25 | 25 | 250 | 220 | 125
[11 empty] | WT00/T 32 | 32 | 330 | 398 | 160
[11 empty] | WT00/T 40 | 40 | 450 | 370 | 200
[11 empty] | WT00/T 50 | 50 | 510 | 430 | 230
[11 empty] | WT00/T 63 | 63 | 600 | 500 | 300
[11 empty] | WT00/T 80 | 80 | 850 | 700 | 370
[11 empty] | WT00/T 100 | 100 | 1250 | 1000 | 540
[11 empty] | WT00/T 125 | 125 | 1600 | 1300 | 650
[11 empty] | WT1/T 6 | 6 | 60 | 48 | 28
[11 empty] | WT1/T 10 | 10 | 110 | 85 | 49
[11 empty] | WT1/T 16 | 16 | 200 | 160 | 85
[11 empty] | WT1/T 20 | 20 | 230 | 200 | 210
[11 empty] | WT1/T 25 | 25 | 300 | 240 | 140
[11 empty] | WT1/T 32 | 32 | 400 | 330 | 160
[11 empty] | WT1/T 40 | 40 | 470 | 400 | 230
[11 empty] | WT1/T 50 | 50 | 630 | 500 | 250
[11 empty] | WT1/T 63 | 63 | 900 | 700 | 370
[11 empty] | WT1/T 80 | 80 | 1000 | 800 | 420
[11 empty] | WT1/T 100 | 100 | 1400 | 1100 | 590
[11 empty] | WT1/T 125 | 125 | 1800 | 1500 | 790
[11 empty] | WT1/T 160 | 160 | 2200 | 1600 | 950
[11 empty] | WT1/T 200 | 200 | 2800 | 2300 | 1200
[11 empty] | WT1/T 250 | 250 | 3800 | 3000 | 1600
[11 empty] | WT2/T 125 | 125 | 1800 | 1500 | 790
[11 empty] | WT2/T 160 | 160 | 2200 | 1600 | 950
[11 empty] | WT2/T 200 | 200 | 2800 | 2300 | 1200
[11 empty] | WT2/T 250 | 250 | 3800 | 3000 | 1600
[11 empty] | WT2/T 315 | 315 | 5000 | 4000 | 2300
[11 empty] | WT2/T 400 | 400 | 6500 | 5400 | 2700
[11 empty] | WT3/T 315 | 315 | 5000 | 4000 | 2300
[11 empty] | WT3/T 400 | 400 | 6500 | 5400 | 2700
[11 empty] | P121 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | P121 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | P191 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | G61 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G61 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G61 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | G61 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | G61 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G61 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G61 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | G61 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G61 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G61 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G61 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | G61 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | G61 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | G61 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | G61 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | G61 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G61 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G61 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | G61 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G61 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G61 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | G61 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G61 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G61 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G61 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | G61 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | G61 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | G61 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | G63 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G63 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G63 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | G63 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | G63 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G63 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G63 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | G63 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G63 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G63 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G63 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | G63 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | G63 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | G63 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | G63 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | G63 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G63 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G63 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | G63 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G63 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G63 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | G63 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G63 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G63 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G63 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | G63 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | G63 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | G63 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | CLS6 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | CLS6 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | CLS6 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | CLS6 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | CLS6 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | CLS6 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CLS6 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | CLS6 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CLS6 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | CLS6 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | CLS6 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | CLS6 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | CLS6 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | CLS6 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | CLS6 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | CLS6 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | CLS6 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | CLS6 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | CLS6 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | CLS6 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CLS6 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | CLS6 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CLS6 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | CLS6 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | CLS6 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | CLS6 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | CLS6 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | CLS6 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | CKN6 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | CKN6 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | CKN6 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CKN6 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | CKN6 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CKN6 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | CKN6 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CKN6 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CKN6 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | CKN6 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | CKN6 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | CKN6 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | CKN6 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | CKN6 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | P312 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | P312 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | P312 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | P312 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | P312 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | P312 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | P312 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | P312 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | AD960 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | AD960 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | DO1 6 | 6 | 60 | 50 | 25
[11 empty] | DO1 10 | 10 | 87 | 75 | 44
[11 empty] | DO1 16 | 16 | 134 | 116 | 67
[11 empty] | DO2 20 | 20 | 173 | 145 | 82
[11 empty] | DO2 25 | 25 | 229 | 202 | 110
[11 empty] | DO2 32 | 32 | 268 | 228 | 132
[11 empty] | DO2 40 | 40 | 424 | 348 | 202
[11 empty] | DO2 35 | 35 | 335 | 275 | 155
[11 empty] | DO2 50 | 50 | 533 | 486 | 246
[11 empty] | DO2 63 | 63 | 735 | 628 | 338
[11 empty] | CH14 25 | 25 | 203 | 175 | 89
[11 empty] | K60N C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | K60N C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | K60N C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | K60N C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | K60N C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | K60N C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | K60N C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | K60N C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S163 K10 | 10 | 100 | 100 | 70
[11 empty] | S163 K16 | 16 | 160 | 160 | 112
[11 empty] | S163 K20 | 20 | 200 | 200 | 140
[11 empty] | MB110 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | MB116 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | MC110 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | AD960G C10 | 10 | 100 | 100
[11 empty] | RCBO B6 | 6 | 30 | 30 | 30

## Pr_W
|  | PROTOKÓŁ NR |  | /W
SPRAWDZENIE DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPORAŻENIOWYCH
RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH I CIĄGŁOŚCI ŻYŁ OCHRONNYCH
Data badań
0
Zleceniodawca: |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP-OPOLE
KPP
Obiekt: |  | Namysłów
ul. Piłsudskiego 4
Sprawdzenie działania wyłączników wykonano miernikiem: MPI 511 nr 520711
Sprawdzenie ciągłości żył ochronnych wykonano miernikiem: MPI-511 nr 520711
Prądy zadziałania
Prąd zadziałania WRP [Ia] typu AC powinien mieścić się w zakresie 50 - 100% znamionowego
prądu różnicowego [Idn].
Prąd zadziałania WRP [Ia] typu A powinien mieścić się w zakresie 35 - 140% znamionowego
prądu różnicowego[Idn].
Czas zadziałania
Wymagany czas wyłączenia WRP ogólnego typu [ta] nie powinien przekraczać 200 ms.
[ts] - zmierzony czas wyłączenia WRP.
Napięcie dotykowe
Napięcie dotykowe [Ub] w zależności od warunków środowiskowych nie powinno być większe
niż 50 lub 25 V.
Kontrola testu
Kontrola testu pozytywna - gdy naciśnięcie [Test] spowodowało wyzwolenie WRP.
Niskonapięciowy pomiar ciąglości obwodu
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego wykonano prądem 200 mA w dwóch kierunkach.
Wyniki pomiarów |  |  |  |  | Dopuszczalne nap. dotykowe = 50 V
Lp | Miejsce zainstalowania | Typ i nr. wyłącznika | Idn | Ia | ta | ts | Ub | kontrola | OCENA
| obwód, charakter | Ozn. w dokum. | [mA] | [mA] | [ms] | [ms] | [V] | testu
1 | Tablica "TK20" - obw. 4 | FI 268 25/0,03A typ "AC" | 30
6 | - obw. 6 | P440 40/0,03A typ "AC" | 30 | [6 empty] | rez
2 | Tablica "TWCP" - obw. 1 | P312 B25/0,03A typ "AC" | 30
3 | Tablica "TWCI1" - obw. 1 | P302 B25/0,03A typ "AC" | 30
4 | Tablica "TWCI2" - obw. 1 | P302 25/0,03A typ "AC" | 30
5 | Tablica "TWCII" - obw. 1 | P302 25/0,03A typ "AC" | 30
6 | Tablica "TK" - obw. TK1 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
7 | Tablica "TK" - obw. TK2 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
8 | Tablica "TK" - obw. TK3 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
9 | Tablica "TK" - obw. TK4 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
10 | Tablica "TK" - obw. TK5 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
11 | Tablica "TK" - obw. TK6 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
12 | Tablica "TK" - obw. TK7 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
13 | Tablica "TK" - obw. TK8 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
14 | Tablica "TK" - obw. TK9 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
15 | Tablica "TK" - obw. TK10 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
16 | Tablica "TK" - obw. TK11 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
17 | Tablica "TK" - obw. TK12 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
18 | Tablica "TK" - obw. TK13 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
19 | Tablica "TK" - obw. TK14 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
20 | Tablica "TK" - obw. TK15 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
21 | Tablica "TK" - obw. TK16 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
22 | Tablica "TK" - obw. TK17 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
23 | Tablica "TK" - obw. TK18 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
24 | Tablica "TK" - obw. TK19 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
25 | Tablica "TK" - obw. TK20 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
26 | Tablica "TK" - obw. TK21 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
27 | Tablica "TK" - obw. TK22 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
28 | Tablica "TK" - obw. TK23 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
29 | Tablica "TK" - obw. TK24 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
30 | Tablica "TK" - obw. TK25 | AD960G 10A/0,03A typ "A" | 30
Orzeczenie, uwagi i wnioski:
WyłącznikI z pozycji ……………………………………….... Ciągłość żył ochronnych zachowana.
Pomiarami objęto wszystkie wyłączniki różnicowo-prądowe w badanym obiekcie.
W wynikach pomiaru uwzględniono błędy pomiarowe mierników i czynniki wpływające
na dokładność pomiaru.
Wykonujący pomiary:

## Pr_OG
|  |  | PROTOKÓŁ NR |  | /OG
OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ N/N
Data oględzin |  | 0 |  | Rodzaj oględzin : |  | OKRESOWE
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP
Obiekt : |  | Namysłów
ul. Piłsudskiego 4
Oględziny badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono przed przystąpieniem do wykonywania prób i
pomiarów oraz podczas wykonywania prób i pomiarów w oparciu o postanowienia przepisów aktów
prawnych i dokumentów normalizacyjnych wymienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne"
Podczas przeprowadzania oględzin sprawdzono w szczególności:
Lp. | Przedmiot oględzin | [5 empty] | Ocena
1 | Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
2 | Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych
3 | Oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
4 | Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych
5 | Oznaczenia przewodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i innych elem. instalacji
6 | Sprawdzenie zainstalowanych przewodów, urządzeń zabezpieczających i odłączaj na zgodność z projektem.
7 | Poprawność połączeń przewodów
8 | Stan urządzeń - brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczństwa
9 | Sprawdzenie dostępu do urządzeń dla wygodnej ich obsługi, konserwacji i napraw
Wynik oględzin jest:
Oględziny przeprowadzili:
0
0

## Norm
Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
1. | Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
2. | Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.
3. | Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach energetycznych.
5. | Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
6. | Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.
7. | Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. nr 141 z 2005 r. poz. 1189.
8. | Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej
kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia
typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z poźn.zm.).
9. | PN-EN 61557 - Dobór przyrządów pomiarowych oraz urządzeń.
10. | Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.
11. | PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.
12. | PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
13. | PN-IEC 60050-95:2001 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
14. | PN-IEC 60050-826:2007P - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
15. | PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
16. | PN-IEC 60038:1999 - Napięcia znormalizowane IEC.
17. | PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
18. | PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
19. | PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
20. | PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 2: Symbole elementów,
symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia.
21. | PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.
22. | PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urządzeniach. Część 1: Przegląd i zastosowanie.
23. | PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa - Wymagania.
24. | PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.
25. | PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
26. | PN-EN 60745-1:2006 - Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania.
Część 1: Wymagania ogólne.
27. | PN-88/E-08400-10 - Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania.
Badania kontrolne w czasie eksploatacji.
28. PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
29. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

## TGR
"TG/R"
1 |  |  |  |  | 1 - | Ośw.: | Pom. 4a, 4, korytarz
| 1 | 2 |  | 3 | 2 - | Ośw.: | Pom. 5, 6
[5 empty] | 3 - | Ośw.: | na ścianie (klatka schodowa) - wyjście z tył budynku
| 4 | 4 |  | 4 | 4 - | Zasilanie tablicy "TD" (dyżurka)
[5 empty] | 5 - | Zasilanie tablicy "TCO" (wymiennikownia)
| 5 | 5 |  | 5 | 6 - | Ośw. + gn. 230: Piwnice
[5 empty] | 7 - | Oddymianie p.poż.
| 6 | 7 |  | 8 | 8 - | Rezerwa
2
WR1, WR2 - Wył. "TG/R/1"
| WR2 |  | WR1
3
| 1 | 1 |  | 1 | 1 - | Zasilanie tablic "TP1/R", "TP2/R" (I, II piętro)
4 |  |  |  |  | 1 - | Gn. 230 obok TG/N
| 1 | 5 |  | 6 | 2 - | Ośw.: | Klatka schodowa
[5 empty] | 3 - | Gn. 230: | Klatka schodowa - III piętro, Pom. 39
| 7 |  | 8 |  |  | Ośw.: Pom.41- III piętro
[5 empty] | 4 - | Rezerwa
[5 empty] | 5- | Rezerwa
| 2 | 3 |  | 4 | 6 - | Rezerwa
[5 empty] | 7 - | Zasilanie ELTEC
5 |  |  |  |  | 8 - | Automatyczny przełącznik faz (do wył. p.poż)
|  | WR3 |  |  | WR3 - wył. "TG/R/4"

## TGN
"TG/N"
[5 empty] | 1 - | Gn. 230: | Korytarz,
1 | [6 empty] | Pom. 5, 6, 8, 4a - gn. nr 2
| 1 | 2 |  | 3 | 2 - | Gn. 230: | Pom. 4 - gn. nr 2
[5 empty] | 3 - | Gn. 230: | Pom. 4 - gn. nr 1
| 4 | 5 |  | 6 | 4 - | Ośw.: | Pom. 7, 8
9 | [5 empty] | Gn. 230: | Pom. 4a - gn. nr 1
| 7 | 7 |  | 7 | 5 - | Rezerwa
[5 empty] | 6 - | Zasilanie tablicy "TWCP"
| 8 | 8 |  | 8 | 7 - | Rezerwa
[5 empty] | 8 - | Zasilanie tablicy "RW" pom. agregatu
2 |  |  |  |  | 9- | Zasilanie tablicy TK20 (pom. 20)
WN1 - Wył. "TG/N/1", "TG/N/3", TG/R/3"
| WN1 |  | WN2 |  | WN2 - Wył. "TG/N/1"
3
| 1 | 1 |  | 1 | 1 - | Zasilanie tablic "TP1/N", "TP2/N" (I, II piętro)
4
WYŁ. SIEĆ - AGREGAT
5
| 1 | 1 |  | 1 | 1 - | ZAB. GŁ. tablicy "TG"

## TP1
"TP1"
|  |  | R |  |  |  |  | Zas. z "TG/R/3/1"
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3
|  |  |  | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | 7 | 8 |  | 9
|  |  | N |  |  |  |  | Zas. z "TG/N/3/1"
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3
|  |  |  | 4 | 5 |  | 6
|  |  | R |  |  | N
TP1/R
| 1 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 18 ÷ 21
| 2 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 9 ÷ 13
| 3 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 22 ÷ 24
| 4 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 14 ÷ 17
| 5 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 12 ÷ 14, 15 - gn. nr 1
| 6 ÷ | Ośw.: |  | Korytarz
| 7 ÷ | Zasilanie skrzynki alarmu w pom. 9
| 8 ÷ | Zasilanie tablicy "TWCI/1" obok pom. 22
| 9 ÷ | Zasilanie tablicy "TWCI/2" obok pom. 12
TP1/N
| 1 ÷ | Rezerwa
| 2 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 23, 24, SKD pom. 23
| 3 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 16 ÷ 18, 15 - gn. nr 2
| 4 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 19 ÷ 22
| 5 ÷ | Gn. 230: |  | Korytarz
| 6 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 9 ÷ 11

## TP2
"TP2"
|  |  | R |  |  |  |  | Zas. z "TG/R/3/1"
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3
|  |  |  | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | 7 | 7 |  | 7
|  |  | N |  |  |  |  | Zas. z "TG/N/3/1"
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3
|  |  |  | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | 7 | 8 |  | 9
|  |  | R |  |  | N
TP2/R
| 1 ÷ | Ośw. + gn. 230: III piętro (poddasze)
| 2 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 28 ÷ 30
| 3 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 36 ÷ 37
| 4 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 25 ÷ 27
| 5 ÷ | Ośw.: |  | Korytarz
| 6 ÷ | Ośw.: |  | Pom. 31 ÷ 35
| 7 ÷ | Zasilanie tablicy "TC" (pok. 36)
TP2/N
| 1 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 25 ÷ 27, 37
| 2 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 30 ÷ 32, korytarz
| 3 ÷ | Zasilanie tablicy TWCII
| 4 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 28 ÷ 29
| 5 ÷ | Rezerwa
| 6 ÷ | Gn. 230: |  | Pom. 33 ÷ 35
| 7 ÷ | Rezerwa
| 8 ÷ | Rezerwa
| 9 ÷ | Rezerwa

## TC
TC
|  |  | 10 | 10 | 1 | 2 |  | 3
[5 empty] | 4 | 5 |  | 6
[5 empty] | 7 | 8 |  | 9
230/24
PEP 40A
1 - | gn.. 230: | Pom. 36
2 - | rez.
3 - | rez.
4 - | gn.. 230: | Pom. 36a - gn.. 3
5 - | gn.. 230: | Pom. 36a - gn. 4, wentylator
6 - | rez.
7 - | gn.. 230: | Pom. 36a - gn. 1, 2
8 - | gn.. 230: | Pom. 36a - gn. 5
9 - | rez.
10 - | rez.